## BG Đơn Cánh ĐC FSLF 24V
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ SLAND
VPGD: SỐ 49, Ngõ 1295 Giải Phóng, Phường Hoàng Mai, TP Hà Nội
Nhà máy: Thôn Nhân Hiền - xã Thường Tín - TP Hà Nội
Hotline: 082 5577 999
BẢNG BÁO GIÁ (PHƯƠNG ÁN 1: VAN MFD ĐƠN CÁNH - ĐỘNG CƠ BELIMO FSLF24V)
Khách hàng : | [11 empty] | Số hiệu
Địa chỉ : | [11 empty] | PT Kinh doanh
Người nhận : | [11 empty] | Điện thoại
Email: |  | Số điện thoại : | [9 empty] | Dự án
STT | Danh mục sản phẩm | Model | Thương hiệu | Kích thước (mm) |  |  |  | Modul | L | Độ dày (mm) | Unit Đơn vị | Q'ty Số lượng | Đơn Giá (VNĐ) | Total price Thành tiền | Remarks Ghi chú
|  |  |  | A1 | A2 | B1 | B2
|  |  |  | Face size |  | Neck size
HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ
1 | Canvas loại chống cháy cho quạt TAHK | CANVAS | SWIND | Ø | 1000 |  |  |  | 200 |  | cái | 15 |  |  | Khớp nối mềm vải bạt chống cháy
2 | Canvas loại chống cháy cho quạt TAHK | CANVAS | SWIND | Ø | 900 |  |  |  | 200 |  | cái | 40 |  |  | Khớp nối mềm vải bạt chống cháy
3 | Canvas loại chống cháy cho quạt TAHK | CANVAS | SWIND | Ø | 800 |  |  |  | 200 |  | cái | 40 |  |  | Khớp nối mềm vải bạt chống cháy
4 | Canvas loại chống cháy cho quạt TAHK | CANVAS | SWIND | Ø | 710 |  |  |  | 200 |  | cái | 16 |  |  | Khớp nối mềm vải bạt chống cháy
5 | Canvas loại chống cháy cho quạt TAHK | CANVAS | SWIND | Ø | 560 |  |  |  | 200 |  | cái | 16 |  |  | Khớp nối mềm vải bạt chống cháy
6 | Canvas loại thường cho quạt thông gió | CANVAS | SWIND | Ø | 1000 |  |  |  | 200 |  | cái | 32 |  |  | Khớp nối mềm vải bạt chống cháy
7 | Canvas loại thường cho quạt thông gió | CANVAS | SWIND | Ø | 560 |  |  |  | 200 |  | cái | 24 |  |  | Khớp nối mềm vải bạt chống cháy
8 | Van 1 chiều NRD 1250x1250 (EI60) | NRD | SWIND | 1250 | 1250 | 625 | 1250 | 2 | 200 | 1.15 | Cái | 6 |  |  | Van 1 chiều bọc tấm cách nhiệt dày 10mm KHS
9 | Van 1 chiều NRD 1700x600 (EI60) | NRD | SWIND | 1700 | 600 | 850 | 600 | 2 | 200 | 0.95 | Cái | 2 |  |  | Van 1 chiều bọc tấm cách nhiệt dày 10mm KHS
10 | Van 1 chiều NRD 1200x350 (EI60) | NRD | SWIND | 1200 | 350 | 600 | 350 | 2 | 200 | 0.75 | Cái | 1 |  |  | Van 1 chiều bọc tấm cách nhiệt dày 10mm KHS
11 | Van ngăn cháy MFD 1250x1250 (EI60) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1250 | 1250 | 1250 | 625 | 2 | 200 | 1.15 | Cái | 6 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
12 | Van ngăn cháy MFD 1700x600 (EI60) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1700 | 600 | 850 | 600 | 2 | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
13 | Van ngăn cháy MFD 1200x350 (EI60) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1200 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
14 | Van ngăn cháy MFD 950x400 (EI30) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 950 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 3 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
15 | Van ngăn cháy MFD 950x500 (EI30) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 950 | 500 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 6 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
16 | Van ngăn cháy MFD 950x200 (EI30) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 950 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 9 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
17 | Van ngăn cháy MFD 950x300 (EI30) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 950 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 12 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
18 | Van chỉnh lưu lượng VCD 2000x500 (EI60) | VCD | SWIND | 2000 | 500 | 1000 | 500 | 2 | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | Van tay gạt bọc tấm cách nhiệt KHS 10mm
19 | Van chỉnh lưu lượng VCD 1300x400 (EI60) | VCD | SWIND | 1300 | 400 | 650 | 400 | 2 | 200 | 0.75 | Cái | 2 |  |  | Van tay gạt bọc tấm cách nhiệt KHS 10mm
20 | Van chỉnh lưu lượng VCD 1600x400 (EI60) | VCD | SWIND | 1600 | 400 | 800 | 400 | 2 | 200 | 0.95 | Cái | 1 |  |  | Van tay gạt bọc tấm cách nhiệt KHS 10mm
21 | Van chỉnh lưu lượng VCD 1600x450 (EI60) | VCD | SWIND | 1600 | 450 | 800 | 450 | 2 | 200 | 0.95 | Cái | 1 |  |  | Van tay gạt bọc tấm cách nhiệt KHS 10mm
22 | Van chỉnh lưu lượng VCD 900x350 (EI60) | VCD | SWIND | 900 | 350 |  |  |  | 200 | 0.95 | Cái | 5 |  |  | Van tay gạt bọc tấm cách nhiệt KHS 10mm
23 | Van chỉnh lưu lượng VCD 600x300 (EI60) | VCD | SWIND | 600 | 300 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 1 |  |  | Van tay gạt bọc tấm cách nhiệt KHS 10mm
24 | Miệng gió hút khói EAG 600x300+OBD | ECG+O | SWIND | 600 | 300 | 550 | 250 |  |  |  | Cái | 112 |  |  | Cửa nan sọt trứng kèm van OBD
25 | Miệng gió hút khói SEG 1200x600+OBD | SDG+O | SWIND | 1200 | 600 | 1150 | 550 |  |  |  | Cái | 2 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
26 | Miệng gió hút khói SEAG 1000x600+OBD | SDG+O | SWIND | 1000 | 600 | 950 | 550 |  |  |  | Cái | 52 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
27 | Louver EAL 7500x500+IS | WL+N | SWIND | 7500 | 500 | 7450 | 450 |  |  |  | Cái | 1 |  |  | Louver nan Z + LCCT
28 | Louver EAL 4500x500+IS | WL+N | SWIND | 4500 | 500 | 4450 | 450 |  |  |  | Cái | 4 |  |  | Louver nan Z + LCCT
29 | Louver EAL 4000x500+IS | WL+N | SWIND | 4000 | 500 | 3950 | 450 |  |  |  | Cái | 4 |  |  | Louver nan Z + LCCT
30 | Louver EAL 3000x500+IS | WL+N | SWIND | 3000 | 500 | 2950 | 450 |  |  |  | Cái | 1 |  |  | Louver nan Z + LCCT
31 | Louver EAL 2750x750+IS | WL+N | SWIND | 2750 | 750 | 2700 | 700 |  |  |  | Cái | 2 |  |  | Louver nan Z + LCCT
32 | Box miệng gió 600x300 | BOX | SWIND / Phương Nam | 600 | 300 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 112 |  |  | Box miệng gió tôn mạ kẽm Phương Nam
33 | Box miệng gió 1200x600 | BOX | SWIND / Phương Nam | 1200 | 600 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 2 |  |  | Box miệng gió tôn mạ kẽm Phương Nam
34 | Box miệng gió 10006300 | BOX | SWIND / Phương Nam | 1000 | 300 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 52 |  |  | Box miệng gió tôn mạ kẽm Phương Nam
35 | Vật tư phụ, phụ kiện | [9 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
Ống thông gió và phụ kiện, box miệng gió
36 | Tole 0.75mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.75 | m2 | 2633.4 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.75mm
37 | Tole 0.95mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.95 | m2 | 1291.1 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.95mm
38 | Tole 1.15mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 1.15 | m2 | 3070.55 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.15mm
39 | Tole ZAM 1.15mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 1.15 | m2 | 138 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.15mm
40 | Lưới bảo vệ |  | SWIND | [7 empty] | cái | 3 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
41 | Lớp chống cháy EI30 | DIỆN TÍCH TÍNH THEO KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC (HOÀN THIỆN) | SWIND | [7 empty] | m2 | 3621.25 |  |  | Bọc chống cháy ống gió chuẩn EI
42 | Lớp chống cháy EI60 | DIỆN TÍCH TÍNH THEO KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC (HOÀN THIỆN) | SWIND | [7 empty] | m2 | 2821 |  |  | Bọc chống cháy ống gió chuẩn EI
43 | Vật tư phụ, phụ kiện | [9 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
HỆ THỐNG TẠO ÁP
44 | Van 1 chiều NRD 300x200 (EI60) | NRD | SWIND | 300 | 200 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 1 |  |  | Van 1 chiều bọc tấm cách nhiệt dày 10mm KHS
45 | Van 1 chiều NRD 700x500 (EI60) | NRD | SWIND | 700 | 500 |  |  |  | 200 | 0.95 | Cái | 2 |  |  | Van 1 chiều bọc tấm cách nhiệt dày 10mm KHS
46 | Van 1 chiều NRD 700x800 (EI60) | NRD | SWIND | 700 | 800 |  |  |  | 200 | 0.95 | Cái | 2 |  |  | Van 1 chiều bọc tấm cách nhiệt dày 10mm KHS
47 | Van 1 chiều NRD 250X200(EI60) | NRD | SWIND | 250 | 200 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 1 |  |  | Van 1 chiều bọc tấm cách nhiệt dày 10mm KHS
48 | Van 1 chiều NRD 900x400 (EI60) | NRD | SWIND | 900 | 400 |  |  |  | 200 | 0.95 | Cái | 2 |  |  | Van 1 chiều bọc tấm cách nhiệt dày 10mm KHS
49 | Van 1 chiều NRD 300x300 (EI60) | NRD | SWIND | 300 | 300 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 1 |  |  | Van 1 chiều bọc tấm cách nhiệt dày 10mm KHS
50 | Van 1 chiều NRD 350x250 (EI60) | NRD | SWIND | 350 | 250 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 1 |  |  | Van 1 chiều bọc tấm cách nhiệt dày 10mm KHS
51 | Van 1 chiều NRD 350x150 (EI60) | NRD | SWIND | 350 | 150 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 1 |  |  | Van 1 chiều bọc tấm cách nhiệt dày 10mm KHS
52 | Van ngăn cháy MFD 350x200 (EI60) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 350 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
53 | Van ngăn cháy MFD 700x500 (EI60) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 700 | 500 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
54 | Van ngăn cháy MFD 700x800 (EI60) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 700 | 800 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
55 | Van ngăn cháy MFD 1200x600 (EI60) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1200 | 600 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
56 | Van ngăn cháy MFD 250X200 (EI60) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 250 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
57 | Van ngăn cháy MFD 900x400 (EI60) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 900 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 5 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
58 | Van ngăn cháy MFD 900x400 (EI120) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 900 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 5 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
59 | Van ngăn cháy MFD 300x300 (EI60) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 300 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 6 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
60 | Van ngăn cháy MFD 250x200 (EI60) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 250 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
61 | Van ngăn cháy MFD 350x200 (EI60) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 350 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
62 | Van ngăn cháy MFD 350x150 (EI60) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 350 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 3 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
63 | Van ngăn cháy MFD 1000x300 (EI60) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1000 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
64 | Van ngăn cháy MFD 850x300 (EI60) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 850 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
65 | Van ngăn cháy MFD 800x350 (EI60) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 800 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 3 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
66 | Van ngăn cháy MFD 2000x650 (EI120) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 2000 | 650 | 1000 | 650 | 2 | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
67 | Van ngăn cháy MFD 1000x350 (EI120) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1000 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
68 | Van ngăn cháy MFD 1200x350 (EI120) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1200 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
69 | Van ngăn cháy MFD 1100x350 (EI120) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1100 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
70 | Van ngăn cháy MFD 1200x300 (EI60) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1200 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 9 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
71 | Van ngăn cháy MFD 1200x300 (EI120) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1200 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
72 | Van ngăn cháy MFD 900x350 (EI120) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 900 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 13 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
73 | Van ngăn cháy MFD 1150x350 (EI120) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1150 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 12 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
74 | Van ngăn cháy MFD 1200x450 (EI120) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1200 | 450 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
75 | Van ngăn cháy MFD 350x600 (EI120) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 350 | 600 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 10 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
76 | Van ngăn cháy MFD 1100x350 (EI120) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1100 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 6 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
77 | Van ngăn cháy MFD 1000x350 (EI120) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1000 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 6 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
78 | Van ngăn cháy MFD 800x300 (EI120) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 800 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 8 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
79 | Van ngăn cháy MFD 650x400 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 650 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 6 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
80 | Van xả áp | VCD | SWIND | [5 empty] | 200 | 0.75 | Cái | 6 |  |  | Van điều chỉnh lưu lượng tay gạt tôn mạ kẽm
81 | Van chỉnh lưu lượng VCD250x200 (EI60) | VCD | SWIND | 250 | 200 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 1 |  |  | Van tay gạt bọc tấm cách nhiệt KHS 10mm
82 | Miệng gió tạo áp PAG 900x400+OBD | SDG+O | SWIND | 900 | 400 | 850 | 350 |  |  |  | Cái | 2 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
83 | Miệng gió tạo áp PAG 300x300+OBD | SDG+O | SWIND | 300 | 300 | 250 | 250 |  |  |  | Cái | 1 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
84 | Miệng gió tạo áp PAG 1200x600+OBD | SDG+O | SWIND | 1200 | 600 | 1150 | 550 |  |  |  | Cái | 2 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
85 | Miệng gió tạo áp PAG 1400x800+OBD | SDG+O | SWIND | 1400 | 800 | 1350 | 750 |  |  |  | Cái | 10 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
86 | Miệng gió tạo áp PAG 1200x600+OBD | SDG+O | SWIND | 1200 | 600 | 1150 | 550 |  |  |  | Cái | 2 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
87 | Miệng gió tạo áp PAG 300x300+OBD | SDG+O | SWIND | 300 | 300 | 250 | 250 |  |  |  | Cái | 8 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
88 | Miệng gió tạo áp PAG 500x200+OBD | SDG+O | SWIND | 500 | 200 | 450 | 150 |  |  |  | Cái | 3 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
89 | Miệng gió tạo áp PAG1400x800+OBD | SDG+O | SWIND | 1400 | 800 | 1350 | 750 |  |  |  | Cái | 49 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
90 | Miệng gió tạo áp PAG 900x350+OBD | SDG+O | SWIND | 900 | 350 | 850 | 300 |  |  |  | Cái | 18 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
91 | Miệng gió tạo áp PAG 350x600+OBD | SDG+O | SWIND | 350 | 600 | 300 | 550 |  |  |  | Cái | 13 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
92 | Miệng gió tạo áp PAG 800x400 OBD | SDG+O | SWIND | 800 | 400 | 750 | 350 |  |  |  | Cái | 7 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
93 | Miệng gió tạo áp PAG 700x400 OBD | SDG+O | SWIND | 700 | 400 | 650 | 350 |  |  |  | Cái | 17 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
94 | Louver 1750x500+IS | WL+N | SWIND | 1750 | 500 | 1700 | 450 |  |  |  | Cái | 3 |  |  | Louver nan Z + LCCT
95 | Louver 1500x1000+IS | WL+N | SWIND | 1500 | 1000 | 1450 | 950 |  |  |  | Cái | 2 |  |  | Louver nan Z + LCCT
96 | Louver 3500x1000+IS | WL+N | SWIND | 3500 | 1000 | 3450 | 950 |  |  |  | Cái | 1 |  |  | Louver nan Z + LCCT
97 | Vật tư phụ, phụ kiện | [9 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
Hệ thống ống thông gió tạo áp, box miệng gió…
98 | Tole 0.75mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.75 | m2 | 1936.7013 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.75mm
99 | Tole 0.95mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.95 | m2 | 1588.05 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.95mm
100 | Tole 1.15mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 1.15 | m2 | 1681 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.15mm
101 | Tole ZAM 1.15mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 1.15 | m2 | 380 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.15mm
102 | Lưới bảo vệ |  | SWIND | [7 empty] | cái | 10 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
103 | Lớp chống cháy EI60 | DIỆN TÍCH TÍNH THEO KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC (HOÀN THIỆN) | SWIND | [7 empty] | m2 | 1805.9 |  |  | Bọc chống cháy ống gió chuẩn EI
104 | Lớp chống cháy EI120 | DIỆN TÍCH TÍNH THEO KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC (HOÀN THIỆN) | SWIND | [7 empty] | m2 | 1347.3 |  |  | Bọc chống cháy ống gió chuẩn EI
105 | Vật tư phụ, phụ kiện | [9 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ
106 | Tiêu âm quạt | SILENCER | SWIND | [7 empty] | Bộ | 8 |  |  | Tiêu âm ống gió / hộp gió Rockwool 50kg/m3
107 | Van 1 chiều NRD 1350x1250 (EI60) | NRD | SWIND | 1350 | 1250 | 675 | 1250 | 2 | 200 | 1.15 | Cái | 4 |  |  | Van 1 chiều bọc tấm cách nhiệt dày 10mm KHS
108 | Van 1 chiều NRD1250x600 (EI60) | NRD | SWIND | 1250 | 600 | 625 | 600 | 2 | 200 | 0.75 | Cái | 4 |  |  | Van 1 chiều bọc tấm cách nhiệt dày 10mm KHS
109 | Van 1 chiều NRD 800x250 | NRD | SWIND | 800 | 250 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 1 |  |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
110 | Van 1 chiều NRD 800x450 | NRD | SWIND | 800 | 450 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 6 |  |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
111 | Van ngăn cháy MFD 1350x1250 (EI60) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1350 | 1250 | 1350 | 625 | 2 | 200 | 1.15 | Cái | 4 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
112 | Van ngăn cháy MFD 1250x600 (EI60) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1250 | 600 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 4 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
113 | Van ngăn cháy MFD 1050x350 (EI120) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1050 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 3 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
114 | Van ngăn cháy MFD 800x350 (EI30) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 800 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 7 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
115 | Van ngăn cháy MFD 900x350 (EI120) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 900 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
116 | Van ngăn cháy MFD 900x350 (EI30) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 900 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
117 | Van ngăn cháy MFD 110x350 (EI30) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 110 | 350 | 150 | 350 |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Van thu côn 2 đầu
118 | Van ngăn cháy MFD 1100x350 (EI120) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1100 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 4 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
119 | Van ngăn cháy MFD 800x300 (EI120) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 800 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
120 | Van ngăn cháy MFD 900x350 (E120) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 900 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
121 | Van ngăn cháy MFD1400x350 (EI45) | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1400 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
122 | Van ngăn cháy MFD 100x100 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 100 | 100 | 150 | 150 |  | 200 | 1.15 | Cái | 11 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Van thu côn 2 đầu
123 | Van ngăn cháy MFD 150x150 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 9 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
124 | Van ngăn cháy MFD 450x300 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 450 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 3 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
125 | Van ngăn cháy FD800x250 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 800 | 250 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
126 | Van ngăn cháy FD300x200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 300 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 6 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
127 | Van ngăn cháy FD200x200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 6 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
128 | Van ngăn cháy FD350x200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 350 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 6 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
129 | Van ngăn cháy FD450x200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 450 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 14 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
130 | Van động cơ MD 300x150 | MD | SWIND | 300 | 150 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 78 |  |  | Van động cơ ON-OFF BELIMO (đóng mở 150s), xuất xứ Thụy Sỹ
131 | Van chỉnh gió lưu lượng không đổi | VCD | SWIND | [5 empty] | 200 | 0.75 | Cái | 78 |  |  | Van điều chỉnh lưu lượng tay gạt tôn mạ kẽm
132 | Van chỉnh lưu lượng VCD 1300x300 (EI60) | VCD | SWIND | 1300 | 300 | 650 | 300 | 2 | 200 | 0.75 | Cái | 26 |  |  | Van tay gạt bọc tấm cách nhiệt KHS 10mm
133 | Van chỉnh lưu lượng VCD 150x150 | VCD | SWIND | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 413 |  |  | Van điều chỉnh lưu lượng tay gạt tôn mạ kẽm
134 | Van chỉnh lưu lượng VCD D150 | VCD | SWIND | Ø | 150 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 35 |  |  | Van điều chỉnh lưu lượng tay gạt tôn mạ kẽm
135 | Van chỉnh lưu lượng VCD D200 | VCD | SWIND | Ø | 200 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 70 |  |  | Van điều chỉnh lưu lượng tay gạt tôn mạ kẽm
136 | Miệng gió OAG 1000x600+OBD | SDG+O | SWIND | 1000 | 600 | 950 | 550 |  |  |  | Cái | 1 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
137 | Miệng gió OAG 1200x600+OBD | SDG+O | SWIND | 1200 | 600 | 1150 | 550 |  |  |  | Cái | 2 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
138 | Miệng gió OAG 600x600+OBD | SD+O | SWIND | 600 | 600 | 450 | 450 |  |  |  | Cái | 48 |  |  | Cửa khuếch tán vuông kèm van OBD
139 | Miệng gió OAG 900x600+OBD | SDG+O | SWIND | 900 | 600 | 850 | 550 |  |  |  | Cái | 2 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
140 | Miệng gió MAG 850x850+OBD | SDG+O | SWIND | 850 | 850 | 800 | 800 |  |  |  | Cái | 1 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
141 | Miệng gió MAG 1050x800+OBD | SDG+O | SWIND | 1050 | 800 | 1000 | 750 |  |  |  | Cái | 2 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
142 | Miệng gió MAG 850x850+OBD | SDG+O | SWIND | 850 | 850 | 800 | 800 |  |  |  | Cái | 1 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
143 | Miệng gió MAG 850x850+OBD | SDG+O | SWIND | 850 | 850 | 800 | 800 |  |  |  | Cái | 2 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
144 | Miệng gió MAG 250x250+OBD | SDG+O | SWIND | 250 | 250 | 200 | 200 |  |  |  | Cái | 35 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
145 | Cửa sổ cấp bù gió khi có cháy 1.5m2 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1500 | 1000 | 1500 | 500 | 2 | 200 | 1.15 | Cái | 3 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
146 | Cửa sổ cấp bù gió khi có cháy 0.8m2 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1000 | 800 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 4 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
147 | Cửa sổ cấp bù gió khi có cháy 0.75m2 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1000 | 750 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
148 | Louver FAL 300x300 + IS + Filter | WL+N | SWIND | 300 | 300 | 250 | 250 |  |  |  | cái | 6 |  |  | Louver nan Z + LCCT
149 | Louver FAL 400x300 + IS + Filter | WL+N | SWIND | 400 | 300 | 350 | 250 |  |  |  | cái | 15 |  |  | Louver nan Z + LCCT
150 | Louver FAL 500x300 + IS + Filter | WL+N | SWIND | 500 | 300 | 450 | 250 |  |  |  | cái | 6 |  |  | Louver nan Z + LCCT
151 | Louver FAL 600x400 + IS + Filter | WL+N | SWIND | 600 | 400 | 550 | 350 |  |  |  | cái | 8 |  |  | Louver nan Z + LCCT
152 | Louver FAL 600x600 + IS + Filter | WL+N | SWIND | 600 | 600 | 550 | 550 |  |  |  | cái | 2 |  |  | Louver nan Z + LCCT
153 | Louver FAL 900x600 + IS + Filter | WL+N | SWIND | 900 | 600 | 850 | 550 |  |  |  | cái | 1 |  |  | Louver nan Z + LCCT
154 | Louver 2500x500+IS | WL+N | SWIND | 2500 | 500 | 2450 | 450 |  |  |  | cái | 2 |  |  | Louver nan Z + LCCT
155 | Louver 1750x500+IS | WL+N | SWIND | 1750 | 500 | 1700 | 450 |  |  |  | cái | 2 |  |  | Louver nan Z + LCCT
156 | Louver 2500x500+IS | WL+N | SWIND | 2500 | 500 | 2450 | 450 |  |  |  | cái | 5 |  |  | Louver nan Z + LCCT
157 | Louver 3000x500+IS | WL+N | SWIND | 3000 | 500 | 2950 | 450 |  |  |  | cái | 1 |  |  | Louver nan Z + LCCT
Hệ thống ống thông cấp gió tươi, gió bù, box miệng gió
158 | Tole 0.58 mm phủ lớp mạ kẽm Z180 kèm cách nhiệt 19mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.58 | m2 | 2259.95 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.58mm
159 | Tole 0.75mm phủ lớp mạ kẽm Z180 kèm cách nhiệt 19mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.75 | m2 | 677.3 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.75mm
160 | Tole 0.95mm phủ lớp mạ kẽm Z180 kèm cách nhiệt 19mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.95 | m2 | 320.75 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.95mm
161 | Tole 1.15mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 1.15 | m2 | 3375 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.15mm
162 | Tole ZAM 0.75mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.75 | m2 | 136 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.75mm
163 | Lớp chống cháy EI30 | DIỆN TÍCH TÍNH THEO KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC (HOÀN THIỆN) | SWIND | [7 empty] | m2 | 364.55 |  |  | Bọc chống cháy ống gió chuẩn EI
164 | Lớp chống cháy EI60 | DIỆN TÍCH TÍNH THEO KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC (HOÀN THIỆN) | SWIND | [7 empty] | m2 | 3334 |  |  | Bọc chống cháy ống gió chuẩn EI
165 | Lớp chống cháy EI120 | DIỆN TÍCH TÍNH THEO KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC (HOÀN THIỆN) | SWIND | [7 empty] | m2 | 109.365 |  |  | Bọc chống cháy ống gió chuẩn EI
166 | Vật tư phụ, phụ kiện | [9 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp
167 | Van FD 150x150 (EI60) | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 62 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
168 | Van FD 400x150 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 400 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
169 | Van FD 400x200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 400 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
170 | Van FD 300x150 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 300 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 4 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
171 | Van FD 300x200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 300 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
172 | Van FD 400x150 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 400 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
173 | Van FD 800x250 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 800 | 250 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
174 | Van FD 1200x350 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 1200 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
175 | Van FD 1000x300 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 1000 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
176 | Van FD 600x300 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 600 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
177 | Van FD 400x200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 400 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 9 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
178 | Van FD 300x200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 300 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 7 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
179 | Van FD 350x200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 350 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 7 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
180 | Van FD 500x200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 500 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 5 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
181 | Van MFD 1250x350 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1250 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
182 | Van MFD 1000x550 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1000 | 550 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
183 | Van MFD 500x200 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 500 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
184 | Van MFD 800x300 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 800 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
185 | Van MFD 1200x650 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1200 | 650 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
186 | Van chỉnh lưu lượng VCD 150x150 (EI60) | VCD | SWIND | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 61 |  |  | Van tay gạt bọc tấm cách nhiệt KHS 10mm
187 | Van chỉnh lưu lượng VCD 300x150 | VCD | SWIND | 300 | 150 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 78 |  |  | Van điều chỉnh lưu lượng tay gạt tôn mạ kẽm
188 | Van động cơ MD 300x150 | MD | SWIND | 300 | 150 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 78 |  |  | Van động cơ ON-OFF BELIMO (đóng mở 150s), xuất xứ Thụy Sỹ
189 | Van chỉnh gió lưu lượng không đổi | VCD | SWIND | [5 empty] | 200 | 0.75 | Cái | 78 |  |  | Van điều chỉnh lưu lượng tay gạt tôn mạ kẽm
190 | Van 1 chiều NRD 350x200 | NRD | SWIND | 350 | 200 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 38 |  |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
191 | Van 1 chiều NRD 400x400 | NRD | SWIND | 400 | 400 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 20 |  |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
192 | Van 1 chiều NRD 250x250 | NRD | SWIND | 250 | 250 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 6 |  |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
193 | Van 1 chiều NRD 1250x350 | NRD | SWIND | 1250 | 350 | 625 | 350 | 2 | 200 | 0.75 | Cái | 1 |  |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
194 | Van 1 chiều NRD 1000x550 | NRD | SWIND | 1000 | 550 |  |  |  | 200 | 0.95 | Cái | 1 |  |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
195 | Van 1 chiều NRD 400x200 | NRD | SWIND | 400 | 200 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 10 |  |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
196 | Van 1 chiều NRD 800x450 | NRD | SWIND | 800 | 450 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 12 |  |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
197 | Miệng gió thải EAG 150x150+OBD+box miệng gió | ECG+O | SWIND | 150 | 150 | 100 | 100 |  |  |  | Cái | 62 |  |  | Cửa nan sọt trứng kèm van OBD. Không tính box do nhà thầu tự thi công
198 | Miệng gió thải EAG 300X300+OBD+box miệng gió | ECG+O | SWIND | 300 | 300 | 250 | 250 |  |  |  | Cái | 2 |  |  | Cửa nan sọt trứng kèm van OBD. Không tính box do nhà thầu tự thi công
199 | Miệng gió thải EAG 400x300+OBD+box miệng gió | ECG+O | SWIND | 400 | 300 | 350 | 250 |  |  |  | Cái | 5 |  |  | Cửa nan sọt trứng kèm van OBD. Không tính box do nhà thầu tự thi công
200 | Miệng gió thải EAG 1200x800+OBD+box miệng gió | ECG+O | SWIND | 1200 | 800 | 1150 | 750 |  |  |  | Cái | 3 |  |  | Cửa nan sọt trứng kèm van OBD. Không tính box do nhà thầu tự thi công
201 | Miệng gió thải EAG 1000x400+OBD+box miệng gió | ECG+O | SWIND | 1000 | 400 | 950 | 350 |  |  |  | Cái | 1 |  |  | Cửa nan sọt trứng kèm van OBD. Không tính box do nhà thầu tự thi công
202 | Miệng gió thải EAG 600x400+OBD+box miệng gió | ECG+O | SWIND | 600 | 400 | 550 | 350 |  |  |  | Cái | 3 |  |  | Cửa nan sọt trứng kèm van OBD. Không tính box do nhà thầu tự thi công
203 | Miệng gió thải EAG 300x300+OBD+box miệng gió | ECG+O | SWIND | 300 | 300 | 250 | 250 |  |  |  | Cái | 44 |  |  | Cửa nan sọt trứng kèm van OBD. Không tính box do nhà thầu tự thi công
204 | Louver 300x150 + IS | WL+N | SWIND | 300 | 150 | 250 | 100 |  |  |  | cáI | 4 |  |  | Louver nan Z + LCCT
205 | Louver 400x150 + IS | WL+N | SWIND | 400 | 150 | 350 | 100 |  |  |  | cáI | 2 |  |  | Louver nan Z + LCCT
206 | Louver 800x250 + IS | WL+N | SWIND | 800 | 250 | 750 | 200 |  |  |  | cáI | 1 |  |  | Louver nan Z + LCCT
207 | Louver 1200x350 + IS | WL+N | SWIND | 1200 | 350 | 1150 | 300 |  |  |  | cáI | 1 |  |  | Louver nan Z + LCCT
208 | Louver 1000x300 + IS | WL+N | SWIND | 1000 | 300 | 950 | 250 |  |  |  | cáI | 1 |  |  | Louver nan Z + LCCT
209 | Louver 800x300 + IS | WL+N | SWIND | 800 | 300 | 750 | 250 |  |  |  | cáI | 1 |  |  | Louver nan Z + LCCT
210 | Louver 400x200 + IS | WL+N | SWIND | 400 | 200 | 350 | 150 |  |  |  | cáI | 1 |  |  | Louver nan Z + LCCT
211 | Louver 300x200 + IS | WL+N | SWIND | 300 | 200 | 250 | 150 |  |  |  | cáI | 2 |  |  | Louver nan Z + LCCT
212 | Louver 1200x650 + IS | WL+N | SWIND | 1200 | 650 | 1150 | 600 |  |  |  | cáI | 2 |  |  | Louver nan Z + LCCT
Hệ thống ống thông gió hút gió thải
213 | Tole 0.58mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.58 | m2 | 3490.998 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.58mm
214 | Tole 0.75mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.75 | m2 | 724.48 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.75mm
215 | Tole ZAM 0.58mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.58 | m2 | 134 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.58mm
216 | Ống gió mềm D100 không cách nhiệt | FLEX-INSUL | SWIND | Ø | 100 | [5 empty] | m | 42.5 |  |  | Ống gió mềm có bảo ôn
217 | Ống gió mềm D150 không cách nhiệt | FLEX-INSUL | SWIND | Ø | 150 | [5 empty] | m | 150 |  |  | Ống gió mềm có bảo ôn
218 | Vật tư phụ, phụ kiện | [9 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
Hệ thống ống thông gió hút bếp
219 | Tole 0.58mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.58 | m2 | 1630.01 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.58mm
220 | Tole 0.75mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.75 | m2 | 153.35 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.75mm
221 | Tole 0.95mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.95 | m2 | 200 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.95mm
222 | Tole ZAM 0.75mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.75 | m2 | 133 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.75mm
223 | Vật tư phụ, phụ kiện | [9 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
MIỆNG GIÓ
224 | Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 14kW | SILENCER | SWIND | [7 empty] | Bộ | 21 |  |  | Tiêu âm ống gió / hộp gió Rockwool 50kg/m3
225 | Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 11.2kW | SILENCER | SWIND | [7 empty] | Bộ | 40 |  |  | Tiêu âm ống gió / hộp gió Rockwool 50kg/m3
226 | Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 9.0kW | SILENCER | SWIND | [7 empty] | Bộ | 12 |  |  | Tiêu âm ống gió / hộp gió Rockwool 50kg/m3
227 | Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 7.1kW | SILENCER | SWIND | [7 empty] | Bộ | 12 |  |  | Tiêu âm ống gió / hộp gió Rockwool 50kg/m3
228 | Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 5.6 kW | SILENCER | SWIND | [7 empty] | Bộ | 14 |  |  | Tiêu âm ống gió / hộp gió Rockwool 50kg/m3
229 | Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 4.5kW | SILENCER | SWIND | [7 empty] | Bộ | 10 |  |  | Tiêu âm ống gió / hộp gió Rockwool 50kg/m3
230 | Miệng gió cấp SAG600x600 kèm OBD box miệng gió | SD+O | SWIND | 600 | 600 | 450 | 450 |  |  |  | Cái | 309 |  |  | Cửa khuếch tán vuông kèm van OBD. Không tính box do nhà thầu tự thi công
231 | Miệng gió hồi RAG600x600 kèm OBD box miệng gió | SD+O | SWIND | 600 | 600 | 450 | 450 |  |  |  | Cái | 195 |  |  | Cửa khuếch tán vuông kèm van OBD. Không tính box do nhà thầu tự thi công
232 | Vật tư phụ, phụ kiện | [9 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
ỐNG GIÓ LẠNH
233 | Tole 0.58mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.58 | m2 | 767.5 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.58mm
234 | Tiêu âm trong dày 25mm | SILENCER | SWIND | [7 empty] | m2 | 750 |  |  | Tiêu âm ống gió / hộp gió Rockwool 50kg/m3
235 | Ống gió mềm D400 cách nhiệt dày 25mm | FLEX-INSUL | SWIND | Ø | 400 | [5 empty] | m | 19.5 |  |  | Ống gió mềm có bảo ôn
236 | Ống gió mềm D350 cách nhiệt dày 25mm | FLEX-INSUL | SWIND | Ø | 350 | [5 empty] | m | 76.5 |  |  | Ống gió mềm có bảo ôn
237 | Ống gió mềm D300 cách nhiệt dày 25mm | FLEX-INSUL | SWIND | Ø | 300 | [5 empty] | m | 97.5 |  |  | Ống gió mềm có bảo ôn
238 | Ống gió mềm D250 cách nhiệt dày 25mm | FLEX-INSUL | SWIND | Ø | 250 | [5 empty] | m | 630 |  |  | Ống gió mềm có bảo ôn
239 | Ống gió mềm D400 không cách nhiệt | FLEX-INSUL | SWIND | Ø | 400 | [5 empty] | m | 19.5 |  |  | Ống gió mềm có bảo ôn
240 | Ống gió mềm D350 không cách nhiệt | FLEX-INSUL | SWIND | Ø | 350 | [5 empty] | m | 76.5 |  |  | Ống gió mềm có bảo ôn
241 | Ống gió mềm D300 không cách nhiệt | FLEX-INSUL | SWIND | Ø | 300 | [5 empty] | m | 97.5 |  |  | Ống gió mềm có bảo ôn
242 | Ống gió mềm D250 không cách nhiệt | FLEX-INSUL | SWIND | Ø | 250 | [5 empty] | m | 438 |  |  | Ống gió mềm có bảo ôn
243 | Vật tư phụ, phụ kiện | [9 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
ỐNG ĐỒNG, BẢO ÔN
244 | Vật tư phụ, phụ kiện | [9 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
MÁNG TÔN ZAM (ĐI ỐNG ĐỒNG NGOÀI TRỜI), KÈM NẮP
245 | Máng tôn zam 1.5mm 400x150 mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | 400 | 150 |  |  |  | 1120 | 1.5 | m | 10 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.50mm
246 | Máng tôn zam 1.5mm 400x250 mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | 400 | 250 |  |  |  | 1120 | 1.5 | m | 4 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.50mm
247 | Máng tôn zam 1.5mm 400x350 mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | 400 | 350 |  |  |  | 1120 | 1.5 | m | 22 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.50mm
248 | Máng tôn zam 1.5mm 500x200 mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | 500 | 200 |  |  |  | 1120 | 1.5 | m | 22 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.50mm
249 | Máng tôn zam 1.5mm 500x250 mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | 500 | 250 |  |  |  | 1120 | 1.5 | m | 30 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.50mm
250 | Máng tôn zam 1.5mm 500x300 mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | 500 | 300 |  |  |  | 1120 | 1.5 | m | 12 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.50mm
251 | Máng tôn zam 1.5mm 500x300 mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | 500 | 300 |  |  |  | 1120 | 1.5 | m | 10 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.50mm
252 | Máng tôn zam 1.5mm 600x200 mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | 600 | 200 |  |  |  | 1120 | 1.5 | m | 8 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.50mm
253 | Máng tôn zam 1.5mm 600x250 mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | 600 | 250 |  |  |  | 1120 | 1.5 | m | 20 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.50mm
254 | Máng tôn zam 1.5mm 600x300 mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | 600 | 300 |  |  |  | 1120 | 1.5 | m | 5 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.50mm
255 | Máng tôn zam 1.5mm 600x350 mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | 600 | 350 |  |  |  | 1120 | 1.5 | m | 3 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.50mm
256 | Máng tôn zam 1.5mm 850x200 mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | 850 | 200 |  |  |  | 1120 | 1.5 | m | 8 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.50mm
257 | Máng tôn zam 1.5mm 1000x250 mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | 1000 | 250 |  |  |  | 1120 | 1.5 | m | 3 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.50mm
258 | Máng tôn zam 1.5mm 1200x200 mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | 1200 | 200 |  |  |  | 1120 | 1.5 | m | 5 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.50mm
259 | Máng tôn zam 1.5mm 1700x250 mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | 1700 | 250 |  |  |  | 1120 | 1.5 | m | 4 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.50mm
260 | Vật tư phụ, phụ kiện | [9 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
MIỆNG GIÓ (CHỜ CẬP NHẬT ID)
261 | Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 9.0 kW | SILENCER | SWIND | [7 empty] | Bộ | 21 |  |  | Tiêu âm ống gió / hộp gió Rockwool 50kg/m3
262 | Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 7.1 kW | SILENCER | SWIND | [7 empty] | Bộ | 21 |  |  | Tiêu âm ống gió / hộp gió Rockwool 50kg/m3
263 | Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 5.6 kW | SILENCER | SWIND | [7 empty] | Bộ | 40 |  |  | Tiêu âm ống gió / hộp gió Rockwool 50kg/m3
264 | Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 4.5 kW | SILENCER | SWIND | [7 empty] | Bộ | 12 |  |  | Tiêu âm ống gió / hộp gió Rockwool 50kg/m3
265 | Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 3.6 kW | SILENCER | SWIND | [7 empty] | Bộ | 12 |  |  | Tiêu âm ống gió / hộp gió Rockwool 50kg/m3
266 | Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 2.8 kW | SILENCER | SWIND | [7 empty] | Bộ | 14 |  |  | Tiêu âm ống gió / hộp gió Rockwool 50kg/m3
267 | Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 2.2 kW | SILENCER | SWIND | [7 empty] | Bộ | 10 |  |  | Tiêu âm ống gió / hộp gió Rockwool 50kg/m3
Miệng gió cấp,hồi cho máy lạnh
268 | Miệng gió loại Linear Bar Grille Kích thước: 900x100 mm | SLB | SWIND | 900 | 100 | 900 | 100 |  |  |  | Bộ | 291 |  |  | Cửa gió Linear nan T
269 | Miệng gió loại Linear Bar Grille Kích thước: 1200x100 mm | SLB | SWIND | 1200 | 100 | 1200 | 100 |  |  |  | Bộ | 38 |  |  | Cửa gió Linear nan T
270 | Miệng gió loại Linear Bar Grille Kích thước: 2000x100 mm | SLB | SWIND | 2000 | 100 | 2000 | 100 |  |  |  | Bộ | 46 |  |  | Cửa gió Linear nan T
271 | Miệng gió loại Linear Bar Grille with 2nd layer deflection (black paint) - no frame Kích thước: 900x100 mm | SLB | SWIND | 900 | 100 | 900 | 100 |  |  |  | Bộ | 148 |  |  | Cửa gió Linear nan T sơn đen lớp 2
272 | Miệng gió loại Linear Bar Grille with 2nd layer deflection (black paint) - no frame Kích thước: 1200x100 mm | SLB | SWIND | 1200 | 100 | 1200 | 100 |  |  |  | Bộ | 12 |  |  | Cửa gió Linear nan T sơn đen lớp 2
273 | Miệng gió loại Linear Bar Grille with 2nd layer deflection (black paint) - no frame Kích thước: 1400x100 mm | SLB | SWIND | 1400 | 100 | 1400 | 100 |  |  |  | Bộ | 12 |  |  | Cửa gió Linear nan T sơn đen lớp 2
274 | Miệng gió loại Linear Bar Grille with 2nd layer deflection (black paint) - no frame Kích thước: 2000x100 mm | SLB | SWIND | 2000 | 100 | 2000 | 100 |  |  |  | Bộ | 20 |  |  | Cửa gió Linear nan T sơn đen lớp 2
275 | Miệng gió loại Linear Bar Grille with 2nd layer deflection (black paint) - no frame Kích thước: 4200x100 mm | SLB | SWIND | 4200 | 100 | 4200 | 100 |  |  |  | Bộ | 9 |  |  | Cửa gió Linear nan T sơn đen lớp 2
276 | Miệng gió loại Linear Bar Grille with 2nd layer deflection (black paint) - no frame Kích thước: 7600x100 mm | SLB | SWIND | 7600 | 100 | 7600 | 100 |  |  |  | Bộ | 6 |  |  | Cửa gió Linear nan T sơn đen lớp 2
277 | Vật tư phụ, phụ kiện | [9 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
ỐNG GIÓ LẠNH, BOX MIỆNG GIÓ
278 | Tole 0.58mm phủ lớp mạ kẽm Z180 kèm cách nhiệt 25mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.58 | m2 | 1124.6 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.58mm
279 | Ống gió mềm D350 cách nhiệt dày 25mm | FLEX-INSUL | SWIND | Ø | 350 | [5 empty] | m | 60 |  |  | Ống gió mềm có bảo ôn
280 | Ống gió mềm D300 cách nhiệt dày 25mm | FLEX-INSUL | SWIND | Ø | 300 | [5 empty] | m | 114 |  |  | Ống gió mềm có bảo ôn
281 | Ống gió mềm D250 cách nhiệt dày 25mm | FLEX-INSUL | SWIND | Ø | 250 | [5 empty] | m | 1204 |  |  | Ống gió mềm có bảo ôn
282 | Ống gió mềm D200 cách nhiệt dày 25mm | FLEX-INSUL | SWIND | Ø | 200 | [5 empty] | m | 488 |  |  | Ống gió mềm có bảo ôn
283 | Vật tư phụ, phụ kiện | [9 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
ỐNG ĐỒNG
284 | Vật tư phụ, phụ kiện | [9 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
CHI PHÍ CHUNG
285 | Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao hệ thống | [9 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
286 | Chi phí cắt đục, đóng lưới trám trét tường |  | SWIND | [7 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
287 | Chi phí chống cháy lan |  | SWIND | [7 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
TỔNG CỘNG (CHƯA BAO GỒM VAT):
THUẾ GTGT (VAT 8%):
TỔNG CỘNG THANH TOÁN (ĐÃ GỒM VAT 8%):

## BG Đa Cánh BFN 24
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ SLAND
VPGD: SỐ 49, Ngõ 1295 Giải Phóng, Phường Hoàng Mai, TP Hà Nội
Nhà máy: Thôn Nhân Hiền - xã Thường Tín - TP Hà Nội
Hotline: 082 5577 999
BẢNG BÁO GIÁ (PHƯƠNG ÁN 2: VAN MFD ĐA CÁNH - ĐỘNG CƠ BELIMO BFN24)
Khách hàng : | [11 empty] | Số hiệu
Địa chỉ : | [11 empty] | PT Kinh doanh
Người nhận : | [11 empty] | Điện thoại
Email: |  | Số điện thoại : | [9 empty] | Dự án
STT | Danh mục sản phẩm | Model | Thương hiệu | Kích thước (mm) |  |  |  | Modul | L | Độ dày (mm) | Unit Đơn vị | Q'ty Số lượng | Đơn Giá (VNĐ) | Total price Thành tiền | Remarks Ghi chú
|  |  |  | A1 | A2 | B1 | B2
|  |  |  | Face size |  | Neck size
HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ
1 | Canvas loại chống cháy cho quạt TAHK | CANVAS | SWIND | Ø | 1000 |  |  |  | 200 |  | cái | 15 |  |  | Khớp nối mềm vải bạt chống cháy
2 | Canvas loại chống cháy cho quạt TAHK | CANVAS | SWIND | Ø | 900 |  |  |  | 200 |  | cái | 40 |  |  | Khớp nối mềm vải bạt chống cháy
3 | Canvas loại chống cháy cho quạt TAHK | CANVAS | SWIND | Ø | 800 |  |  |  | 200 |  | cái | 40 |  |  | Khớp nối mềm vải bạt chống cháy
4 | Canvas loại chống cháy cho quạt TAHK | CANVAS | SWIND | Ø | 710 |  |  |  | 200 |  | cái | 16 |  |  | Khớp nối mềm vải bạt chống cháy
5 | Canvas loại chống cháy cho quạt TAHK | CANVAS | SWIND | Ø | 560 |  |  |  | 200 |  | cái | 16 |  |  | Khớp nối mềm vải bạt chống cháy
6 | Canvas loại thường cho quạt thông gió | CANVAS | SWIND | Ø | 1000 |  |  |  | 200 |  | cái | 32 |  |  | Khớp nối mềm vải bạt chống cháy
7 | Canvas loại thường cho quạt thông gió | CANVAS | SWIND | Ø | 560 |  |  |  | 200 |  | cái | 24 |  |  | Khớp nối mềm vải bạt chống cháy
8 | Van 1 chiều NRD 1250x1250 (EI60) | NRD | SWIND | 1250 | 1250 | 625 | 1250 | 2 | 200 | 1.15 | Cái | 6 |  |  | Van 1 chiều bọc tấm cách nhiệt dày 10mm KHS
9 | Van 1 chiều NRD 1700x600 (EI60) | NRD | SWIND | 1700 | 600 | 850 | 600 | 2 | 200 | 0.95 | Cái | 2 |  |  | Van 1 chiều bọc tấm cách nhiệt dày 10mm KHS
10 | Van 1 chiều NRD 1200x350 (EI60) | NRD | SWIND | 1200 | 350 | 600 | 350 | 2 | 200 | 0.75 | Cái | 1 |  |  | Van 1 chiều bọc tấm cách nhiệt dày 10mm KHS
11 | Van ngăn cháy MFD 1250x1250 (EI60) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 1250 | 1250 | 1250 | 625 | 2 | 200 | 1.15 | Cái | 6 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh - Chia 2 modul khi sản xuất
12 | Van ngăn cháy MFD 1700x600 (EI60) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 1700 | 600 | 850 | 600 | 2 | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh - Chia 2 modul khi sản xuất
13 | Van ngăn cháy MFD 1200x350 (EI60) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 1200 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
14 | Van ngăn cháy MFD 950x400 (EI30) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 950 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 3 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
15 | Van ngăn cháy MFD 950x500 (EI30) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 950 | 500 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 6 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
16 | Van ngăn cháy MFD 950x200 (EI30) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 950 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 9 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van 1 cánh
17 | Van ngăn cháy MFD 950x300 (EI30) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 950 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 12 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
18 | Van chỉnh lưu lượng VCD 2000x500 (EI60) | VCD | SWIND | 2000 | 500 | 1000 | 500 | 2 | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | Van tay gạt bọc tấm cách nhiệt KHS 10mm
19 | Van chỉnh lưu lượng VCD 1300x400 (EI60) | VCD | SWIND | 1300 | 400 | 650 | 400 | 2 | 200 | 0.75 | Cái | 2 |  |  | Van tay gạt bọc tấm cách nhiệt KHS 10mm
20 | Van chỉnh lưu lượng VCD 1600x400 (EI60) | VCD | SWIND | 1600 | 400 | 800 | 400 | 2 | 200 | 0.95 | Cái | 1 |  |  | Van tay gạt bọc tấm cách nhiệt KHS 10mm
21 | Van chỉnh lưu lượng VCD 1600x450 (EI60) | VCD | SWIND | 1600 | 450 | 800 | 450 | 2 | 200 | 0.95 | Cái | 1 |  |  | Van tay gạt bọc tấm cách nhiệt KHS 10mm
22 | Van chỉnh lưu lượng VCD 900x350 (EI60) | VCD | SWIND | 900 | 350 |  |  |  | 200 | 0.95 | Cái | 5 |  |  | Van tay gạt bọc tấm cách nhiệt KHS 10mm
23 | Van chỉnh lưu lượng VCD 600x300 (EI60) | VCD | SWIND | 600 | 300 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 1 |  |  | Van tay gạt bọc tấm cách nhiệt KHS 10mm
24 | Miệng gió hút khói EAG 600x300+OBD | ECG+O | SWIND | 600 | 300 | 550 | 250 |  |  |  | Cái | 112 |  |  | Cửa nan sọt trứng kèm van OBD
25 | Miệng gió hút khói SEG 1200x600+OBD | SDG+O | SWIND | 1200 | 600 | 1150 | 550 |  |  |  | Cái | 2 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
26 | Miệng gió hút khói SEAG 1000x600+OBD | SDG+O | SWIND | 1000 | 600 | 950 | 550 |  |  |  | Cái | 52 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
27 | Louver EAL 7500x500+IS | WL+N | SWIND | 7500 | 500 | 7450 | 450 |  |  |  | Cái | 1 |  |  | Louver nan Z + LCCT
28 | Louver EAL 4500x500+IS | WL+N | SWIND | 4500 | 500 | 4450 | 450 |  |  |  | Cái | 4 |  |  | Louver nan Z + LCCT
29 | Louver EAL 4000x500+IS | WL+N | SWIND | 4000 | 500 | 3950 | 450 |  |  |  | Cái | 4 |  |  | Louver nan Z + LCCT
30 | Louver EAL 3000x500+IS | WL+N | SWIND | 3000 | 500 | 2950 | 450 |  |  |  | Cái | 1 |  |  | Louver nan Z + LCCT
31 | Louver EAL 2750x750+IS | WL+N | SWIND | 2750 | 750 | 2700 | 700 |  |  |  | Cái | 2 |  |  | Louver nan Z + LCCT
32 | Box miệng gió 600x300 | BOX | SWIND / Phương Nam | 600 | 300 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 112 |  |  | Box miệng gió tôn mạ kẽm Phương Nam
33 | Box miệng gió 1200x600 | BOX | SWIND / Phương Nam | 1200 | 600 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 2 |  |  | Box miệng gió tôn mạ kẽm Phương Nam
34 | Box miệng gió 10006300 | BOX | SWIND / Phương Nam | 1000 | 300 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 52 |  |  | Box miệng gió tôn mạ kẽm Phương Nam
35 | Vật tư phụ, phụ kiện | [9 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
Ống thông gió và phụ kiện, box miệng gió
36 | Tole 0.75mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.75 | m2 | 2633.4 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.75mm
37 | Tole 0.95mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.95 | m2 | 1291.1 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.95mm
38 | Tole 1.15mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 1.15 | m2 | 3070.55 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.15mm
39 | Tole ZAM 1.15mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 1.15 | m2 | 138 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.15mm
40 | Lưới bảo vệ |  | SWIND | [7 empty] | cái | 3 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
41 | Lớp chống cháy EI30 | DIỆN TÍCH TÍNH THEO KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC (HOÀN THIỆN) | SWIND | [7 empty] | m2 | 3621.25 |  |  | Bọc chống cháy ống gió chuẩn EI
42 | Lớp chống cháy EI60 | DIỆN TÍCH TÍNH THEO KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC (HOÀN THIỆN) | SWIND | [7 empty] | m2 | 2821 |  |  | Bọc chống cháy ống gió chuẩn EI
43 | Vật tư phụ, phụ kiện | [9 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
HỆ THỐNG TẠO ÁP
44 | Van 1 chiều NRD 300x200 (EI60) | NRD | SWIND | 300 | 200 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 1 |  |  | Van 1 chiều bọc tấm cách nhiệt dày 10mm KHS
45 | Van 1 chiều NRD 700x500 (EI60) | NRD | SWIND | 700 | 500 |  |  |  | 200 | 0.95 | Cái | 2 |  |  | Van 1 chiều bọc tấm cách nhiệt dày 10mm KHS
46 | Van 1 chiều NRD 700x800 (EI60) | NRD | SWIND | 700 | 800 |  |  |  | 200 | 0.95 | Cái | 2 |  |  | Van 1 chiều bọc tấm cách nhiệt dày 10mm KHS
47 | Van 1 chiều NRD 250X200(EI60) | NRD | SWIND | 250 | 200 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 1 |  |  | Van 1 chiều bọc tấm cách nhiệt dày 10mm KHS
48 | Van 1 chiều NRD 900x400 (EI60) | NRD | SWIND | 900 | 400 |  |  |  | 200 | 0.95 | Cái | 2 |  |  | Van 1 chiều bọc tấm cách nhiệt dày 10mm KHS
49 | Van 1 chiều NRD 300x300 (EI60) | NRD | SWIND | 300 | 300 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 1 |  |  | Van 1 chiều bọc tấm cách nhiệt dày 10mm KHS
50 | Van 1 chiều NRD 350x250 (EI60) | NRD | SWIND | 350 | 250 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 1 |  |  | Van 1 chiều bọc tấm cách nhiệt dày 10mm KHS
51 | Van 1 chiều NRD 350x150 (EI60) | NRD | SWIND | 350 | 150 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 1 |  |  | Van 1 chiều bọc tấm cách nhiệt dày 10mm KHS
52 | Van ngăn cháy MFD 350x200 (EI60) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 350 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van 1 cánh
53 | Van ngăn cháy MFD 700x500 (EI60) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 700 | 500 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
54 | Van ngăn cháy MFD 700x800 (EI60) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 700 | 800 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
55 | Van ngăn cháy MFD 1200x600 (EI60) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 1200 | 600 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
56 | Van ngăn cháy MFD 250X200 (EI60) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 250 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van 1 cánh
57 | Van ngăn cháy MFD 900x400 (EI60) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 900 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 5 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
58 | Van ngăn cháy MFD 900x400 (EI120) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 900 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 5 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
59 | Van ngăn cháy MFD 300x300 (EI60) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 300 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 6 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
60 | Van ngăn cháy MFD 250x200 (EI60) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 250 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van 1 cánh
61 | Van ngăn cháy MFD 350x200 (EI60) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 350 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van 1 cánh
62 | Van ngăn cháy MFD 350x150 (EI60) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 350 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 3 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van 1 cánh
63 | Van ngăn cháy MFD 1000x300 (EI60) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 1000 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
64 | Van ngăn cháy MFD 850x300 (EI60) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 850 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
65 | Van ngăn cháy MFD 800x350 (EI60) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 800 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 3 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
66 | Van ngăn cháy MFD 2000x650 (EI120) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 2000 | 650 | 1000 | 650 | 2 | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh - Chia 2 modul khi sản xuất
67 | Van ngăn cháy MFD 1000x350 (EI120) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 1000 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
68 | Van ngăn cháy MFD 1200x350 (EI120) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 1200 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
69 | Van ngăn cháy MFD 1100x350 (EI120) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 1100 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
70 | Van ngăn cháy MFD 1200x300 (EI60) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 1200 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 9 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
71 | Van ngăn cháy MFD 1200x300 (EI120) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 1200 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
72 | Van ngăn cháy MFD 900x350 (EI120) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 900 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 13 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
73 | Van ngăn cháy MFD 1150x350 (EI120) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 1150 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 12 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
74 | Van ngăn cháy MFD 1200x450 (EI120) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 1200 | 450 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
75 | Van ngăn cháy MFD 350x600 (EI120) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 350 | 600 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 10 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
76 | Van ngăn cháy MFD 1100x350 (EI120) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 1100 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 6 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
77 | Van ngăn cháy MFD 1000x350 (EI120) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 1000 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 6 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
78 | Van ngăn cháy MFD 800x300 (EI120) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 800 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 8 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
79 | Van ngăn cháy MFD 650x400 | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 650 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 6 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
80 | Van xả áp | VCD | SWIND | [5 empty] | 200 | 0.75 | Cái | 6 |  |  | Van điều chỉnh lưu lượng tay gạt tôn mạ kẽm
81 | Van chỉnh lưu lượng VCD250x200 (EI60) | VCD | SWIND | 250 | 200 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 1 |  |  | Van tay gạt bọc tấm cách nhiệt KHS 10mm
82 | Miệng gió tạo áp PAG 900x400+OBD | SDG+O | SWIND | 900 | 400 | 850 | 350 |  |  |  | Cái | 2 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
83 | Miệng gió tạo áp PAG 300x300+OBD | SDG+O | SWIND | 300 | 300 | 250 | 250 |  |  |  | Cái | 1 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
84 | Miệng gió tạo áp PAG 1200x600+OBD | SDG+O | SWIND | 1200 | 600 | 1150 | 550 |  |  |  | Cái | 2 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
85 | Miệng gió tạo áp PAG 1400x800+OBD | SDG+O | SWIND | 1400 | 800 | 1350 | 750 |  |  |  | Cái | 10 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
86 | Miệng gió tạo áp PAG 1200x600+OBD | SDG+O | SWIND | 1200 | 600 | 1150 | 550 |  |  |  | Cái | 2 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
87 | Miệng gió tạo áp PAG 300x300+OBD | SDG+O | SWIND | 300 | 300 | 250 | 250 |  |  |  | Cái | 8 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
88 | Miệng gió tạo áp PAG 500x200+OBD | SDG+O | SWIND | 500 | 200 | 450 | 150 |  |  |  | Cái | 3 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
89 | Miệng gió tạo áp PAG1400x800+OBD | SDG+O | SWIND | 1400 | 800 | 1350 | 750 |  |  |  | Cái | 49 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
90 | Miệng gió tạo áp PAG 900x350+OBD | SDG+O | SWIND | 900 | 350 | 850 | 300 |  |  |  | Cái | 18 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
91 | Miệng gió tạo áp PAG 350x600+OBD | SDG+O | SWIND | 350 | 600 | 300 | 550 |  |  |  | Cái | 13 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
92 | Miệng gió tạo áp PAG 800x400 OBD | SDG+O | SWIND | 800 | 400 | 750 | 350 |  |  |  | Cái | 7 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
93 | Miệng gió tạo áp PAG 700x400 OBD | SDG+O | SWIND | 700 | 400 | 650 | 350 |  |  |  | Cái | 17 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
94 | Louver 1750x500+IS | WL+N | SWIND | 1750 | 500 | 1700 | 450 |  |  |  | Cái | 3 |  |  | Louver nan Z + LCCT
95 | Louver 1500x1000+IS | WL+N | SWIND | 1500 | 1000 | 1450 | 950 |  |  |  | Cái | 2 |  |  | Louver nan Z + LCCT
96 | Louver 3500x1000+IS | WL+N | SWIND | 3500 | 1000 | 3450 | 950 |  |  |  | Cái | 1 |  |  | Louver nan Z + LCCT
97 | Vật tư phụ, phụ kiện | [9 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
Hệ thống ống thông gió tạo áp, box miệng gió…
98 | Tole 0.75mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.75 | m2 | 1936.7013 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.75mm
99 | Tole 0.95mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.95 | m2 | 1588.05 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.95mm
100 | Tole 1.15mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 1.15 | m2 | 1681 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.15mm
101 | Tole ZAM 1.15mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 1.15 | m2 | 380 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.15mm
102 | Lưới bảo vệ |  | SWIND | [7 empty] | cái | 10 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
103 | Lớp chống cháy EI60 | DIỆN TÍCH TÍNH THEO KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC (HOÀN THIỆN) | SWIND | [7 empty] | m2 | 1805.9 |  |  | Bọc chống cháy ống gió chuẩn EI
104 | Lớp chống cháy EI120 | DIỆN TÍCH TÍNH THEO KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC (HOÀN THIỆN) | SWIND | [7 empty] | m2 | 1347.3 |  |  | Bọc chống cháy ống gió chuẩn EI
105 | Vật tư phụ, phụ kiện | [9 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ
106 | Tiêu âm quạt | SILENCER | SWIND | [7 empty] | Bộ | 8 |  |  | Tiêu âm ống gió / hộp gió Rockwool 50kg/m3
107 | Van 1 chiều NRD 1350x1250 (EI60) | NRD | SWIND | 1350 | 1250 | 675 | 1250 | 2 | 200 | 1.15 | Cái | 4 |  |  | Van 1 chiều bọc tấm cách nhiệt dày 10mm KHS
108 | Van 1 chiều NRD1250x600 (EI60) | NRD | SWIND | 1250 | 600 | 625 | 600 | 2 | 200 | 0.75 | Cái | 4 |  |  | Van 1 chiều bọc tấm cách nhiệt dày 10mm KHS
109 | Van 1 chiều NRD 800x250 | NRD | SWIND | 800 | 250 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 1 |  |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
110 | Van 1 chiều NRD 800x450 | NRD | SWIND | 800 | 450 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 6 |  |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
111 | Van ngăn cháy MFD 1350x1250 (EI60) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 1350 | 1250 | 1350 | 625 | 2 | 200 | 1.15 | Cái | 4 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh - Chia 2 modul khi sản xuất
112 | Van ngăn cháy MFD 1250x600 (EI60) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 1250 | 600 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 4 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
113 | Van ngăn cháy MFD 1050x350 (EI120) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 1050 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 3 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
114 | Van ngăn cháy MFD 800x350 (EI30) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 800 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 7 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
115 | Van ngăn cháy MFD 900x350 (EI120) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 900 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
116 | Van ngăn cháy MFD 900x350 (EI30) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 900 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
117 | Van ngăn cháy MFD 110x350 (EI30) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 110 | 350 | 150 | 350 |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh - Van thu côn 2 đầu
118 | Van ngăn cháy MFD 1100x350 (EI120) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 1100 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 4 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
119 | Van ngăn cháy MFD 800x300 (EI120) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 800 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
120 | Van ngăn cháy MFD 900x350 (E120) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 900 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
121 | Van ngăn cháy MFD1400x350 (EI45) | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 1400 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
122 | Van ngăn cháy MFD 100x100 | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 100 | 100 | 150 | 150 |  | 200 | 1.15 | Cái | 11 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van 1 cánh - Van thu côn 2 đầu
123 | Van ngăn cháy MFD 150x150 | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 9 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van 1 cánh
124 | Van ngăn cháy MFD 450x300 | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 450 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 3 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
125 | Van ngăn cháy FD800x250 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 800 | 250 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
126 | Van ngăn cháy FD300x200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 300 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 6 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
127 | Van ngăn cháy FD200x200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 6 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
128 | Van ngăn cháy FD350x200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 350 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 6 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
129 | Van ngăn cháy FD450x200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 450 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 14 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
130 | Van động cơ MD 300x150 | MD | SWIND | 300 | 150 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 78 |  |  | Van động cơ ON-OFF BELIMO (đóng mở 150s), xuất xứ Thụy Sỹ
131 | Van chỉnh gió lưu lượng không đổi | VCD | SWIND | [5 empty] | 200 | 0.75 | Cái | 78 |  |  | Van điều chỉnh lưu lượng tay gạt tôn mạ kẽm
132 | Van chỉnh lưu lượng VCD 1300x300 (EI60) | VCD | SWIND | 1300 | 300 | 650 | 300 | 2 | 200 | 0.75 | Cái | 26 |  |  | Van tay gạt bọc tấm cách nhiệt KHS 10mm
133 | Van chỉnh lưu lượng VCD 150x150 | VCD | SWIND | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 413 |  |  | Van điều chỉnh lưu lượng tay gạt tôn mạ kẽm
134 | Van chỉnh lưu lượng VCD D150 | VCD | SWIND | Ø | 150 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 35 |  |  | Van điều chỉnh lưu lượng tay gạt tôn mạ kẽm
135 | Van chỉnh lưu lượng VCD D200 | VCD | SWIND | Ø | 200 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 70 |  |  | Van điều chỉnh lưu lượng tay gạt tôn mạ kẽm
136 | Miệng gió OAG 1000x600+OBD | SDG+O | SWIND | 1000 | 600 | 950 | 550 |  |  |  | Cái | 1 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
137 | Miệng gió OAG 1200x600+OBD | SDG+O | SWIND | 1200 | 600 | 1150 | 550 |  |  |  | Cái | 2 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
138 | Miệng gió OAG 600x600+OBD | SD+O | SWIND | 600 | 600 | 450 | 450 |  |  |  | Cái | 48 |  |  | Cửa khuếch tán vuông kèm van OBD
139 | Miệng gió OAG 900x600+OBD | SDG+O | SWIND | 900 | 600 | 850 | 550 |  |  |  | Cái | 2 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
140 | Miệng gió MAG 850x850+OBD | SDG+O | SWIND | 850 | 850 | 800 | 800 |  |  |  | Cái | 1 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
141 | Miệng gió MAG 1050x800+OBD | SDG+O | SWIND | 1050 | 800 | 1000 | 750 |  |  |  | Cái | 2 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
142 | Miệng gió MAG 850x850+OBD | SDG+O | SWIND | 850 | 850 | 800 | 800 |  |  |  | Cái | 1 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
143 | Miệng gió MAG 850x850+OBD | SDG+O | SWIND | 850 | 850 | 800 | 800 |  |  |  | Cái | 2 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
144 | Miệng gió MAG 250x250+OBD | SDG+O | SWIND | 250 | 250 | 200 | 200 |  |  |  | Cái | 35 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
145 | Cửa sổ cấp bù gió khi có cháy 1.5m2 | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 1500 | 1000 | 1500 | 500 | 2 | 200 | 1.15 | Cái | 3 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh - Chia 2 modul khi sản xuất
146 | Cửa sổ cấp bù gió khi có cháy 0.8m2 | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 1000 | 800 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 4 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
147 | Cửa sổ cấp bù gió khi có cháy 0.75m2 | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 1000 | 750 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
148 | Louver FAL 300x300 + IS + Filter | WL+N | SWIND | 300 | 300 | 250 | 250 |  |  |  | cái | 6 |  |  | Louver nan Z + LCCT
149 | Louver FAL 400x300 + IS + Filter | WL+N | SWIND | 400 | 300 | 350 | 250 |  |  |  | cái | 15 |  |  | Louver nan Z + LCCT
150 | Louver FAL 500x300 + IS + Filter | WL+N | SWIND | 500 | 300 | 450 | 250 |  |  |  | cái | 6 |  |  | Louver nan Z + LCCT
151 | Louver FAL 600x400 + IS + Filter | WL+N | SWIND | 600 | 400 | 550 | 350 |  |  |  | cái | 8 |  |  | Louver nan Z + LCCT
152 | Louver FAL 600x600 + IS + Filter | WL+N | SWIND | 600 | 600 | 550 | 550 |  |  |  | cái | 2 |  |  | Louver nan Z + LCCT
153 | Louver FAL 900x600 + IS + Filter | WL+N | SWIND | 900 | 600 | 850 | 550 |  |  |  | cái | 1 |  |  | Louver nan Z + LCCT
154 | Louver 2500x500+IS | WL+N | SWIND | 2500 | 500 | 2450 | 450 |  |  |  | cái | 2 |  |  | Louver nan Z + LCCT
155 | Louver 1750x500+IS | WL+N | SWIND | 1750 | 500 | 1700 | 450 |  |  |  | cái | 2 |  |  | Louver nan Z + LCCT
156 | Louver 2500x500+IS | WL+N | SWIND | 2500 | 500 | 2450 | 450 |  |  |  | cái | 5 |  |  | Louver nan Z + LCCT
157 | Louver 3000x500+IS | WL+N | SWIND | 3000 | 500 | 2950 | 450 |  |  |  | cái | 1 |  |  | Louver nan Z + LCCT
Hệ thống ống thông cấp gió tươi, gió bù, box miệng gió
158 | Tole 0.58 mm phủ lớp mạ kẽm Z180 kèm cách nhiệt 19mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.58 | m2 | 2259.95 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.58mm
159 | Tole 0.75mm phủ lớp mạ kẽm Z180 kèm cách nhiệt 19mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.75 | m2 | 677.3 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.75mm
160 | Tole 0.95mm phủ lớp mạ kẽm Z180 kèm cách nhiệt 19mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.95 | m2 | 320.75 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.95mm
161 | Tole 1.15mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 1.15 | m2 | 3375 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.15mm
162 | Tole ZAM 0.75mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.75 | m2 | 136 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.75mm
163 | Lớp chống cháy EI30 | DIỆN TÍCH TÍNH THEO KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC (HOÀN THIỆN) | SWIND | [7 empty] | m2 | 364.55 |  |  | Bọc chống cháy ống gió chuẩn EI
164 | Lớp chống cháy EI60 | DIỆN TÍCH TÍNH THEO KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC (HOÀN THIỆN) | SWIND | [7 empty] | m2 | 3334 |  |  | Bọc chống cháy ống gió chuẩn EI
165 | Lớp chống cháy EI120 | DIỆN TÍCH TÍNH THEO KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC (HOÀN THIỆN) | SWIND | [7 empty] | m2 | 109.365 |  |  | Bọc chống cháy ống gió chuẩn EI
166 | Vật tư phụ, phụ kiện | [9 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp
167 | Van FD 150x150 (EI60) | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 62 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
168 | Van FD 400x150 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 400 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
169 | Van FD 400x200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 400 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
170 | Van FD 300x150 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 300 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 4 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
171 | Van FD 300x200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 300 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
172 | Van FD 400x150 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 400 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
173 | Van FD 800x250 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 800 | 250 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
174 | Van FD 1200x350 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 1200 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
175 | Van FD 1000x300 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 1000 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
176 | Van FD 600x300 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 600 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
177 | Van FD 400x200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 400 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 9 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
178 | Van FD 300x200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 300 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 7 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
179 | Van FD 350x200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 350 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 7 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
180 | Van FD 500x200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 500 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 5 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
181 | Van MFD 1250x350 | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 1250 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
182 | Van MFD 1000x550 | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 1000 | 550 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 2 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
183 | Van MFD 500x200 | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 500 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van 1 cánh
184 | Van MFD 800x300 | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 800 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
185 | Van MFD 1200x650 | SWIND-1.05- MFD-EI120 | SWIND | 1200 | 650 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 1 |  |  | - Van động cơ SWIND-MFD - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 9Nm, 24V BELIMO - Model: BFN 24 - Sản xuất theo BCTN số 2390/VLXD-TBMT - Van chia đa cánh
186 | Van chỉnh lưu lượng VCD 150x150 (EI60) | VCD | SWIND | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 61 |  |  | Van tay gạt bọc tấm cách nhiệt KHS 10mm
187 | Van chỉnh lưu lượng VCD 300x150 | VCD | SWIND | 300 | 150 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 78 |  |  | Van điều chỉnh lưu lượng tay gạt tôn mạ kẽm
188 | Van động cơ MD 300x150 | MD | SWIND | 300 | 150 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 78 |  |  | Van động cơ ON-OFF BELIMO (đóng mở 150s), xuất xứ Thụy Sỹ
189 | Van chỉnh gió lưu lượng không đổi | VCD | SWIND | [5 empty] | 200 | 0.75 | Cái | 78 |  |  | Van điều chỉnh lưu lượng tay gạt tôn mạ kẽm
190 | Van 1 chiều NRD 350x200 | NRD | SWIND | 350 | 200 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 38 |  |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
191 | Van 1 chiều NRD 400x400 | NRD | SWIND | 400 | 400 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 20 |  |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
192 | Van 1 chiều NRD 250x250 | NRD | SWIND | 250 | 250 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 6 |  |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
193 | Van 1 chiều NRD 1250x350 | NRD | SWIND | 1250 | 350 | 625 | 350 | 2 | 200 | 0.75 | Cái | 1 |  |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
194 | Van 1 chiều NRD 1000x550 | NRD | SWIND | 1000 | 550 |  |  |  | 200 | 0.95 | Cái | 1 |  |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
195 | Van 1 chiều NRD 400x200 | NRD | SWIND | 400 | 200 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 10 |  |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
196 | Van 1 chiều NRD 800x450 | NRD | SWIND | 800 | 450 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 12 |  |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
197 | Miệng gió thải EAG 150x150+OBD+box miệng gió | ECG+O | SWIND | 150 | 150 | 100 | 100 |  |  |  | Cái | 62 |  |  | Cửa nan sọt trứng kèm van OBD. Không tính box do nhà thầu tự thi công
198 | Miệng gió thải EAG 300X300+OBD+box miệng gió | ECG+O | SWIND | 300 | 300 | 250 | 250 |  |  |  | Cái | 2 |  |  | Cửa nan sọt trứng kèm van OBD. Không tính box do nhà thầu tự thi công
199 | Miệng gió thải EAG 400x300+OBD+box miệng gió | ECG+O | SWIND | 400 | 300 | 350 | 250 |  |  |  | Cái | 5 |  |  | Cửa nan sọt trứng kèm van OBD. Không tính box do nhà thầu tự thi công
200 | Miệng gió thải EAG 1200x800+OBD+box miệng gió | ECG+O | SWIND | 1200 | 800 | 1150 | 750 |  |  |  | Cái | 3 |  |  | Cửa nan sọt trứng kèm van OBD. Không tính box do nhà thầu tự thi công
201 | Miệng gió thải EAG 1000x400+OBD+box miệng gió | ECG+O | SWIND | 1000 | 400 | 950 | 350 |  |  |  | Cái | 1 |  |  | Cửa nan sọt trứng kèm van OBD. Không tính box do nhà thầu tự thi công
202 | Miệng gió thải EAG 600x400+OBD+box miệng gió | ECG+O | SWIND | 600 | 400 | 550 | 350 |  |  |  | Cái | 3 |  |  | Cửa nan sọt trứng kèm van OBD. Không tính box do nhà thầu tự thi công
203 | Miệng gió thải EAG 300x300+OBD+box miệng gió | ECG+O | SWIND | 300 | 300 | 250 | 250 |  |  |  | Cái | 44 |  |  | Cửa nan sọt trứng kèm van OBD. Không tính box do nhà thầu tự thi công
204 | Louver 300x150 + IS | WL+N | SWIND | 300 | 150 | 250 | 100 |  |  |  | cáI | 4 |  |  | Louver nan Z + LCCT
205 | Louver 400x150 + IS | WL+N | SWIND | 400 | 150 | 350 | 100 |  |  |  | cáI | 2 |  |  | Louver nan Z + LCCT
206 | Louver 800x250 + IS | WL+N | SWIND | 800 | 250 | 750 | 200 |  |  |  | cáI | 1 |  |  | Louver nan Z + LCCT
207 | Louver 1200x350 + IS | WL+N | SWIND | 1200 | 350 | 1150 | 300 |  |  |  | cáI | 1 |  |  | Louver nan Z + LCCT
208 | Louver 1000x300 + IS | WL+N | SWIND | 1000 | 300 | 950 | 250 |  |  |  | cáI | 1 |  |  | Louver nan Z + LCCT
209 | Louver 800x300 + IS | WL+N | SWIND | 800 | 300 | 750 | 250 |  |  |  | cáI | 1 |  |  | Louver nan Z + LCCT
210 | Louver 400x200 + IS | WL+N | SWIND | 400 | 200 | 350 | 150 |  |  |  | cáI | 1 |  |  | Louver nan Z + LCCT
211 | Louver 300x200 + IS | WL+N | SWIND | 300 | 200 | 250 | 150 |  |  |  | cáI | 2 |  |  | Louver nan Z + LCCT
212 | Louver 1200x650 + IS | WL+N | SWIND | 1200 | 650 | 1150 | 600 |  |  |  | cáI | 2 |  |  | Louver nan Z + LCCT
Hệ thống ống thông gió hút gió thải
213 | Tole 0.58mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.58 | m2 | 3490.998 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.58mm
214 | Tole 0.75mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.75 | m2 | 724.48 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.75mm
215 | Tole ZAM 0.58mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.58 | m2 | 134 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.58mm
216 | Ống gió mềm D100 không cách nhiệt | FLEX-INSUL | SWIND | Ø | 100 | [5 empty] | m | 42.5 |  |  | Ống gió mềm có bảo ôn
217 | Ống gió mềm D150 không cách nhiệt | FLEX-INSUL | SWIND | Ø | 150 | [5 empty] | m | 150 |  |  | Ống gió mềm có bảo ôn
218 | Vật tư phụ, phụ kiện | [9 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
Hệ thống ống thông gió hút bếp
219 | Tole 0.58mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.58 | m2 | 1630.01 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.58mm
220 | Tole 0.75mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.75 | m2 | 153.35 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.75mm
221 | Tole 0.95mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.95 | m2 | 200 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.95mm
222 | Tole ZAM 0.75mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.75 | m2 | 133 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.75mm
223 | Vật tư phụ, phụ kiện | [9 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
MIỆNG GIÓ
224 | Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 14kW | SILENCER | SWIND | [7 empty] | Bộ | 21 |  |  | Tiêu âm ống gió / hộp gió Rockwool 50kg/m3
225 | Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 11.2kW | SILENCER | SWIND | [7 empty] | Bộ | 40 |  |  | Tiêu âm ống gió / hộp gió Rockwool 50kg/m3
226 | Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 9.0kW | SILENCER | SWIND | [7 empty] | Bộ | 12 |  |  | Tiêu âm ống gió / hộp gió Rockwool 50kg/m3
227 | Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 7.1kW | SILENCER | SWIND | [7 empty] | Bộ | 12 |  |  | Tiêu âm ống gió / hộp gió Rockwool 50kg/m3
228 | Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 5.6 kW | SILENCER | SWIND | [7 empty] | Bộ | 14 |  |  | Tiêu âm ống gió / hộp gió Rockwool 50kg/m3
229 | Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 4.5kW | SILENCER | SWIND | [7 empty] | Bộ | 10 |  |  | Tiêu âm ống gió / hộp gió Rockwool 50kg/m3
230 | Miệng gió cấp SAG600x600 kèm OBD box miệng gió | SD+O | SWIND | 600 | 600 | 450 | 450 |  |  |  | Cái | 309 |  |  | Cửa khuếch tán vuông kèm van OBD. Không tính box do nhà thầu tự thi công
231 | Miệng gió hồi RAG600x600 kèm OBD box miệng gió | SD+O | SWIND | 600 | 600 | 450 | 450 |  |  |  | Cái | 195 |  |  | Cửa khuếch tán vuông kèm van OBD. Không tính box do nhà thầu tự thi công
232 | Vật tư phụ, phụ kiện | [9 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
ỐNG GIÓ LẠNH
233 | Tole 0.58mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.58 | m2 | 767.5 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.58mm
234 | Tiêu âm trong dày 25mm | SILENCER | SWIND | [7 empty] | m2 | 750 |  |  | Tiêu âm ống gió / hộp gió Rockwool 50kg/m3
235 | Ống gió mềm D400 cách nhiệt dày 25mm | FLEX-INSUL | SWIND | Ø | 400 | [5 empty] | m | 19.5 |  |  | Ống gió mềm có bảo ôn
236 | Ống gió mềm D350 cách nhiệt dày 25mm | FLEX-INSUL | SWIND | Ø | 350 | [5 empty] | m | 76.5 |  |  | Ống gió mềm có bảo ôn
237 | Ống gió mềm D300 cách nhiệt dày 25mm | FLEX-INSUL | SWIND | Ø | 300 | [5 empty] | m | 97.5 |  |  | Ống gió mềm có bảo ôn
238 | Ống gió mềm D250 cách nhiệt dày 25mm | FLEX-INSUL | SWIND | Ø | 250 | [5 empty] | m | 630 |  |  | Ống gió mềm có bảo ôn
239 | Ống gió mềm D400 không cách nhiệt | FLEX-INSUL | SWIND | Ø | 400 | [5 empty] | m | 19.5 |  |  | Ống gió mềm có bảo ôn
240 | Ống gió mềm D350 không cách nhiệt | FLEX-INSUL | SWIND | Ø | 350 | [5 empty] | m | 76.5 |  |  | Ống gió mềm có bảo ôn
241 | Ống gió mềm D300 không cách nhiệt | FLEX-INSUL | SWIND | Ø | 300 | [5 empty] | m | 97.5 |  |  | Ống gió mềm có bảo ôn
242 | Ống gió mềm D250 không cách nhiệt | FLEX-INSUL | SWIND | Ø | 250 | [5 empty] | m | 438 |  |  | Ống gió mềm có bảo ôn
243 | Vật tư phụ, phụ kiện | [9 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
ỐNG ĐỒNG, BẢO ÔN
244 | Vật tư phụ, phụ kiện | [9 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
MÁNG TÔN ZAM (ĐI ỐNG ĐỒNG NGOÀI TRỜI), KÈM NẮP
245 | Máng tôn zam 1.5mm 400x150 mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | 400 | 150 |  |  |  | 1120 | 1.5 | m | 10 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.50mm
246 | Máng tôn zam 1.5mm 400x250 mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | 400 | 250 |  |  |  | 1120 | 1.5 | m | 4 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.50mm
247 | Máng tôn zam 1.5mm 400x350 mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | 400 | 350 |  |  |  | 1120 | 1.5 | m | 22 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.50mm
248 | Máng tôn zam 1.5mm 500x200 mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | 500 | 200 |  |  |  | 1120 | 1.5 | m | 22 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.50mm
249 | Máng tôn zam 1.5mm 500x250 mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | 500 | 250 |  |  |  | 1120 | 1.5 | m | 30 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.50mm
250 | Máng tôn zam 1.5mm 500x300 mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | 500 | 300 |  |  |  | 1120 | 1.5 | m | 12 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.50mm
251 | Máng tôn zam 1.5mm 500x300 mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | 500 | 300 |  |  |  | 1120 | 1.5 | m | 10 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.50mm
252 | Máng tôn zam 1.5mm 600x200 mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | 600 | 200 |  |  |  | 1120 | 1.5 | m | 8 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.50mm
253 | Máng tôn zam 1.5mm 600x250 mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | 600 | 250 |  |  |  | 1120 | 1.5 | m | 20 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.50mm
254 | Máng tôn zam 1.5mm 600x300 mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | 600 | 300 |  |  |  | 1120 | 1.5 | m | 5 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.50mm
255 | Máng tôn zam 1.5mm 600x350 mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | 600 | 350 |  |  |  | 1120 | 1.5 | m | 3 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.50mm
256 | Máng tôn zam 1.5mm 850x200 mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | 850 | 200 |  |  |  | 1120 | 1.5 | m | 8 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.50mm
257 | Máng tôn zam 1.5mm 1000x250 mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | 1000 | 250 |  |  |  | 1120 | 1.5 | m | 3 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.50mm
258 | Máng tôn zam 1.5mm 1200x200 mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | 1200 | 200 |  |  |  | 1120 | 1.5 | m | 5 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.50mm
259 | Máng tôn zam 1.5mm 1700x250 mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | 1700 | 250 |  |  |  | 1120 | 1.5 | m | 4 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 1.50mm
260 | Vật tư phụ, phụ kiện | [9 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
MIỆNG GIÓ (CHỜ CẬP NHẬT ID)
261 | Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 9.0 kW | SILENCER | SWIND | [7 empty] | Bộ | 21 |  |  | Tiêu âm ống gió / hộp gió Rockwool 50kg/m3
262 | Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 7.1 kW | SILENCER | SWIND | [7 empty] | Bộ | 21 |  |  | Tiêu âm ống gió / hộp gió Rockwool 50kg/m3
263 | Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 5.6 kW | SILENCER | SWIND | [7 empty] | Bộ | 40 |  |  | Tiêu âm ống gió / hộp gió Rockwool 50kg/m3
264 | Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 4.5 kW | SILENCER | SWIND | [7 empty] | Bộ | 12 |  |  | Tiêu âm ống gió / hộp gió Rockwool 50kg/m3
265 | Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 3.6 kW | SILENCER | SWIND | [7 empty] | Bộ | 12 |  |  | Tiêu âm ống gió / hộp gió Rockwool 50kg/m3
266 | Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 2.8 kW | SILENCER | SWIND | [7 empty] | Bộ | 14 |  |  | Tiêu âm ống gió / hộp gió Rockwool 50kg/m3
267 | Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 2.2 kW | SILENCER | SWIND | [7 empty] | Bộ | 10 |  |  | Tiêu âm ống gió / hộp gió Rockwool 50kg/m3
Miệng gió cấp,hồi cho máy lạnh
268 | Miệng gió loại Linear Bar Grille Kích thước: 900x100 mm | SLB | SWIND | 900 | 100 | 900 | 100 |  |  |  | Bộ | 291 |  |  | Cửa gió Linear nan T
269 | Miệng gió loại Linear Bar Grille Kích thước: 1200x100 mm | SLB | SWIND | 1200 | 100 | 1200 | 100 |  |  |  | Bộ | 38 |  |  | Cửa gió Linear nan T
270 | Miệng gió loại Linear Bar Grille Kích thước: 2000x100 mm | SLB | SWIND | 2000 | 100 | 2000 | 100 |  |  |  | Bộ | 46 |  |  | Cửa gió Linear nan T
271 | Miệng gió loại Linear Bar Grille with 2nd layer deflection (black paint) - no frame Kích thước: 900x100 mm | SLB | SWIND | 900 | 100 | 900 | 100 |  |  |  | Bộ | 148 |  |  | Cửa gió Linear nan T sơn đen lớp 2
272 | Miệng gió loại Linear Bar Grille with 2nd layer deflection (black paint) - no frame Kích thước: 1200x100 mm | SLB | SWIND | 1200 | 100 | 1200 | 100 |  |  |  | Bộ | 12 |  |  | Cửa gió Linear nan T sơn đen lớp 2
273 | Miệng gió loại Linear Bar Grille with 2nd layer deflection (black paint) - no frame Kích thước: 1400x100 mm | SLB | SWIND | 1400 | 100 | 1400 | 100 |  |  |  | Bộ | 12 |  |  | Cửa gió Linear nan T sơn đen lớp 2
274 | Miệng gió loại Linear Bar Grille with 2nd layer deflection (black paint) - no frame Kích thước: 2000x100 mm | SLB | SWIND | 2000 | 100 | 2000 | 100 |  |  |  | Bộ | 20 |  |  | Cửa gió Linear nan T sơn đen lớp 2
275 | Miệng gió loại Linear Bar Grille with 2nd layer deflection (black paint) - no frame Kích thước: 4200x100 mm | SLB | SWIND | 4200 | 100 | 4200 | 100 |  |  |  | Bộ | 9 |  |  | Cửa gió Linear nan T sơn đen lớp 2
276 | Miệng gió loại Linear Bar Grille with 2nd layer deflection (black paint) - no frame Kích thước: 7600x100 mm | SLB | SWIND | 7600 | 100 | 7600 | 100 |  |  |  | Bộ | 6 |  |  | Cửa gió Linear nan T sơn đen lớp 2
277 | Vật tư phụ, phụ kiện | [9 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
ỐNG GIÓ LẠNH, BOX MIỆNG GIÓ
278 | Tole 0.58mm phủ lớp mạ kẽm Z180 kèm cách nhiệt 25mm | DUCT-TDF | SWIND / Phương Nam | [6 empty] | 0.58 | m2 | 1124.6 |  |  | Ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam dày 0.58mm
279 | Ống gió mềm D350 cách nhiệt dày 25mm | FLEX-INSUL | SWIND | Ø | 350 | [5 empty] | m | 60 |  |  | Ống gió mềm có bảo ôn
280 | Ống gió mềm D300 cách nhiệt dày 25mm | FLEX-INSUL | SWIND | Ø | 300 | [5 empty] | m | 114 |  |  | Ống gió mềm có bảo ôn
281 | Ống gió mềm D250 cách nhiệt dày 25mm | FLEX-INSUL | SWIND | Ø | 250 | [5 empty] | m | 1204 |  |  | Ống gió mềm có bảo ôn
282 | Ống gió mềm D200 cách nhiệt dày 25mm | FLEX-INSUL | SWIND | Ø | 200 | [5 empty] | m | 488 |  |  | Ống gió mềm có bảo ôn
283 | Vật tư phụ, phụ kiện | [9 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
ỐNG ĐỒNG
284 | Vật tư phụ, phụ kiện | [9 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
CHI PHÍ CHUNG
285 | Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao hệ thống | [9 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
286 | Chi phí cắt đục, đóng lưới trám trét tường |  | SWIND | [7 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
287 | Chi phí chống cháy lan |  | SWIND | [7 empty] | Lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
TỔNG CỘNG (CHƯA BAO GỒM VAT):
THUẾ GTGT (VAT 8%):
TỔNG CỘNG THANH TOÁN (ĐÃ GỒM VAT 8%):

## 00_BANG_CHAO_GIA
BILL: HỆ THỐNG ĐHKK & THÔNG GIÓ
STT | MÔ TẢ CÔNG TÁC | MÃ HIỆU | NHÃN HIỆU | XUẤT XỨ | LỌC | Đơn vị | Khối lượng | ĐƠN GIÁ |  |  | THÀNH TIỀN |  |  | GHI CHÚ
[8 empty] | VẬT TƯ | NHÂN CÔNG | TỔNG | VẬT TƯ | NHÂN CÔNG | TỔNG
A | HỆ THỐNG THÔNG GIÓ |  |  |  | M
A1 | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ |  |  |  | M
| Quạt hướng trục CEF-B2-Z1-01~02 5290/9430 l/s @ 500/1350 Pa, chống cháy 300°C trong 2h, | CEF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 2
| Quạt hướng trục CEF-B2-Z2-01~02 5490/8910 l/s @ 600/1350 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | CEF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 2
| Quạt hướng trục CEF-B1-Z1-01~02 5590/8385 l/s @ 600/1350 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | CEF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 2
| Quạt hướng trục CEF-B1-Z2-01~02 5135/7700 l/s @ 600/1350 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | CEF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 2
| Quạt hướng trục SEF-B1-Z2-01 4800 l/s @ 500 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | SEF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục SEF-A1.1-03F-01~02 7400 l/s @ 400 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | SEF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 2
| Quạt hướng trục SEF-A1.2-03F-01~02 6700 l/s @ 500 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | SEF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 2
| Quạt hướng trục SEF-A1.2-03F-03 5100 l/s @ 500 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | SEF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục SEF-A1.3-03F-01~03 4800 l/s @ 500 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | SEF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 3
| Quạt hướng trục SEF-A1.3-03F-04 4800 l/s @ 450 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | SEF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục SEF-A1.3-03F-05~07 4800 l/s @ 500 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | SEF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 3
| Quạt hướng trục SEF-A1.3-10F-01 7100 l/s @ 600 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | SEF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục SEF-A1.2-12F-01 8800 l/s @ 650 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | SEF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục SEF-A1.1-RF-01 8100 l/s @ 650 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | SEF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Canvas loại chống cháy cho quạt TAHK | D1000, L=200mm |  |  | CANVAS | cái | 15
| Canvas loại chống cháy cho quạt TAHK | D900, L=200mm |  |  | CANVAS | cái | 40
| Canvas loại chống cháy cho quạt TAHK | D800, L=200mm |  |  | CANVAS | cái | 40
| Canvas loại chống cháy cho quạt TAHK | D710, L=200mm |  |  | CANVAS | cái | 16
| Canvas loại chống cháy cho quạt TAHK | D560, L=200mm |  |  | CANVAS | cái | 16
| Canvas loại thường cho quạt thông gió | D1000, L=200mm |  |  | CANVAS | cái | 32
| Canvas loại thường cho quạt thông gió | D560, L=200mm |  |  | CANVAS | cái | 24
| Tiêu âm quạt |  | SX tại Việt Nam theo bản vẽ thiết kế | Việt Nam (SX theo bản vẽ thiết kế) | QUẠT | Bộ | 16
| Van 1 chiều NRD 1250x1250 (EI60) | NRD | NSCA, Evegreen, Swind | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 6
| Van 1 chiều NRD 1700x600 (EI60) | NRD | NSCA, Evegreen, Swind | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 2
| Van 1 chiều NRD 1200x350 (EI60) | NRD | NSCA, Evegreen, Swind | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 1
| Van ngăn cháy MFD 1250x1250 (EI60) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 6
| Van ngăn cháy MFD 1700x600 (EI60) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 2
| Van ngăn cháy MFD 1200x350 (EI60) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 1
| Van ngăn cháy MFD 950x400 (EI30) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 3
| Van ngăn cháy MFD 950x500 (EI30) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 6
| Van ngăn cháy MFD 950x200 (EI30) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 9
| Van ngăn cháy MFD 950x300 (EI30) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 12
| Van chỉnh lưu lượng VCD 2000x500 (EI60) | VCD | NSCA, Evegreen, Swind | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 1
| Van chỉnh lưu lượng VCD 1300x400 (EI60) | VCD | NSCA, Evegreen, Swind | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 2
| Van chỉnh lưu lượng VCD 1600x400 (EI60) | VCD | NSCA, Evegreen, Swind | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 1
| Van chỉnh lưu lượng VCD 1600x450 (EI60) | VCD | NSCA, Evegreen, Swind | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 1
| Van chỉnh lưu lượng VCD 900x350 (EI60) | VCD | NSCA, Evegreen, Swind | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 5
| Van chỉnh lưu lượng VCD 600x300 (EI60) | VCD | NSCA, Evegreen, Swind | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 1
| Miệng gió hút khói EAG 600x300+OBD | EAG | NSCA, Evegreen, Swind | Việt Nam (SX theo bản vẽ thiết kế) |  | Cái | 112
| Miệng gió hút khói SEG 1200x600+OBD | SEG | NSCA, Evegreen, Swind | Việt Nam (SX theo bản vẽ thiết kế) |  | Cái | 2
| Miệng gió hút khói SEAG 1000x600+OBD | SEAG | NSCA, Evegreen, Swind | Việt Nam (SX theo bản vẽ thiết kế) |  | Cái | 52
| Louver EAL 7500x500+IS | EAL | NSCA, Evegreen, Swind | Việt Nam (SX theo bản vẽ thiết kế) |  | Cái | 1
| Louver EAL 4500x500+IS | EAL | NSCA, Evegreen, Swind | Việt Nam (SX theo bản vẽ thiết kế) |  | Cái | 4
| Louver EAL 4000x500+IS | EAL | NSCA, Evegreen, Swind | Việt Nam (SX theo bản vẽ thiết kế) |  | Cái | 4
| Louver EAL 3000x500+IS | EAL | NSCA, Evegreen, Swind | Việt Nam (SX theo bản vẽ thiết kế) |  | Cái | 1
| Louver EAL 2750x750+IS | EAL | NSCA, Evegreen, Swind | Việt Nam (SX theo bản vẽ thiết kế) |  | Cái | 2
| Box miệng gió 600x300 |  | NSCA, Evegreen, Swind | Việt Nam (SX theo bản vẽ thiết kế) |  | Cái | 112
| Box miệng gió 1200x600 |  | NSCA, Evegreen, Swind | Việt Nam (SX theo bản vẽ thiết kế) |  | Cái | 2
| Box miệng gió 10006300 |  | NSCA, Evegreen, Swind | Việt Nam (SX theo bản vẽ thiết kế) |  | Cái | 52
| Vật tư phụ, phụ kiện |  |  |  | VTP | Lô | 1
| Ống thông gió và phụ kiện, box miệng gió |  |  |  | M
| Tole 0.75mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | Diện tích tính theo kích thước hình học (Hoàn thiện) | Hoa Sen, Phương Nam | Hoa Sen / Phương Nam / Nam Kim / tđ |  | m2 | 2633.4
| Tole 0.95mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | Diện tích tính theo kích thước hình học (Hoàn thiện) | Hoa Sen, Phương Nam | Hoa Sen / Phương Nam / Nam Kim / tđ |  | m2 | 1291.1
| Tole 1.15mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | Diện tích tính theo kích thước hình học (Hoàn thiện) | Hoa Sen, Phương Nam | Hoa Sen / Phương Nam / Nam Kim / tđ |  | m2 | 3070.55
| Tole ZAM 1.15mm | Diện tích tính theo kích thước hình học (Hoàn thiện) | Hoa Sen, Phương Nam | Hoa Sen / Phương Nam / Nam Kim / tđ |  | m2 | 138
| Lưới bảo vệ |  |  |  |  | cái | 3
| Lớp chống cháy EI30 | Diện tích tính theo kích thước hình học (Hoàn thiện) | 3M, Flamebar, Kova | 3M / Flamebar / Hilti / tđ |  | m2 | 3621.25
| Lớp chống cháy EI60 | Diện tích tính theo kích thước hình học (Hoàn thiện) | 3M, Flamebar, Kova | 3M / Flamebar / Hilti / tđ |  | m2 | 2821
| Vật tư phụ, phụ kiện |  |  |  |  | Lô | 1
A2 | HỆ THỐNG TẠO ÁP |  |  |  | M
| Quạt hướng trục BPF-B2-Z2-01 400 l/s @ 650 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | BPF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục BPF-B2-Z2-02 1200 l/s @ 550 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | BPF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục BPF-B2-Z2-03 4200 l/s @ 400 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | BPF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục BPF-B2-Z2-04 4200 l/s @ 400 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | BPF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục BPF-B1-Z1-01 5400 l/s @ 700 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | BPF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục BPF-B1-Z1-02 5800 l/s @ 700 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | BPF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục BPF-B1-Z1-03 400 l/s @ 550 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | BPF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục BPF-B1-Z1-04 5400 l/s @ 450 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | BPF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục BPF-B1-Z1-05 1100 l/s @ 500 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | BPF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục BPF-B1-Z1-06 400 l/s @ 650 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | BPF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục BPF-B1-Z2-01 400 l/s @ 400 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | BPF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục BPF-B1-Z2-02 5400 l/s @ 700 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | BPF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục BPF-B1-Z2-03 5400 l/s @ 700 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | BPF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục BPF-B1-Z2-04 700 l/s @ 400 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | BPF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục LPF-A1.12-03F-01 1900 l/s @ 400 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | LPF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục LPF-A1.23-03F-01 1900 l/s @ 450 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | LPF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục BPF-A1.2-04F-01 9500 l/s @ 450 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | BPF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục LPF-A1.2-04F-01 1900 l/s @ 400 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | LPF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục SPF-A1.3-09F-01 4800 l/s @ 400 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | SPF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục SPF-A1.3-10F-01 4800 l/s @ 400 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | SPF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục LPF-A1.3-10F-01~02 3000 l/s @ 350 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | LPF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 2
| Quạt hướng trục BPF-A1.3-10F-01 5800 l/s @ 550 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | BPF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục LPF-A1.2-11F-01~03 3500 l/s @ 400 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | LPF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 3
| Quạt hướng trục SPF-A1.2-12F-01~02 3500 l/s @ 400 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | SPF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 2
| Quạt hướng trục BPF-A1.2-12F-01 6100 l/s @ 600 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | BPF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục LPF-A1.1-RF-01~03 4000 l/s @ 400 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | LPF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 3
| Quạt hướng trục SPF-A1.1-RF-01~02 5300 l/s @ 450 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | SPF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 2
| Quạt hướng trục BPF-A1.1-RF-01 6100 l/s @ 600 Pa, chống cháy 300°C trong 2h | BPF | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Van 1 chiều NRD 300x200 (EI60) | NRD | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 1
| Van 1 chiều NRD 700x500 (EI60) | NRD | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 2
| Van 1 chiều NRD 700x800 (EI60) | NRD | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 2
| Van 1 chiều NRD 250X200(EI60) | NRD | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 1
| Van 1 chiều NRD 900x400 (EI60) | NRD | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 2
| Van 1 chiều NRD 300x300 (EI60) | NRD | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 1
| Van 1 chiều NRD 350x250 (EI60) | NRD | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 1
| Van 1 chiều NRD 350x150 (EI60) | NRD | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 1
| Van ngăn cháy MFD 350x200 (EI60) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 1
| Van ngăn cháy MFD 700x500 (EI60) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 2
| Van ngăn cháy MFD 700x800 (EI60) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 2
| Van ngăn cháy MFD 1200x600 (EI60) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 2
| Van ngăn cháy MFD 250X200 (EI60) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 2
| Van ngăn cháy MFD 900x400 (EI60) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 5
| Van ngăn cháy MFD 900x400 (EI120) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 5
| Van ngăn cháy MFD 300x300 (EI60) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 6
| Van ngăn cháy MFD 250x200 (EI60) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 1
| Van ngăn cháy MFD 350x200 (EI60) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 1
| Van ngăn cháy MFD 350x150 (EI60) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 3
| Van ngăn cháy MFD 1000x300 (EI60) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 2
| Van ngăn cháy MFD 850x300 (EI60) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 2
| Van ngăn cháy MFD 800x350 (EI60) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 3
| Van ngăn cháy MFD 2000x650 (EI120) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 1
| Van ngăn cháy MFD 1000x350 (EI120) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 2
| Van ngăn cháy MFD 1200x350 (EI120) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 2
| Van ngăn cháy MFD 1100x350 (EI120) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 1
| Van ngăn cháy MFD 1200x300 (EI60) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 9
| Van ngăn cháy MFD 1200x300 (EI120) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 1
| Van ngăn cháy MFD 900x350 (EI120) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 13
| Van ngăn cháy MFD 1150x350 (EI120) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 12
| Van ngăn cháy MFD 1200x450 (EI120) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 1
| Van ngăn cháy MFD 350x600 (EI120) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 10
| Van ngăn cháy MFD 1100x350 (EI120) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 6
| Van ngăn cháy MFD 1000x350 (EI120) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 6
| Van ngăn cháy MFD 800x300 (EI120) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 8
| Van ngăn cháy MFD 650x400 | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 6
| Van xả áp |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 6
| Van chỉnh lưu lượng VCD250x200 (EI60) | VCD | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 1
| Miệng gió tạo áp PAG 900x400+OBD |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 2
| Miệng gió tạo áp PAG 300x300+OBD |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 1
| Miệng gió tạo áp PAG 1200x600+OBD |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 2
| Miệng gió tạo áp PAG 1400x800+OBD |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 10
| Miệng gió tạo áp PAG 1200x600+OBD |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 2
| Miệng gió tạo áp PAG 300x300+OBD |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 8
| Miệng gió tạo áp PAG 500x200+OBD |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 3
| Miệng gió tạo áp PAG1400x800+OBD |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 49
| Miệng gió tạo áp PAG 900x350+OBD |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 18
| Miệng gió tạo áp PAG 350x600+OBD |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 13
| Miệng gió tạo áp PAG 800x400 OBD |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 7
| Miệng gió tạo áp PAG 700x400 OBD |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 17
| Louver 1750x500+IS |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 3
| Louver 1500x1000+IS |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 2
| Louver 3500x1000+IS |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 1
| Vật tư phụ, phụ kiện |  |  |  |  | Lô | 1
| Hệ thống ống thông gió tạo áp, box miệng gió… |  |  |  | M
| Tole 0.75mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | Diện tích tính theo kích thước hình học (Hoàn thiện) | Hoa Sen, Phương Nam | Hoa Sen / Phương Nam / Nam Kim / tđ |  | m2 | 1936.7013
| Tole 0.95mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | Diện tích tính theo kích thước hình học (Hoàn thiện) | Hoa Sen, Phương Nam | Hoa Sen / Phương Nam / Nam Kim / tđ |  | m2 | 1588.05
| Tole 1.15mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | Diện tích tính theo kích thước hình học (Hoàn thiện) | Hoa Sen, Phương Nam | Hoa Sen / Phương Nam / Nam Kim / tđ |  | m2 | 1681
| Tole ZAM 1.15mm | Diện tích tính theo kích thước hình học (Hoàn thiện) | Hoa Sen, Phương Nam | Hoa Sen / Phương Nam / Nam Kim / tđ |  | m2 | 380
| Lưới bảo vệ |  |  |  |  | cái | 10
| Lớp chống cháy EI60 | Diện tích tính theo kích thước hình học (Hoàn thiện) | 3M, Flamebar, Kova | 3M / Flamebar / Hilti / tđ |  | m2 | 1805.9
| Lớp chống cháy EI120 | Diện tích tính theo kích thước hình học (Hoàn thiện) | 3M, Flamebar, Kova | 3M / Flamebar / Hilti / tđ |  | m2 | 1347.3
| Vật tư phụ, phụ kiện |  |  |  |  | Lô | 1
A3 | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ |  |  |  | M
| PAU-A1.1-RF-01 |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp - PAU | Bộ | 1
| PAU-A1.2-11-01 |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp - PAU | Cái | 1
| PAU-A1.3-09-01 |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp - PAU | Cái | 1
| ODU-A1.1-RF-01 |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp - PAU | Cái | 1
| ODU-A1.2-RF-01 |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp - PAU | Cái | 1
| ODU-A1.3-RF-01 |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp - PAU | Cái | 1
| Quạt hướng trục CSF-B2-Z1-01~02 5350/8020 l/s @ 550/1238 Pa, chống cháy 300°C trong 2h |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 2
| Quạt hướng trục CSF-B2-Z2-01~02 5050/7575 l/s @ 550/1238 Pa, chống cháy 300°C trong 2h |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 2
| Quạt hướng trục CSF-B1-Z1-01~02 4750/7125 l/s @ 550/1238 Pa, chống cháy 300°C trong 2h |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 2
| Quạt hướng trục CSF-B1-Z2-01~02 4365/6550 l/s @ 550/1238 Pa, chống cháy 300°C trong 2h |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 2
| Quạt hướng trục MAF-B1-Z2-01 2800 l/s @ 350 Pa, chống cháy 300°C trong 2h |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục MAF-A1.1-03F-01 3100 l/s @ 400 Pa, chống cháy 300°C trong 2h |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục MAF-A1.3-03F-01~05 2700 l/s @ 350 Pa, chống cháy 300°C trong 2h |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 5
| Quạt hướng trục MAF-A1.3-09F-01 3700 l/s @ 500 Pa, chống cháy 300°C trong 2h |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục MAF-A1.2-12F-01 3900 l/s @ 400 Pa, chống cháy 300°C trong 2h |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục MAF-A1.1-RF-01 4100 l/s @ 500 Pa, chống cháy 300°C trong 2h |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-B2-Z2-01 1050 L/s 200Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | bộ | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.3-10F-01~02 3536 l/s @ 450 Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | bộ | 2
| Quạt hướng trục OAF-A1.2-11F-01~02 3444 l/s @ 450 Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 2
| Quạt hướng trục OAF-A1.1-RF-01~02 3450 l/s @ 450 Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 2
| Quạt hướng trục OAF-A1.1-1F.01-01 187 l/s @175Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.1-1F.02-01 140 l/s @150Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.1-1F.03-01 271 l/s @175Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.1-1F.CR-01 188 l/s @150Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.2-1F-01-01 123 l/s @150Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.2-1F-02-01 193 l/s @175Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.2-1F-03-01 162 l/s @150Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.2-1F-05A-01 130 l/s @150Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.2-1F-06-01 138 l/s @150Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.2-1F-08-01 97 l/s @150Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.2-1F-08A-01 89 l/s @150Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.2-1F-CR-01 250 l/s @175Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.3-1F-01-01 275 l/s @175Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.3-1F-02-01 262 l/s @250Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.3-1F-03-01 250 l/s @175Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.3-1F-05-01 210 l/s @175Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.3-1F-05A-01 264 l/s @175Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.3-1F-CR-01 188 l/s @175Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.1-2F-01-01 172 l/s @150Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.1-2F-02-01 133 l/s @150Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.1-2F-03-01 136 l/s @150Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.1-2F-05A-01 35 l/s @75Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.1-2F-05-01 117 l/s @150Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.1-2F-09-01 83 l/s @150Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.2-2F-01-01 136 l/s @150Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.2-2F-02-01 180 l/s @150Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.2-2F-03-01 160 l/s @150Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.2-2F-04-01 157 l/s @150Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.2-2F-05-01 151 l/s @150Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.2-2F-06-01 159 l/s @150Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.2-2F-12-01 240 l/s @150Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.3-2F-01-01 164 l/s @150Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.3-2F-02-01 142 l/s @150Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.3-2F-03-01 268 l/s @150Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.3-2F-05A-01 167 l/s @150Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.3-2F-05-01 82 l/s @150Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.3-2F-06-01 47 l/s @150Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục OAF-A1.3-2F-08A-01 147 l/s @150Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Tiêu âm quạt |  | SX tại Việt Nam theo bản vẽ thiết kế | Việt Nam (SX theo bản vẽ thiết kế) |  | Bộ | 8
| Van 1 chiều NRD 1350x1250 (EI60) | NRD | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 4
| Van 1 chiều NRD1250x600 (EI60) | NRD | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 4
| Van 1 chiều NRD 800x250 | NRD | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 1
| Van 1 chiều NRD 800x450 | NRD | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 6
| Van ngăn cháy MFD 1350x1250 (EI60) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 4
| Van ngăn cháy MFD 1250x600 (EI60) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 4
| Van ngăn cháy MFD 1050x350 (EI120) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 3
| Van ngăn cháy MFD 800x350 (EI30) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 7
| Van ngăn cháy MFD 900x350 (EI120) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 2
| Van ngăn cháy MFD 900x350 (EI30) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 2
| Van ngăn cháy MFD 110x350 (EI30) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 1
| Van ngăn cháy MFD 1100x350 (EI120) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 4
| Van ngăn cháy MFD 800x300 (EI120) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 2
| Van ngăn cháy MFD 900x350 (E120) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 1
| Van ngăn cháy MFD1400x350 (EI45) | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 1
| Van ngăn cháy MFD 100x100 | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 11
| Van ngăn cháy MFD 150x150 | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 9
| Van ngăn cháy MFD 450x300 | MFD | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 3
| Van ngăn cháy FD800x250 |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 1
| Van ngăn cháy FD300x200 |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 6
| Van ngăn cháy FD200x200 |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 6
| Van ngăn cháy FD350x200 |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 6
| Van ngăn cháy FD450x200 |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 14
| Van động cơ MD 300x150 |  | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ |  |  | Cái | 78
| Van chỉnh gió lưu lượng không đổi |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 78
| Van chỉnh lưu lượng VCD 1300x300 (EI60) | VCD | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 26
| Van chỉnh lưu lượng VCD 150x150 | VCD | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 413
| Van chỉnh lưu lượng VCD D150 | VCD | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 35
| Van chỉnh lưu lượng VCD D200 | VCD | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 70
| Miệng gió OAG 1000x600+OBD |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 1
| Miệng gió OAG 1200x600+OBD |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 2
| Miệng gió OAG 600x600+OBD |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 48
| Miệng gió OAG 900x600+OBD |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 2
| Miệng gió MAG 850x850+OBD |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 1
| Miệng gió MAG 1050x800+OBD |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 2
| Miệng gió MAG 850x850+OBD |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 1
| Miệng gió MAG 850x850+OBD |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 2
| Miệng gió MAG 250x250+OBD |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 35
| Cửa sổ cấp bù gió khi có cháy 1.5m2 |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 3
| Cửa sổ cấp bù gió khi có cháy 0.8m2 |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 4
| Cửa sổ cấp bù gió khi có cháy 0.75m2 |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 1
| Louver FAL 300x300 + IS + Filter |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | cái | 6
| Louver FAL 400x300 + IS + Filter |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | cái | 15
| Louver FAL 500x300 + IS + Filter |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | cái | 6
| Louver FAL 600x400 + IS + Filter |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | cái | 8
| Louver FAL 600x600 + IS + Filter |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | cái | 2
| Louver FAL 900x600 + IS + Filter |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | cái | 1
| Louver 2500x500+IS |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | cái | 2
| Louver 1750x500+IS |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | cái | 2
| Louver 2500x500+IS |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | cái | 5
| Louver 3000x500+IS |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | cái | 1
| Hệ thống ống thông cấp gió tươi, gió bù, box miệng gió |  |  |  | M
| Tole 0.58 mm phủ lớp mạ kẽm Z180 kèm cách nhiệt 19mm | Diện tích tính theo kích thước hình học (Hoàn thiện) | Hoa Sen, Phương Nam | Hoa Sen / Phương Nam / Nam Kim / tđ |  | m2 | 2259.95
| Tole 0.75mm phủ lớp mạ kẽm Z180 kèm cách nhiệt 19mm | Diện tích tính theo kích thước hình học (Hoàn thiện) | Hoa Sen, Phương Nam | Hoa Sen / Phương Nam / Nam Kim / tđ |  | m2 | 677.3
| Tole 0.95mm phủ lớp mạ kẽm Z180 kèm cách nhiệt 19mm | Diện tích tính theo kích thước hình học (Hoàn thiện) | Hoa Sen, Phương Nam | Hoa Sen / Phương Nam / Nam Kim / tđ |  | m2 | 320.75
| Tole 1.15mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | Diện tích tính theo kích thước hình học (Hoàn thiện) | Hoa Sen, Phương Nam | Hoa Sen / Phương Nam / Nam Kim / tđ |  | m2 | 3375
| Tole ZAM 0.75mm | Diện tích tính theo kích thước hình học (Hoàn thiện) | Hoa Sen, Phương Nam | Hoa Sen / Phương Nam / Nam Kim / tđ |  | m2 | 136
| Lớp chống cháy EI30 | Diện tích tính theo kích thước hình học (Hoàn thiện) | 3M, Flamebar, Kova, tđ | 3M / Flamebar / Hilti / tđ |  | m2 | 364.55
| Lớp chống cháy EI60 | Diện tích tính theo kích thước hình học (Hoàn thiện) | 3M, Flamebar, Kova, tđ | 3M / Flamebar / Hilti / tđ |  | m2 | 3334
| Lớp chống cháy EI120 | Diện tích tính theo kích thước hình học (Hoàn thiện) | 3M, Flamebar, Kova, tđ | 3M / Flamebar / Hilti / tđ |  | m2 | 109.365
| Vật tư phụ, phụ kiện |  |  |  |  | Lô | 1
A4 | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp |  |  |  | M
| Quạt gắn tường gió thải cho phòng Quạt gió tươi 60 l/s @ 50Pa kèm FD |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt gắn tường gió thải cho phòng Quạt gió thải 60 l/s @ 50Pa kèm FD |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt gắn tường EAF-B2-Z1-01,02,03 50 l/s 50Pa kèm FD |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Bộ | 3
| Quạt gắn tường EAF-B2-Z1-02 50 l/s 50Pa kèm FD |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Bộ | 1
| Quạt gắn tường EAF-B2-Z2-01 80 l/s 50Pa kèm FD |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Bộ | 1
| Quạt gắn tường EAF-B2-Z2-02 50 l/s 50Pa kèm FD |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Bộ | 1
| Quạt hướng trục EAF-B2-Z2-03 260 l/s 200Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Bộ | 1
| Quạt hướng trục EAF-B2-Z2-04 600 l/s 200Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Bộ | 1
| Quạt hướng trục EAF-B2-Z2-06 320 l/s 200Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Bộ | 1
| Quạt gắn tường EAF-B1-Z1-01 110 l/s 50Pa kèm FD |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Bộ | 1
| Quạt gắn tường EAF-B1-Z1-02 80 l/s 50Pa kèm FD |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Bộ | 1
| Quạt hướng trục EAF-B1-Z1-03 6670 l/s 350Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Bộ | 1
| Quạt hướng trục EAF-B1-Z1-04 4690 l/s 400Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Bộ | 1
| Quạt gắn tường EAF-B1-Z2-05 36 l/s 50Pa kèm FD |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Bộ | 1
| Quạt gắn tường EAF-B1-Z2-01 70 l/s 50Pa kèm FD |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Bộ | 1
| Quạt gắn tường EAF-B1-Z2-02 80 l/s 50Pa kèm FD |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Bộ | 1
| Quạt gắn tường EAF-B1-Z2-03 1300 l/s 650Pa kèm FD |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Bộ | 1
| Quạt hướng trục EAF-A1.3-10F-01~02 130 l/s @ 350 Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 2
| Quạt hướng trục EAF-A1.3-10F-03~04 140 l/s @ 350 Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 2
| Quạt hướng trục EAF-A1.3-10F-05~06 3210 l/s @ 450 Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 2
| Quạt hướng trục KEAF-A1.3-10F-01~02 3900 l/s @ 500 Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 2
| Quạt hướng trục EAF-A1.3-10F-01~02 150 l/s @ 350 Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 2
| Quạt hướng trục EAF-A1.2-12F-03, 04 180 l/s @ 350 Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 2
| Quạt hướng trục EAF-A1.2-12F-05~06 3300 l/s @ 450 Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 2
| Quạt hướng trục KEAF-A1.2-12F-01~02 4800 l/s @ 500 Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 2
| Quạt hướng trục EAF-A1.1-RF-01, 240 l/s @ 350 Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 2
| Quạt hướng trục EAF-A1.1-RF-03, 04 180 l/s @ 350 Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 2
| Quạt hướng trục EAF-A1.1-RF-05~06 2363 l/s @ 400 Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 2
| Quạt hướng trục KEAF-A1.1-RF-01~02 3450 l/s @ 450 Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 2
| Quạt gắn trần EAF-A1.1-1F.01~04, EAF-A1.2-1F.01~08, EAF-A1.3-1F.01~04 35l/s @ 75Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 16
| Quạt gắn trần EAF-A1.3-1F.05 140l/s @ 150Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt gắn trần EAF-A1.1-2F.01~09, EAF-A1.2-1F.01~13, EAF-A1.3-1F.01~08 35l/s @ 75Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 28
| Quạt hướng trục EAF-A1.1-2F-08 140 l/s @ 200 Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục EAF-A1.1-2F-09 350 l/s @ 250 Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Quạt hướng trục EAF-A1.1-2F-07 245 l/s @ 75 Pa |  | Fantech (ELTA Fans), Systemair, Wolter, Kruger |  | QUẠT | Cái | 1
| Van FD 150x150 (EI60) |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 62
| Van FD 400x150 |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 2
| Van FD 400x200 |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 2
| Van FD 300x150 |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 4
| Van FD 300x200 |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 2
| Van FD 400x150 |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 1
| Van FD 800x250 |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 1
| Van FD 1200x350 |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 1
| Van FD 1000x300 |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 1
| Van FD 600x300 |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 1
| Van FD 400x200 |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | cái | 9
| Van FD 300x200 |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | cái | 7
| Van FD 350x200 |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | cái | 7
| Van FD 500x200 |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | cái | 5
| Van MFD 1250x350 |  | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ |  |  | Cái | 2
| Van MFD 1000x550 |  | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ |  |  | Cái | 2
| Van MFD 500x200 |  | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ |  |  | Cái | 1
| Van MFD 800x300 |  | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ |  |  | Cái | 1
| Van MFD 1200x650 |  | Van: NSCA, Evegreen, Swind, tđ ĐC: Belimo, Johnson Controls, tđ |  |  | Cái | 1
| Van chỉnh lưu lượng VCD 150x150 (EI60) | VCD | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 61
| Van chỉnh lưu lượng VCD 300x150 | VCD | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 78
| Van động cơ MD 300x150 |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 78
| Van chỉnh gió lưu lượng không đổi |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 78
| Van 1 chiều NRD 350x200 | NRD | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 38
| Van 1 chiều NRD 400x400 | NRD | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 20
| Van 1 chiều NRD 250x250 | NRD | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 6
| Van 1 chiều NRD 1250x350 | NRD | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 1
| Van 1 chiều NRD 1000x550 | NRD | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 1
| Van 1 chiều NRD 400x200 | NRD | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 10
| Van 1 chiều NRD 800x450 | NRD | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam / Singapore |  | Cái | 12
| Miệng gió thải EAG 150x150+OBD+box miệng gió | EAG | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam (SX theo bản vẽ thiết kế) |  | Cái | 62
| Miệng gió thải EAG 300X300+OBD+box miệng gió | EAG | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam (SX theo bản vẽ thiết kế) |  | Cái | 2
| Miệng gió thải EAG 400x300+OBD+box miệng gió | EAG | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam (SX theo bản vẽ thiết kế) |  | Cái | 5
| Miệng gió thải EAG 1200x800+OBD+box miệng gió | EAG | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam (SX theo bản vẽ thiết kế) |  | Cái | 3
| Miệng gió thải EAG 1000x400+OBD+box miệng gió | EAG | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam (SX theo bản vẽ thiết kế) |  | Cái | 1
| Miệng gió thải EAG 600x400+OBD+box miệng gió | EAG | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam (SX theo bản vẽ thiết kế) |  | Cái | 3
| Miệng gió thải EAG 300x300+OBD+box miệng gió | EAG | NSCA, Evegreen, Swind, tđ | Việt Nam (SX theo bản vẽ thiết kế) |  | Cái | 44
| Louver 300x150 + IS |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | cáI | 4
| Louver 400x150 + IS |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | cáI | 2
| Louver 800x250 + IS |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | cáI | 1
| Louver 1200x350 + IS |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | cáI | 1
| Louver 1000x300 + IS |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | cáI | 1
| Louver 800x300 + IS |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | cáI | 1
| Louver 400x200 + IS |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | cáI | 1
| Louver 300x200 + IS |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | cáI | 2
| Louver 1200x650 + IS |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | cáI | 2
| Hệ thống ống thông gió hút gió thải |  |  |  | M
| Tole 0.58mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | Diện tích tính theo kích thước hình học (Hoàn thiện) | Hoa Sen, Phương Nam | Hoa Sen / Phương Nam / Nam Kim / tđ |  | m2 | 3490.998
| Tole 0.75mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | Diện tích tính theo kích thước hình học (Hoàn thiện) | Hoa Sen, Phương Nam | Hoa Sen / Phương Nam / Nam Kim / tđ |  | m2 | 724.48
| Tole ZAM 0.58mm | Diện tích tính theo kích thước hình học (Hoàn thiện) | Hoa Sen, Phương Nam | Hoa Sen / Phương Nam / Nam Kim / tđ |  | m2 | 134
| Ống gió mềm D100 không cách nhiệt | Tiêu chuẩn theo DW/144 và BS 476 Phần 7 và UL181 |  |  | OGM | m | 42.5
| Ống gió mềm D150 không cách nhiệt | Tiêu chuẩn theo DW/144 và BS 476 Phần 7 và UL181 |  |  | OGM | m | 150
| Ống gió mềm D200 không cách nhiệt | Tiêu chuẩn theo DW/144 và BS 476 Phần 7 và UL181 |  |  | OGM | m | 0
| Vật tư phụ, phụ kiện |  |  |  |  | Lô | 1
| Hệ thống ống thông gió hút bếp |  |  |  | M
| Tole 0.58mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | Diện tích tính theo kích thước hình học (Hoàn thiện) | Hoa Sen, Phương Nam | Hoa Sen / Phương Nam / Nam Kim / tđ |  | m2 | 1630.01
| Tole 0.75mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | Diện tích tính theo kích thước hình học (Hoàn thiện) | Hoa Sen, Phương Nam | Hoa Sen / Phương Nam / Nam Kim / tđ |  | m2 | 153.35
| Tole 0.95mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | Diện tích tính theo kích thước hình học (Hoàn thiện) | Hoa Sen, Phương Nam | Hoa Sen / Phương Nam / Nam Kim / tđ |  | m2 | 200
| Tole ZAM 0.75mm | Diện tích tính theo kích thước hình học (Hoàn thiện) | Hoa Sen, Phương Nam | Hoa Sen / Phương Nam / Nam Kim / tđ |  | m2 | 133
| Vật tư phụ, phụ kiện |  |  |  |  | Lô | 1
A5 | Phần chung |  |  |  | M
| Cảm biến chất lượng không khí (CO) |  | Siemens, Honeywell, belimo, Johnson Controls/tđ |  | Điện | Cái | 27
| Cảm biến chênh áp |  | Siemens, Honeywell, belimo, Johnson Controls/tđ |  | Điện | Cái | 65
| Cảm biến khói |  | Siemens, Honeywell, belimo, Johnson Controls/tđ |  | Điện | Cái | 48
| Cảm biến nhiệt |  | Siemens, Honeywell, belimo, Johnson Controls/tđ |  | Điện | Cái | 2
| Vật tư phụ, phụ kiện |  |  |  | Điện | Lô | 1
B | HỆ THỐNG MÁY LẠNH |  |  |  | M
B1 | HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ |  |  |  | M
B.1.1 | KHU VỰC CÔNG CỘNG |  |  |  | M
| HỆ THỐNG VRV/VRF |  |  |  | M
| DÀN NÓNG |  |  |  | M
| ODU-A1.1-CR 14kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.1-0101 33.5kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.1-0102 22.4kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.1-0103 50kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.1-0201 33.5kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.1-0202 28kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.1-0203 28kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.1-0205A 22.4kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.2-0105A2 28kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.2-0105 50kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.1-0206 14kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.1-0208A 11.2kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.1-0208 11.2kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.1-0209 16kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.2-CR 16kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.2-0101 33.5kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.2-0102 33.5kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.2-0103 33.5kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.2-0105A2 28kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.2-0105 50kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.2-0106 28kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.2-0108A 22.4kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.2-0201 28kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.2-0202 33.5kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.2-0203 33.5kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.2-0205A 33.5kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.2-0205 28kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.2-0206 20kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.2-0208A 14kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.2-0208 14kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.2-0209 14kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.2-0210 11.2kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.2-0211 14kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.2-0212 16kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.3-CR 16 |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.3-0101 56kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.3-0102 50kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.3-0103 33.5kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.3-0105A 40kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.3-0105 45kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.3-0201 50kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.3-0202 33.5kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.3-0203 50kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.3-0205A 33.5kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.3-0205 16kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.3-0206 11.2kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| ODU-A1.3-0208A 14kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Bộ | 1
| Vật tư phụ, phụ kiện |  |  |  | CĐT cấp - Dàn nóng | Lô | 1
| DÀN LẠNH |  |  |  | CĐT cấp - Dàn lạnh |  | 0
| IDU-A1.1-1F-01~03 11.2kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 3
| IDU-A1.1-1F-04 11.2kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 1
| IDU-A1.1-1F-05 7.1kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 1
| IDU-A1.1-1F-06 14kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 1
| IDU-A1.1-1F-07~09 11.2kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 3
| IDU-A1.1-1F-10, 11 5.6kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.1-2F-01 11.2kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 1
| IDU-A1.1-2F-02, 03 9kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.1-2F-04, 05 11.2kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.1-2F-06, 07 11.2kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.1-2F-08, 09 9kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.1-2F-10, 11 4.5kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.1-2F-12, 13 5.6kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.1-2F-14, 15 4.5kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.1-2F-16, 17 4.5kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.1-2F-18, 19 7.1kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.2-1F-01, 02 14kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.2-1F-03 14kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 1
| IDU-A1.2-1F-04, 05 9kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 1
| IDU-A1.2-1F-06, 07 14kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.2-1F-08, 09 11.2kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.2-1F-10, 11 11.2kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.2-1F-12, 13 7.1kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.2-1F-14, 15 11.2kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.2-1F-16, 17 9kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.2-2F-01, 02 11.2kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.2-2F-03, 04 11.2kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.2-2F-05 9kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 1
| IDU-A1.2-2F-06, 07 14kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.2-2F-08, 09 14kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.2-2F-10, 11, 12 11.2kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 3
| IDU-A1.2-2F-13 9kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 1
| IDU-A1.2-2F-14 7.1kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 1
| IDU-A1.2-2F-15, 16 5.6kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.2-2F-17, 18 5.6kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.2-2F-19, 20 5.6kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.2-2F-21, 22 4.5kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.2-2F-23, 24 5.6kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.2-2F-25, 26 7.1kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.3-1F-01~04 14kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 4
| IDU-A1.3-1F-05~08 11.2kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 4
| IDU-A1.3-1F-09, 10 14kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.3-1F-05A-11, 12 11.2kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.3-1F-05A-13 14kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 1
| IDU-A1.3-1F-14 11.2kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 1
| IDU-A1.3-1F-15, 16 14kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.3-1F-17, 18 7.1kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.3-2F-01~04 11.2kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 4
| IDU-A1.3-2F-05, 06, 07 9kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 3
| IDU-A1.3-2F-08~11 11.2kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 4
| IDU-A1.3-2F-12, 13 14kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.3-2F-14, 15 7.1kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.3-2F-16, 17 4.5kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| IDU-A1.3-2F-18, 19 5.6kW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ | 2
| Điều khiển nhiệt độ (có dây) |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Bộ
| Vật tư phụ, phụ kiện |  |  |  | CĐT cấp - Dàn lạnh | Lô | 1
| MÁY LẠNH CỤC BỘ |  |  |  | CĐT cấp - cục bộ |  | 0
| ODU-B1-Z2-01,02 7.1 KW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - cục bộ | Bộ | 2
| ODU-B1-Z2-03,04 14 KW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - cục bộ | Bộ | 2
| ODU-B1-Z2-05,06 7.1 KW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - cục bộ | Bộ | 2
| ODU-B1-Z2-07,08 7.1 KW |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - cục bộ | Bộ | 2
| ACU-B1-Z2-01,02 |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - cục bộ | Bộ | 2
| ACU-B1-Z2-03,04 |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - cục bộ | Bộ | 2
| ACU-B1-Z2-05,06 |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - cục bộ | Bộ | 2
| ACU-B1-Z2-07,08 |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp - cục bộ | Bộ | 2
| Vật tư phụ, phụ kiện |  |  |  | CĐT cấp - cục bộ | Lô | 1
| MIỆNG GIÓ, ỐNG GIÓ, ỐNG ĐỒNG, NƯỚC NGƯNG, MÁNG ỐNG ĐỒNG |  |  |  | M |  | 0
| MIỆNG GIÓ |  |  |  | M |  | 0
| Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 14kW |  | Tole: Hoa Sen, Phương Nam Tiêu âm: Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  |  | Bộ | 21
| Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 11.2kW |  | Tole: Hoa Sen, Phương Nam Tiêu âm: Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  |  | Bộ | 40
| Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 9.0kW |  | Tole: Hoa Sen, Phương Nam Tiêu âm: Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  |  | Bộ | 12
| Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 7.1kW |  | Tole: Hoa Sen, Phương Nam Tiêu âm: Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  |  | Bộ | 12
| Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 5.6 kW |  | Tole: Hoa Sen, Phương Nam Tiêu âm: Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  |  | Bộ | 14
| Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 4.5kW |  | Tole: Hoa Sen, Phương Nam Tiêu âm: Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  |  | Bộ | 10
| Miệng gió cấp SAG600x600 kèm OBD box miệng gió |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 309
| Miệng gió hồi RAG600x600 kèm OBD box miệng gió |  | NSCA, Evegreen, Swind, tđ |  |  | Cái | 195
| Vật tư phụ, phụ kiện |  |  |  |  | Lô | 1
| ỐNG GIÓ LẠNH |  |  |  | M
| Tole 0.58mm phủ lớp mạ kẽm Z180 |  | Hoa Sen, Phương Nam, tđ | Hoa Sen / Phương Nam / Nam Kim / tđ |  | m2 | 767.5
| Cách nhiệt ống gió dày 25mm |  | Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  | Cách nhiệt | m2 | 767.5
| Tiêu âm trong dày 25mm | KS bổ sung | Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  | Tiêu âm | m2 | 750
| Ống gió mềm D400 cách nhiệt dày 25mm |  | ORD, Daehan, ATADUCT tđ |  |  | m | 19.5
| Ống gió mềm D350 cách nhiệt dày 25mm |  | ORD, Daehan, ATADUCT tđ |  |  | m | 76.5
| Ống gió mềm D300 cách nhiệt dày 25mm |  | ORD, Daehan, ATADUCT tđ |  |  | m | 97.5
| Ống gió mềm D250 cách nhiệt dày 25mm |  | ORD, Daehan, ATADUCT tđ |  |  | m | 630
| Ống gió mềm D400 không cách nhiệt |  | ORD, Daehan, ATADUCT tđ |  |  | m | 19.5
| Ống gió mềm D350 không cách nhiệt |  | ORD, Daehan, ATADUCT tđ |  |  | m | 76.5
| Ống gió mềm D300 không cách nhiệt |  | ORD, Daehan, ATADUCT tđ |  |  | m | 97.5
| Ống gió mềm D250 không cách nhiệt |  | ORD, Daehan, ATADUCT tđ |  |  | m | 438
| Vật tư phụ, phụ kiện |  |  |  |  | Lô | 1
| ỐNG ĐỒNG, BẢO ÔN |  |  |  | M
| Ống đồng D6.4 | Dày 0.81mm | Armour, Hailiang, TP copper, Toàn Phát, Ruby |  | OD |  | 285
| Ống đồng D9.5 | Dày 0.81mm | Armour, Hailiang, TP copper, Toàn Phát, Ruby |  | OD |  | 3191.9
| Ống đồng D12.7 | Dày 0.81mm | Armour, Hailiang, TP copper, Toàn Phát, Ruby |  | OD |  | 1046.7
| Ống đồng D15.9 | Dày 0.99mm | Armour, Hailiang, TP copper, Toàn Phát, Ruby |  | OD |  | 1780
| Ống đồng D19,1 | Dày 1.07mm | Armour, Hailiang, TP copper, Toàn Phát, Ruby |  | OD |  | 846
| Ống đồng D22.2 | Dày 1.14mm | Armour, Hailiang, TP copper, Toàn Phát, Ruby |  | OD |  | 565.9
| Ống đồng D28,6 | Dày 1.27mm | Armour, Hailiang, TP copper, Toàn Phát, Ruby |  | OD |  | 761.7
| Cách nhiệt ông đồng D6.4 | Dày 20mm | Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  | CNOD |  | 285
| Cách nhiệt ông đồng D9.5 | Dày 20mm | Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  | CNOD |  | 3191.9
| Cách nhiệt ông đồng D12.7 | Dày 20mm | Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  | CNOD |  | 1046.7
| Cách nhiệt ông đồng D15.9 | Dày 20mm | Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  | CNOD |  | 1780
| Cách nhiệt ông đồng D19,1 | Dày 25mm | Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  | CNOD |  | 846
| Cách nhiệt ông đồng D22.2 | Dày 25mm | Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  | CNOD |  | 565.9
| Cách nhiệt ông đồng D28,6 | Dày 25mm | Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  | CNOD |  | 761.7
| Bộ chia gas |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử |  | CĐT cấp | Bộ | 72
| Nap ga bổ sung | R410A báo 1 bình |  |  | GAS | Lô | 1
| Vật tư phụ, phụ kiện |  |  |  | VTP | Lô | 1
| NƯỚC NGƯNG |  |  |  | NN |  | 0
| Ống uPVC D27 | Tối thiểu PN10 | Bình Minh, Tiền Phong, Đệ Nhất,tđ |  | NN | m | 1030
| Ống uPVC D34 | Tối thiểu PN10 | Bình Minh, Tiền Phong, Đệ Nhất,tđ |  | NN | m | 754.8
| Ống uPVC D42 | Tối thiểu PN10 | Bình Minh, Tiền Phong, Đệ Nhất,tđ |  | NN | m | 101.4
| Ống uPVC D60 | Tối thiểu PN10 | Bình Minh, Tiền Phong, Đệ Nhất,tđ |  | NN | m | 180
| Cách nhiệt ống uPVC D27 | Cách nhiệt dày 15mm | Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  | CNNN | m | 1030
| Cách nhiệt ống uPVC D34 | Cách nhiệt dày 15mm | Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  | CNNN | m | 754.8
| Cách nhiệt ống uPVC D42 | Cách nhiệt dày 15mm | Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  | CNNN | m | 101.4
| Cách nhiệt ống uPVC D60 | Cách nhiệt dày 20mm | Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  | CNNN | m | 180
| Vật tư phụ, phụ kiện |  |  |  | CNNN | Lô | 1
| MÁNG TÔN ZAM (ĐI ỐNG ĐỒNG NGOÀI TRỜI), KÈM NẮP |  |  |  | M
| Máng tôn zam 1.5mm 400x150 mm |  | Hoa Sen, Phương Nam, tđ |  | TRUNKING | m | 10
| Máng tôn zam 1.5mm 400x250 mm |  | Hoa Sen, Phương Nam, tđ |  | TRUNKING | m | 4
| Máng tôn zam 1.5mm 400x350 mm |  | Hoa Sen, Phương Nam, tđ |  | TRUNKING | m | 22
| Máng tôn zam 1.5mm 500x200 mm |  | Hoa Sen, Phương Nam, tđ |  | TRUNKING | m | 22
| Máng tôn zam 1.5mm 500x250 mm |  | Hoa Sen, Phương Nam, tđ |  | TRUNKING | m | 30
| Máng tôn zam 1.5mm 500x300 mm |  | Hoa Sen, Phương Nam, tđ |  | TRUNKING | m | 12
| Máng tôn zam 1.5mm 500x300 mm |  | Hoa Sen, Phương Nam, tđ |  | TRUNKING | m | 10
| Máng tôn zam 1.5mm 600x200 mm |  | Hoa Sen, Phương Nam, tđ |  | TRUNKING | m | 8
| Máng tôn zam 1.5mm 600x250 mm |  | Hoa Sen, Phương Nam, tđ |  | TRUNKING | m | 20
| Máng tôn zam 1.5mm 600x300 mm |  | Hoa Sen, Phương Nam, tđ |  | TRUNKING | m | 5
| Máng tôn zam 1.5mm 600x350 mm |  | Hoa Sen, Phương Nam, tđ |  | TRUNKING | m | 3
| Máng tôn zam 1.5mm 850x200 mm |  | Hoa Sen, Phương Nam, tđ |  | TRUNKING | m | 8
| Máng tôn zam 1.5mm 1000x250 mm |  | Hoa Sen, Phương Nam, tđ |  | TRUNKING | m | 3
| Máng tôn zam 1.5mm 1200x200 mm |  | Hoa Sen, Phương Nam, tđ |  | TRUNKING | m | 5
| Máng tôn zam 1.5mm 1700x250 mm |  | Hoa Sen, Phương Nam, tđ |  | TRUNKING | m | 4
| Vật tư phụ, phụ kiện |  |  |  | TRUNKING | Lô | 1
B.1.2 | KHU VỰC CĂN HỘ |  |  |  | M - CĂN HỘ
| HỆ THỐNG VRV/VRF |  |  |  | M - CĂN HỘ
| DÀN NÓNG |  |  |  | M - CĂN HỘ
| A1.1 |  |  |  | CĐT cấp |  | 0
| Dàn nóng |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 6
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 12
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 6
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 6
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 18
[5 empty] | CĐT cấp |  | 0
| Dàn nóng |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 8
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 8
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 48
[5 empty] | CĐT cấp |  | 0
| Dàn nóng |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 8
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 8
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 8
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 16
[5 empty] | CĐT cấp |  | 0
| Dàn nóng |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 1
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 2
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 1
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 4
[5 empty] | CĐT cấp |  | 0
| Dàn nóng |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 1
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 2
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 3
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 2
| A1.2 |  |  |  | CĐT cấp
| Dàn nóng |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 5
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 5
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 5
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 25
[5 empty] | CĐT cấp | Bộ | 0
| Dàn nóng |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 5
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 5
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 10
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 20
[5 empty] | CĐT cấp | Bộ | 0
| Dàn nóng |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 5
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 5
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 5
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 10
[5 empty] | CĐT cấp | Bộ | 0
| Dàn nóng |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 5
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 5
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 5
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 5
[5 empty] | CĐT cấp | Bộ | 0
| Dàn nóng |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 5
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 5
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 5
[5 empty] | CĐT cấp | Bộ | 0
| Dàn nóng |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 5
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 5
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 10
| A1.3 |  |  |  | CĐT cấp
| Dàn nóng |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 4
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 8
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 12
[5 empty] | CĐT cấp |  | 0
| Dàn nóng |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 4
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 4
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 12
[5 empty] | CĐT cấp |  | 0
| Dàn nóng |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 4
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 4
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 8
[5 empty] | CĐT cấp |  | 0
| Dàn nóng |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 2
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 2
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 4
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 2
[5 empty] | CĐT cấp |  | 0
| Dàn nóng |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 4
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 4
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 8
[5 empty] | CĐT cấp |  | 0
| Dàn nóng |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 2
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 2
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 6
CĐT cấp
| Dàn nóng |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 0 | [6 empty] | Chờ cập nhật Layout, ID
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 0 | [6 empty] | Chờ cập nhật Layout, ID
CĐT cấp
| Dàn nóng |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 0 | [6 empty] | Chờ cập nhật Layout, ID
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 0 | [6 empty] | Chờ cập nhật Layout, ID
CĐT cấp
| Dàn nóng |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 0 | [6 empty] | Chờ cập nhật Layout, ID
| Dàn lạnh |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 0 | [6 empty] | Chờ cập nhật Layout, ID
| Điều khiển nhiệt độ (có dây) |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 350
| Vật tư phụ, phụ kiện |  |  |  | CĐT cấp | Lô | 1
CĐT cấp
| MIỆNG GIÓ, ỐNG GIÓ, ỐNG ĐỒNG, NƯỚC NGƯNG, MÁNG ỐNG ĐỒNG |  |  |  | M
| MIỆNG GIÓ (CHỜ CẬP NHẬT ID) |  |  |  | M | [8 empty] | Chờ cập nhật ID
| Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 9.0 kW |  | Tole: Hoa Sen, Phương Nam Tiêu âm: Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  |  | Bộ | 21
| Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 7.1 kW |  | Tole: Hoa Sen, Phương Nam Tiêu âm: Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  |  | Bộ | 21
| Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 5.6 kW |  | Tole: Hoa Sen, Phương Nam Tiêu âm: Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  |  | Bộ | 40
| Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 4.5 kW |  | Tole: Hoa Sen, Phương Nam Tiêu âm: Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  |  | Bộ | 12
| Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 3.6 kW |  | Tole: Hoa Sen, Phương Nam Tiêu âm: Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  |  | Bộ | 12
| Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 2.8 kW |  | Tole: Hoa Sen, Phương Nam Tiêu âm: Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  |  | Bộ | 14
| Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 2.2 kW |  | Tole: Hoa Sen, Phương Nam Tiêu âm: Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  |  | Bộ | 10
| Miệng gió cấp,hồi cho máy lạnh |  |  |  | M | [8 empty] | Chờ cập nhật ID A1.1-PH02,PH03, A1-2-10PH01,10PH02, A1-3-07(8A)PH03,SV01,SV02 và cập nhật lại theo ID nếu có
| Miệng gió loại Linear Bar Grille Kích thước: 900x100 mm |  | ASLI, Trox, Ruskin Titus |  |  | Bộ | 291
| Miệng gió loại Linear Bar Grille Kích thước: 1200x100 mm |  | ASLI, Trox, Ruskin Titus |  |  | Bộ | 38
| Miệng gió loại Linear Bar Grille Kích thước: 2000x100 mm |  | ASLI, Trox, Ruskin Titus |  |  | Bộ | 46
| Miệng gió loại Linear Bar Grille with 2nd layer deflection (black paint) - no frame Kích thước: 900x100 mm |  | ASLI, Trox, Ruskin Titus |  |  | Bộ | 148
| Miệng gió loại Linear Bar Grille with 2nd layer deflection (black paint) - no frame Kích thước: 1200x100 mm |  | ASLI, Trox, Ruskin Titus |  |  | Bộ | 12
| Miệng gió loại Linear Bar Grille with 2nd layer deflection (black paint) - no frame Kích thước: 1400x100 mm |  | ASLI, Trox, Ruskin Titus |  |  | Bộ | 12
| Miệng gió loại Linear Bar Grille with 2nd layer deflection (black paint) - no frame Kích thước: 2000x100 mm |  | ASLI, Trox, Ruskin Titus |  |  | Bộ | 20
| Miệng gió loại Linear Bar Grille with 2nd layer deflection (black paint) - no frame Kích thước: 4200x100 mm |  | ASLI, Trox, Ruskin Titus |  |  | Bộ | 9
| Miệng gió loại Linear Bar Grille with 2nd layer deflection (black paint) - no frame Kích thước: 7600x100 mm |  | ASLI, Trox, Ruskin Titus |  |  | Bộ | 6
| Vật tư phụ, phụ kiện |  |  |  |  | Lô | 1
| ỐNG GIÓ LẠNH, BOX MIỆNG GIÓ |  |  |  | M
| Tole 0.58mm phủ lớp mạ kẽm Z180 kèm cách nhiệt 25mm |  | Hoa Sen, Phương Nam, tđ | Hoa Sen / Phương Nam / Nam Kim / tđ |  | m2 | 1124.6
| Cách nhiệt dày 25mm |  | Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  | Cách nhiệt | m2 | 1124.6
| Ống gió mềm D350 cách nhiệt dày 25mm | Tiêu chuẩn theo DW/144 và BS 476 Phần 7 và UL181 Dày 25mm, tỷ trọng 24kg/m3 | ORD, Daehan, ATADUCT tđ |  | OGM | m | 60
| Ống gió mềm D300 cách nhiệt dày 25mm | Tiêu chuẩn theo DW/144 và BS 476 Phần 7 và UL181 Dày 25mm, tỷ trọng 24kg/m3 | ORD, Daehan, ATADUCT tđ |  | OGM | m | 114
| Ống gió mềm D250 cách nhiệt dày 25mm | Tiêu chuẩn theo DW/144 và BS 476 Phần 7 và UL181 Dày 25mm, tỷ trọng 24kg/m3 | ORD, Daehan, ATADUCT tđ |  | OGM | m | 1204
| Ống gió mềm D200 cách nhiệt dày 25mm | Tiêu chuẩn theo DW/144 và BS 476 Phần 7 và UL181 Dày 25mm, tỷ trọng 24kg/m3 | ORD, Daehan, ATADUCT tđ |  | OGM | m | 488
| Vật tư phụ, phụ kiện |  |  |  | OGM | Lô | 1
| ỐNG ĐỒNG |  |  |  | M |  | 0
| Ống đồng D6.4 | Dày 0.81mm | Armour, Hailiang, TP copper, Toàn Phát, Ruby |  | OD | m | 1183
| Ống đồng D9.5 | Dày 0.81mm | Armour, Hailiang, TP copper, Toàn Phát, Ruby |  | OD | m | 2300
| Ống đồng D12.7 | Dày 0.81mm | Armour, Hailiang, TP copper, Toàn Phát, Ruby |  | OD | m | 1183
| Ống đồng D15.9 | Dày 0.99mm | Armour, Hailiang, TP copper, Toàn Phát, Ruby |  | OD | m | 1288
| Ống đồng D19,1 | Dày 1.07mm | Armour, Hailiang, TP copper, Toàn Phát, Ruby |  | OD | m | 1012
| Cách nhiệt ông đồng D6.4 | Dày 20mm | Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  | CNOD | m | 1183
| Cách nhiệt ông đồng D9.5 | Dày 20mm | Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  | CNOD | m | 2300
| Cách nhiệt ông đồng D12.7 | Dày 20mm | Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  | CNOD | m | 1183
| Cách nhiệt ông đồng D15.9 | Dày 20mm | Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  | CNOD | m | 1288
| Cách nhiệt ông đồng D19,1 | Dày 25mm | Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  | CNOD | m | 1012
| Bộ chia gas |  | CĐT cấp, nhà thầu bảo quản và lắp đặt, bao gồm chạy thử, bàn giao |  | CĐT cấp | Bộ | 276
| Nap ga bổ sung |  |  |  | GAS | Lô | 1
| Vật tư phụ, phụ kiện |  |  |  | VTP | Lô | 1
| NƯỚC NGƯNG |  |  |  | NN |  | 0
| Ống uPVC D27 | Tối thiểu PN10 | Bình Minh, Tiền Phong, Đệ Nhất,tđ |  | NN | m | 1338
| Ống uPVC D34 | Tối thiểu PN10 | Bình Minh, Tiền Phong, Đệ Nhất,tđ |  | NN | m | 617
| Ống uPVC D60 | Tối thiểu PN10 | Bình Minh, Tiền Phong, Đệ Nhất,tđ |  | NN | m | 2251.8
| Cách nhiệt ống uPVC D27 | Cách nhiệt dày 15mm | Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  | CNNN | m | 1338
| Cách nhiệt ống uPVC D34 | Cách nhiệt dày 15mm | Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  | CNNN | m | 617
| Cách nhiệt ống uPVC D60 | Cách nhiệt dày 20mm | Sekisui, K-flex, Aerofoam, Amarflex, Aeroflex, TPFlex |  | CNNN | m | 2251.8
| Vật tư phụ, phụ kiện |  |  |  | CNNN | Lô | 1
C | CHI PHÍ CHUNG |  |  |  | M
| Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao hệ thống |  |  |  |  | Lô | 1
| Chi phí cắt đục, đóng lưới trám trét tường |  |  |  |  | Lô | 1
| Chi phí chống cháy lan |  |  |  |  | Lô | 1
D | CÔNG TÁC KHÁC BỔ SUNG BỞI NHÀ THẦU |  |  |  | M
| Nhà Thầu được phép dự trù cho bất kỳ khoản phí hoặc chi phí nào được yêu cầu để thực hiện công việc như mô tả trong hồ sơ mời thầu hoặc các công việc bất ngờ khác được yêu cầu nhưng không được mô tả hoặc thể hiện bên trên để hoàn thành công việc |  |  |  |  | Ghi chú | 0
| TỔNG CỘNG |  |  |  | M
TỔNG CỘNG DỰ ÁN:

## 00_TONG_HOP_BAO_GIA
STT | ITEM_ID | PHÂN NHÓM | TÊN SẢN PHẨM | QUY CÁCH (WxH) | ĐVT | SỐ LƯỢNG | CP VẬT TƯ ỐNG | CP VẬT TƯ CỬA | CP VẬT TƯ VAN | TỔNG CP VẬT TƯ | NHÂN CÔNG (25%) | CP XƯỞNG (10%) | TỔNG GIÁ VỐN | GIÁ VỐN / ĐVT | MARGIN (%) | ĐƠN GIÁ BÁN | THÀNH TIỀN (VNĐ) | GHI CHÚ
1 | SW-CV-001 | KHỚP NỐI MỀM | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Canvas loại chống cháy cho quạt TAHK | D1000 | cái | 15 | [8 empty] | 18%
2 | SW-CV-002 | KHỚP NỐI MỀM | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Canvas loại chống cháy cho quạt TAHK | D900 | cái | 40 | [8 empty] | 18%
3 | SW-CV-003 | KHỚP NỐI MỀM | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Canvas loại chống cháy cho quạt TAHK | D800 | cái | 40 | [8 empty] | 18%
4 | SW-CV-004 | KHỚP NỐI MỀM | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Canvas loại chống cháy cho quạt TAHK | D710 | cái | 16 | [8 empty] | 18%
5 | SW-CV-005 | KHỚP NỐI MỀM | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Canvas loại chống cháy cho quạt TAHK | D560 | cái | 16 | [8 empty] | 18%
6 | SW-CV-006 | KHỚP NỐI MỀM | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Canvas loại thường cho quạt thông gió | D1000 | cái | 32 | [8 empty] | 18%
7 | SW-CV-007 | KHỚP NỐI MỀM | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Canvas loại thường cho quạt thông gió | D560 | cái | 24 | [8 empty] | 18%
8 | SW-DAMPER-008 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Van 1 chiều NRD 1250x1250 (EI60) | 1250x1250 | Cái | 6 | [8 empty] | 18%
9 | SW-DAMPER-009 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Van 1 chiều NRD 1700x600 (EI60) | 1700x600 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
10 | SW-DAMPER-010 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Van 1 chiều NRD 1200x350 (EI60) | 1200x350 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
11 | SW-DAMPER-011 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Van ngăn cháy MFD 1250x1250 (EI60) | 1250x1250 | Cái | 6 | [8 empty] | 18%
12 | SW-DAMPER-012 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Van ngăn cháy MFD 1700x600 (EI60) | 1700x600 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
13 | SW-DAMPER-013 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Van ngăn cháy MFD 1200x350 (EI60) | 1200x350 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
14 | SW-DAMPER-014 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Van ngăn cháy MFD 950x400 (EI30) | 950x400 | Cái | 3 | [8 empty] | 18%
15 | SW-DAMPER-015 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Van ngăn cháy MFD 950x500 (EI30) | 950x500 | Cái | 6 | [8 empty] | 18%
16 | SW-DAMPER-016 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Van ngăn cháy MFD 950x200 (EI30) | 950x200 | Cái | 9 | [8 empty] | 18%
17 | SW-DAMPER-017 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Van ngăn cháy MFD 950x300 (EI30) | 950x300 | Cái | 12 | [8 empty] | 18%
18 | SW-DAMPER-018 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Van chỉnh lưu lượng VCD 2000x500 (EI60) | 2000x500 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
19 | SW-DAMPER-019 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Van chỉnh lưu lượng VCD 1300x400 (EI60) | 1300x400 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
20 | SW-DAMPER-020 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Van chỉnh lưu lượng VCD 1600x400 (EI60) | 1600x400 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
21 | SW-DAMPER-021 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Van chỉnh lưu lượng VCD 1600x450 (EI60) | 1600x450 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
22 | SW-DAMPER-022 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Van chỉnh lưu lượng VCD 900x350 (EI60) | 900x350 | Cái | 5 | [8 empty] | 18%
23 | SW-DAMPER-023 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Van chỉnh lưu lượng VCD 600x300 (EI60) | 600x300 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
24 | SW-DIFF-024 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Miệng gió hút khói EAG 600x300+OBD | 600x300 | Cái | 112 | [8 empty] | 18%
25 | SW-DIFF-025 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Miệng gió hút khói SEG 1200x600+OBD | 1200x600 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
26 | SW-DIFF-026 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Miệng gió hút khói SEAG 1000x600+OBD | 1000x600 | Cái | 52 | [8 empty] | 18%
27 | SW-DIFF-027 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Louver EAL 7500x500+IS | 7500x500 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
28 | SW-DIFF-028 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Louver EAL 4500x500+IS | 4500x500 | Cái | 4 | [8 empty] | 18%
29 | SW-DIFF-029 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Louver EAL 4000x500+IS | 4000x500 | Cái | 4 | [8 empty] | 18%
30 | SW-DIFF-030 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Louver EAL 3000x500+IS | 3000x500 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
31 | SW-DIFF-031 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Louver EAL 2750x750+IS | 2750x750 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
32 | SW-DUCT-032 | ỐNG GIÓ | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Box miệng gió 600x300 | 600x300 | Cái | 112 | [8 empty] | 18%
33 | SW-DUCT-033 | ỐNG GIÓ | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Box miệng gió 1200x600 | 1200x600 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
34 | SW-DUCT-034 | ỐNG GIÓ | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Box miệng gió 10006300 | 1000x300 | Cái | 52 | [8 empty] | 18%
35 | SW-TRD-035 | THƯƠNG MẠI | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Vật tư phụ, phụ kiện | - | Lô | 1 | [8 empty] | 10% |  |  | Hàng thương mại
36 | SW-DUCT-036 | ỐNG GIÓ | Ống thông gió và phụ kiện, box miệng gió Tole 0.75mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | 0.75mm | m2 | 2633.4 | [8 empty] | 18%
37 | SW-DUCT-037 | ỐNG GIÓ | Ống thông gió và phụ kiện, box miệng gió Tole 0.95mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | 0.95mm | m2 | 1291.1 | [8 empty] | 18%
38 | SW-DUCT-038 | ỐNG GIÓ | Ống thông gió và phụ kiện, box miệng gió Tole 1.15mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | 1.15mm | m2 | 3070.55 | [8 empty] | 18%
39 | SW-DUCT-039 | ỐNG GIÓ | Ống thông gió và phụ kiện, box miệng gió Tole ZAM 1.15mm | 1.15mm | m2 | 138 | [8 empty] | 18%
40 | SW-TRD-040 | THƯƠNG MẠI | Ống thông gió và phụ kiện, box miệng gió Lưới bảo vệ | - | cái | 3 | [8 empty] | 10% |  |  | Hàng thương mại
41 | SW-TRD-041 | THƯƠNG MẠI | Ống thông gió và phụ kiện, box miệng gió Lớp chống cháy EI30 | - | m2 | 3621.25 | [8 empty] | 10% |  |  | Hàng thương mại
42 | SW-TRD-042 | THƯƠNG MẠI | Ống thông gió và phụ kiện, box miệng gió Lớp chống cháy EI60 | - | m2 | 2821 | [8 empty] | 10% |  |  | Hàng thương mại
43 | SW-TRD-043 | THƯƠNG MẠI | Ống thông gió và phụ kiện, box miệng gió Vật tư phụ, phụ kiện | - | Lô | 1 | [8 empty] | 10% |  |  | Hàng thương mại
44 | SW-DAMPER-044 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van 1 chiều NRD 300x200 (EI60) | 300x200 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
45 | SW-DAMPER-045 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van 1 chiều NRD 700x500 (EI60) | 700x500 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
46 | SW-DAMPER-046 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van 1 chiều NRD 700x800 (EI60) | 700x800 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
47 | SW-DAMPER-047 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van 1 chiều NRD 250X200(EI60) | 250x200 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
48 | SW-DAMPER-048 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van 1 chiều NRD 900x400 (EI60) | 900x400 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
49 | SW-DAMPER-049 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van 1 chiều NRD 300x300 (EI60) | 300x300 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
50 | SW-DAMPER-050 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van 1 chiều NRD 350x250 (EI60) | 350x250 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
51 | SW-DAMPER-051 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van 1 chiều NRD 350x150 (EI60) | 350x150 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
52 | SW-DAMPER-052 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van ngăn cháy MFD 350x200 (EI60) | 350x200 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
53 | SW-DAMPER-053 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van ngăn cháy MFD 700x500 (EI60) | 700x500 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
54 | SW-DAMPER-054 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van ngăn cháy MFD 700x800 (EI60) | 700x800 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
55 | SW-DAMPER-055 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van ngăn cháy MFD 1200x600 (EI60) | 1200x600 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
56 | SW-DAMPER-056 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van ngăn cháy MFD 250X200 (EI60) | 250x200 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
57 | SW-DAMPER-057 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van ngăn cháy MFD 900x400 (EI60) | 900x400 | Cái | 5 | [8 empty] | 18%
58 | SW-DAMPER-058 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van ngăn cháy MFD 900x400 (EI120) | 900x400 | Cái | 5 | [8 empty] | 18%
59 | SW-DAMPER-059 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van ngăn cháy MFD 300x300 (EI60) | 300x300 | Cái | 6 | [8 empty] | 18%
60 | SW-DAMPER-060 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van ngăn cháy MFD 250x200 (EI60) | 250x200 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
61 | SW-DAMPER-061 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van ngăn cháy MFD 350x200 (EI60) | 350x200 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
62 | SW-DAMPER-062 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van ngăn cháy MFD 350x150 (EI60) | 350x150 | Cái | 3 | [8 empty] | 18%
63 | SW-DAMPER-063 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van ngăn cháy MFD 1000x300 (EI60) | 1000x300 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
64 | SW-DAMPER-064 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van ngăn cháy MFD 850x300 (EI60) | 850x300 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
65 | SW-DAMPER-065 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van ngăn cháy MFD 800x350 (EI60) | 800x350 | Cái | 3 | [8 empty] | 18%
66 | SW-DAMPER-066 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van ngăn cháy MFD 2000x650 (EI120) | 2000x650 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
67 | SW-DAMPER-067 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van ngăn cháy MFD 1000x350 (EI120) | 1000x350 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
68 | SW-DAMPER-068 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van ngăn cháy MFD 1200x350 (EI120) | 1200x350 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
69 | SW-DAMPER-069 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van ngăn cháy MFD 1100x350 (EI120) | 1100x350 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
70 | SW-DAMPER-070 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van ngăn cháy MFD 1200x300 (EI60) | 1200x300 | Cái | 9 | [8 empty] | 18%
71 | SW-DAMPER-071 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van ngăn cháy MFD 1200x300 (EI120) | 1200x300 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
72 | SW-DAMPER-072 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van ngăn cháy MFD 900x350 (EI120) | 900x350 | Cái | 13 | [8 empty] | 18%
73 | SW-DAMPER-073 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van ngăn cháy MFD 1150x350 (EI120) | 1150x350 | Cái | 12 | [8 empty] | 18%
74 | SW-DAMPER-074 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van ngăn cháy MFD 1200x450 (EI120) | 1200x450 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
75 | SW-DAMPER-075 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van ngăn cháy MFD 350x600 (EI120) | 350x600 | Cái | 10 | [8 empty] | 18%
76 | SW-DAMPER-076 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van ngăn cháy MFD 1100x350 (EI120) | 1100x350 | Cái | 6 | [8 empty] | 18%
77 | SW-DAMPER-077 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van ngăn cháy MFD 1000x350 (EI120) | 1000x350 | Cái | 6 | [8 empty] | 18%
78 | SW-DAMPER-078 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van ngăn cháy MFD 800x300 (EI120) | 800x300 | Cái | 8 | [8 empty] | 18%
79 | SW-DAMPER-079 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van ngăn cháy MFD 650x400 | 650x400 | Cái | 6 | [8 empty] | 18%
80 | SW-DAMPER-080 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van xả áp | - | Cái | 6 | [8 empty] | 18%
81 | SW-DAMPER-081 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Van chỉnh lưu lượng VCD250x200 (EI60) | 250x200 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
82 | SW-DIFF-082 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Miệng gió tạo áp PAG 900x400+OBD | 900x400 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
83 | SW-DIFF-083 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Miệng gió tạo áp PAG 300x300+OBD | 300x300 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
84 | SW-DIFF-084 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Miệng gió tạo áp PAG 1200x600+OBD | 1200x600 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
85 | SW-DIFF-085 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Miệng gió tạo áp PAG 1400x800+OBD | 1400x800 | Cái | 10 | [8 empty] | 18%
86 | SW-DIFF-086 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Miệng gió tạo áp PAG 1200x600+OBD | 1200x600 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
87 | SW-DIFF-087 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Miệng gió tạo áp PAG 300x300+OBD | 300x300 | Cái | 8 | [8 empty] | 18%
88 | SW-DIFF-088 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Miệng gió tạo áp PAG 500x200+OBD | 500x200 | Cái | 3 | [8 empty] | 18%
89 | SW-DIFF-089 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Miệng gió tạo áp PAG1400x800+OBD | 1400x800 | Cái | 49 | [8 empty] | 18%
90 | SW-DIFF-090 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Miệng gió tạo áp PAG 900x350+OBD | 900x350 | Cái | 18 | [8 empty] | 18%
91 | SW-DIFF-091 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Miệng gió tạo áp PAG 350x600+OBD | 350x600 | Cái | 13 | [8 empty] | 18%
92 | SW-DIFF-092 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Miệng gió tạo áp PAG 800x400 OBD | 800x400 | Cái | 7 | [8 empty] | 18%
93 | SW-DIFF-093 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Miệng gió tạo áp PAG 700x400 OBD | 700x400 | Cái | 17 | [8 empty] | 18%
94 | SW-DIFF-094 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Louver 1750x500+IS | 1750x500 | Cái | 3 | [8 empty] | 18%
95 | SW-DIFF-095 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Louver 1500x1000+IS | 1500x1000 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
96 | SW-DIFF-096 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG TẠO ÁP Louver 3500x1000+IS | 3500x1000 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
97 | SW-TRD-097 | THƯƠNG MẠI | HỆ THỐNG TẠO ÁP Vật tư phụ, phụ kiện | - | Lô | 1 | [8 empty] | 10% |  |  | Hàng thương mại
98 | SW-DUCT-098 | ỐNG GIÓ | Hệ thống ống thông gió tạo áp, box miệng gió… Tole 0.75mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | 0.75mm | m2 | 1936.7013 | [8 empty] | 18%
99 | SW-DUCT-099 | ỐNG GIÓ | Hệ thống ống thông gió tạo áp, box miệng gió… Tole 0.95mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | 0.95mm | m2 | 1588.05 | [8 empty] | 18%
100 | SW-DUCT-100 | ỐNG GIÓ | Hệ thống ống thông gió tạo áp, box miệng gió… Tole 1.15mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | 1.15mm | m2 | 1681 | [8 empty] | 18%
101 | SW-DUCT-101 | ỐNG GIÓ | Hệ thống ống thông gió tạo áp, box miệng gió… Tole ZAM 1.15mm | 1.15mm | m2 | 380 | [8 empty] | 18%
102 | SW-TRD-102 | THƯƠNG MẠI | Hệ thống ống thông gió tạo áp, box miệng gió… Lưới bảo vệ | - | cái | 10 | [8 empty] | 10% |  |  | Hàng thương mại
103 | SW-TRD-103 | THƯƠNG MẠI | Hệ thống ống thông gió tạo áp, box miệng gió… Lớp chống cháy EI60 | - | m2 | 1805.9 | [8 empty] | 10% |  |  | Hàng thương mại
104 | SW-TRD-104 | THƯƠNG MẠI | Hệ thống ống thông gió tạo áp, box miệng gió… Lớp chống cháy EI120 | - | m2 | 1347.3 | [8 empty] | 10% |  |  | Hàng thương mại
105 | SW-TRD-105 | THƯƠNG MẠI | Hệ thống ống thông gió tạo áp, box miệng gió… Vật tư phụ, phụ kiện | - | Lô | 1 | [8 empty] | 10% |  |  | Hàng thương mại
106 | SW-ACST-106 | VÁCH NGĂN / HỘP TIÊU ÂM | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Tiêu âm quạt | - | Bộ | 8 | [8 empty] | 18%
107 | SW-DAMPER-107 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Van 1 chiều NRD 1350x1250 (EI60) | 1350x1250 | Cái | 4 | [8 empty] | 18%
108 | SW-DAMPER-108 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Van 1 chiều NRD1250x600 (EI60) | 1250x600 | Cái | 4 | [8 empty] | 18%
109 | SW-DAMPER-109 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Van 1 chiều NRD 800x250 | 800x250 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
110 | SW-DAMPER-110 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Van 1 chiều NRD 800x450 | 800x450 | Cái | 6 | [8 empty] | 18%
111 | SW-DAMPER-111 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Van ngăn cháy MFD 1350x1250 (EI60) | 1350x1250 | Cái | 4 | [8 empty] | 18%
112 | SW-DAMPER-112 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Van ngăn cháy MFD 1250x600 (EI60) | 1250x600 | Cái | 4 | [8 empty] | 18%
113 | SW-DAMPER-113 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Van ngăn cháy MFD 1050x350 (EI120) | 1050x350 | Cái | 3 | [8 empty] | 18%
114 | SW-DAMPER-114 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Van ngăn cháy MFD 800x350 (EI30) | 800x350 | Cái | 7 | [8 empty] | 18%
115 | SW-DAMPER-115 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Van ngăn cháy MFD 900x350 (EI120) | 900x350 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
116 | SW-DAMPER-116 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Van ngăn cháy MFD 900x350 (EI30) | 900x350 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
117 | SW-DAMPER-117 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Van ngăn cháy MFD 110x350 (EI30) | 110x350 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
118 | SW-DAMPER-118 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Van ngăn cháy MFD 1100x350 (EI120) | 1100x350 | Cái | 4 | [8 empty] | 18%
119 | SW-DAMPER-119 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Van ngăn cháy MFD 800x300 (EI120) | 800x300 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
120 | SW-DAMPER-120 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Van ngăn cháy MFD 900x350 (E120) | 900x350 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
121 | SW-DAMPER-121 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Van ngăn cháy MFD1400x350 (EI45) | 1400x350 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
122 | SW-DAMPER-122 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Van ngăn cháy MFD 100x100 | 100x100 | Cái | 11 | [8 empty] | 18%
123 | SW-DAMPER-123 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Van ngăn cháy MFD 150x150 | 150x150 | Cái | 9 | [8 empty] | 18%
124 | SW-DAMPER-124 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Van ngăn cháy MFD 450x300 | 450x300 | Cái | 3 | [8 empty] | 18%
125 | SW-DAMPER-125 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Van ngăn cháy FD800x250 | 800x250 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
126 | SW-DAMPER-126 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Van ngăn cháy FD300x200 | 300x200 | Cái | 6 | [8 empty] | 18%
127 | SW-DAMPER-127 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Van ngăn cháy FD200x200 | 200x200 | Cái | 6 | [8 empty] | 18%
128 | SW-DAMPER-128 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Van ngăn cháy FD350x200 | 350x200 | Cái | 6 | [8 empty] | 18%
129 | SW-DAMPER-129 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Van ngăn cháy FD450x200 | 450x200 | Cái | 14 | [8 empty] | 18%
130 | SW-DAMPER-130 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Van động cơ MD 300x150 | 300x150 | Cái | 78 | [8 empty] | 18%
131 | SW-DAMPER-131 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Van chỉnh gió lưu lượng không đổi | - | Cái | 78 | [8 empty] | 18%
132 | SW-DAMPER-132 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Van chỉnh lưu lượng VCD 1300x300 (EI60) | 1300x300 | Cái | 26 | [8 empty] | 18%
133 | SW-DAMPER-133 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Van chỉnh lưu lượng VCD 150x150 | 150x150 | Cái | 413 | [8 empty] | 18%
134 | SW-DAMPER-134 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Van chỉnh lưu lượng VCD D150 | D150 | Cái | 35 | [8 empty] | 18%
135 | SW-DAMPER-135 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Van chỉnh lưu lượng VCD D200 | D200 | Cái | 70 | [8 empty] | 18%
136 | SW-DIFF-136 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Miệng gió OAG 1000x600+OBD | 1000x600 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
137 | SW-DIFF-137 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Miệng gió OAG 1200x600+OBD | 1200x600 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
138 | SW-DIFF-138 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Miệng gió OAG 600x600+OBD | 600x600 | Cái | 48 | [8 empty] | 18%
139 | SW-DIFF-139 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Miệng gió OAG 900x600+OBD | 900x600 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
140 | SW-DIFF-140 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Miệng gió MAG 850x850+OBD | 850x850 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
141 | SW-DIFF-141 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Miệng gió MAG 1050x800+OBD | 1050x800 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
142 | SW-DIFF-142 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Miệng gió MAG 850x850+OBD | 850x850 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
143 | SW-DIFF-143 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Miệng gió MAG 850x850+OBD | 850x850 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
144 | SW-DIFF-144 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Miệng gió MAG 250x250+OBD | 250x250 | Cái | 35 | [8 empty] | 18%
145 | SW-DAMPER-145 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Cửa sổ cấp bù gió khi có cháy 1.5m2 | 1500x1000 | Cái | 3 | [8 empty] | 18%
146 | SW-DAMPER-146 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Cửa sổ cấp bù gió khi có cháy 0.8m2 | 1000x800 | Cái | 4 | [8 empty] | 18%
147 | SW-DAMPER-147 | VAN GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Cửa sổ cấp bù gió khi có cháy 0.75m2 | 1000x750 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
148 | SW-DIFF-148 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Louver FAL 300x300 + IS + Filter | 300x300 | cái | 6 | [8 empty] | 18%
149 | SW-DIFF-149 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Louver FAL 400x300 + IS + Filter | 400x300 | cái | 15 | [8 empty] | 18%
150 | SW-DIFF-150 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Louver FAL 500x300 + IS + Filter | 500x300 | cái | 6 | [8 empty] | 18%
151 | SW-DIFF-151 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Louver FAL 600x400 + IS + Filter | 600x400 | cái | 8 | [8 empty] | 18%
152 | SW-DIFF-152 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Louver FAL 600x600 + IS + Filter | 600x600 | cái | 2 | [8 empty] | 18%
153 | SW-DIFF-153 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Louver FAL 900x600 + IS + Filter | 900x600 | cái | 1 | [8 empty] | 18%
154 | SW-DIFF-154 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Louver 2500x500+IS | 2500x500 | cái | 2 | [8 empty] | 18%
155 | SW-DIFF-155 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Louver 1750x500+IS | 1750x500 | cái | 2 | [8 empty] | 18%
156 | SW-DIFF-156 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Louver 2500x500+IS | 2500x500 | cái | 5 | [8 empty] | 18%
157 | SW-DIFF-157 | CỬA GIÓ | HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, GIÓ BÙ Louver 3000x500+IS | 3000x500 | cái | 1 | [8 empty] | 18%
158 | SW-DUCT-158 | ỐNG GIÓ | Hệ thống ống thông cấp gió tươi, gió bù, box miệng gió Tole 0.58 mm phủ lớp mạ kẽm Z180 kèm cách nhiệt 19mm | 0.58mm | m2 | 2259.95 | [8 empty] | 18%
159 | SW-DUCT-159 | ỐNG GIÓ | Hệ thống ống thông cấp gió tươi, gió bù, box miệng gió Tole 0.75mm phủ lớp mạ kẽm Z180 kèm cách nhiệt 19mm | 0.75mm | m2 | 677.3 | [8 empty] | 18%
160 | SW-DUCT-160 | ỐNG GIÓ | Hệ thống ống thông cấp gió tươi, gió bù, box miệng gió Tole 0.95mm phủ lớp mạ kẽm Z180 kèm cách nhiệt 19mm | 0.95mm | m2 | 320.75 | [8 empty] | 18%
161 | SW-DUCT-161 | ỐNG GIÓ | Hệ thống ống thông cấp gió tươi, gió bù, box miệng gió Tole 1.15mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | 1.15mm | m2 | 3375 | [8 empty] | 18%
162 | SW-DUCT-162 | ỐNG GIÓ | Hệ thống ống thông cấp gió tươi, gió bù, box miệng gió Tole ZAM 0.75mm | 0.75mm | m2 | 136 | [8 empty] | 18%
163 | SW-TRD-163 | THƯƠNG MẠI | Hệ thống ống thông cấp gió tươi, gió bù, box miệng gió Lớp chống cháy EI30 | - | m2 | 364.55 | [8 empty] | 10% |  |  | Hàng thương mại
164 | SW-TRD-164 | THƯƠNG MẠI | Hệ thống ống thông cấp gió tươi, gió bù, box miệng gió Lớp chống cháy EI60 | - | m2 | 3334 | [8 empty] | 10% |  |  | Hàng thương mại
165 | SW-TRD-165 | THƯƠNG MẠI | Hệ thống ống thông cấp gió tươi, gió bù, box miệng gió Lớp chống cháy EI120 | - | m2 | 109.365 | [8 empty] | 10% |  |  | Hàng thương mại
166 | SW-TRD-166 | THƯƠNG MẠI | Hệ thống ống thông cấp gió tươi, gió bù, box miệng gió Vật tư phụ, phụ kiện | - | Lô | 1 | [8 empty] | 10% |  |  | Hàng thương mại
167 | SW-DAMPER-167 | VAN GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Van FD 150x150 (EI60) | 150x150 | Cái | 62 | [8 empty] | 18%
168 | SW-DAMPER-168 | VAN GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Van FD 400x150 | 400x150 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
169 | SW-DAMPER-169 | VAN GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Van FD 400x200 | 400x200 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
170 | SW-DAMPER-170 | VAN GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Van FD 300x150 | 300x150 | Cái | 4 | [8 empty] | 18%
171 | SW-DAMPER-171 | VAN GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Van FD 300x200 | 300x200 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
172 | SW-DAMPER-172 | VAN GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Van FD 400x150 | 400x150 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
173 | SW-DAMPER-173 | VAN GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Van FD 800x250 | 800x250 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
174 | SW-DAMPER-174 | VAN GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Van FD 1200x350 | 1200x350 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
175 | SW-DAMPER-175 | VAN GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Van FD 1000x300 | 1000x300 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
176 | SW-DAMPER-176 | VAN GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Van FD 600x300 | 600x300 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
177 | SW-DAMPER-177 | VAN GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Van FD 400x200 | 400x200 | cái | 9 | [8 empty] | 18%
178 | SW-DAMPER-178 | VAN GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Van FD 300x200 | 300x200 | cái | 7 | [8 empty] | 18%
179 | SW-DAMPER-179 | VAN GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Van FD 350x200 | 350x200 | cái | 7 | [8 empty] | 18%
180 | SW-DAMPER-180 | VAN GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Van FD 500x200 | 500x200 | cái | 5 | [8 empty] | 18%
181 | SW-DAMPER-181 | VAN GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Van MFD 1250x350 | 1250x350 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
182 | SW-DAMPER-182 | VAN GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Van MFD 1000x550 | 1000x550 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
183 | SW-DAMPER-183 | VAN GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Van MFD 500x200 | 500x200 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
184 | SW-DAMPER-184 | VAN GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Van MFD 800x300 | 800x300 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
185 | SW-DAMPER-185 | VAN GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Van MFD 1200x650 | 1200x650 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
186 | SW-DAMPER-186 | VAN GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Van chỉnh lưu lượng VCD 150x150 (EI60) | 150x150 | Cái | 61 | [8 empty] | 18%
187 | SW-DAMPER-187 | VAN GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Van chỉnh lưu lượng VCD 300x150 | 300x150 | Cái | 78 | [8 empty] | 18%
188 | SW-DAMPER-188 | VAN GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Van động cơ MD 300x150 | 300x150 | Cái | 78 | [8 empty] | 18%
189 | SW-DAMPER-189 | VAN GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Van chỉnh gió lưu lượng không đổi | - | Cái | 78 | [8 empty] | 18%
190 | SW-DAMPER-190 | VAN GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Van 1 chiều NRD 350x200 | 350x200 | Cái | 38 | [8 empty] | 18%
191 | SW-DAMPER-191 | VAN GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Van 1 chiều NRD 400x400 | 400x400 | Cái | 20 | [8 empty] | 18%
192 | SW-DAMPER-192 | VAN GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Van 1 chiều NRD 250x250 | 250x250 | Cái | 6 | [8 empty] | 18%
193 | SW-DAMPER-193 | VAN GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Van 1 chiều NRD 1250x350 | 1250x350 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
194 | SW-DAMPER-194 | VAN GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Van 1 chiều NRD 1000x550 | 1000x550 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
195 | SW-DAMPER-195 | VAN GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Van 1 chiều NRD 400x200 | 400x200 | Cái | 10 | [8 empty] | 18%
196 | SW-DAMPER-196 | VAN GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Van 1 chiều NRD 800x450 | 800x450 | Cái | 12 | [8 empty] | 18%
197 | SW-DIFF-197 | CỬA GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Miệng gió thải EAG 150x150+OBD+box miệng gió | 150x150 | Cái | 62 | [8 empty] | 18%
198 | SW-DIFF-198 | CỬA GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Miệng gió thải EAG 300X300+OBD+box miệng gió | 300x300 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
199 | SW-DIFF-199 | CỬA GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Miệng gió thải EAG 400x300+OBD+box miệng gió | 400x300 | Cái | 5 | [8 empty] | 18%
200 | SW-DIFF-200 | CỬA GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Miệng gió thải EAG 1200x800+OBD+box miệng gió | 1200x800 | Cái | 3 | [8 empty] | 18%
201 | SW-DIFF-201 | CỬA GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Miệng gió thải EAG 1000x400+OBD+box miệng gió | 1000x400 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%
202 | SW-DIFF-202 | CỬA GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Miệng gió thải EAG 600x400+OBD+box miệng gió | 600x400 | Cái | 3 | [8 empty] | 18%
203 | SW-DIFF-203 | CỬA GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Miệng gió thải EAG 300x300+OBD+box miệng gió | 300x300 | Cái | 44 | [8 empty] | 18%
204 | SW-DIFF-204 | CỬA GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Louver 300x150 + IS | 300x150 | cáI | 4 | [8 empty] | 18%
205 | SW-DIFF-205 | CỬA GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Louver 400x150 + IS | 400x150 | cáI | 2 | [8 empty] | 18%
206 | SW-DIFF-206 | CỬA GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Louver 800x250 + IS | 800x250 | cáI | 1 | [8 empty] | 18%
207 | SW-DIFF-207 | CỬA GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Louver 1200x350 + IS | 1200x350 | cáI | 1 | [8 empty] | 18%
208 | SW-DIFF-208 | CỬA GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Louver 1000x300 + IS | 1000x300 | cáI | 1 | [8 empty] | 18%
209 | SW-DIFF-209 | CỬA GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Louver 800x300 + IS | 800x300 | cáI | 1 | [8 empty] | 18%
210 | SW-DIFF-210 | CỬA GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Louver 400x200 + IS | 400x200 | cáI | 1 | [8 empty] | 18%
211 | SW-DIFF-211 | CỬA GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Louver 300x200 + IS | 300x200 | cáI | 2 | [8 empty] | 18%
212 | SW-DIFF-212 | CỬA GIÓ | Hệ thống hút gió thải, hút gió bếp Louver 1200x650 + IS | 1200x650 | cáI | 2 | [8 empty] | 18%
213 | SW-DUCT-213 | ỐNG GIÓ | Hệ thống ống thông gió hút gió thải Tole 0.58mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | 0.58mm | m2 | 3490.998 | [8 empty] | 18%
214 | SW-DUCT-214 | ỐNG GIÓ | Hệ thống ống thông gió hút gió thải Tole 0.75mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | 0.75mm | m2 | 724.48 | [8 empty] | 18%
215 | SW-DUCT-215 | ỐNG GIÓ | Hệ thống ống thông gió hút gió thải Tole ZAM 0.58mm | 0.58mm | m2 | 134 | [8 empty] | 18%
216 | SW-FLEX-216 | ỐNG GIÓ MỀM | Hệ thống ống thông gió hút gió thải Ống gió mềm D100 không cách nhiệt | D100 | m | 42.5 | [8 empty] | 10% |  |  | Ống mềm
217 | SW-FLEX-217 | ỐNG GIÓ MỀM | Hệ thống ống thông gió hút gió thải Ống gió mềm D150 không cách nhiệt | D150 | m | 150 | [8 empty] | 10% |  |  | Ống mềm
218 | SW-TRD-218 | THƯƠNG MẠI | Hệ thống ống thông gió hút gió thải Vật tư phụ, phụ kiện | - | Lô | 1 | [8 empty] | 10% |  |  | Hàng thương mại
219 | SW-DUCT-219 | ỐNG GIÓ | Hệ thống ống thông gió hút bếp Tole 0.58mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | 0.58mm | m2 | 1630.01 | [8 empty] | 18%
220 | SW-DUCT-220 | ỐNG GIÓ | Hệ thống ống thông gió hút bếp Tole 0.75mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | 0.75mm | m2 | 153.35 | [8 empty] | 18%
221 | SW-DUCT-221 | ỐNG GIÓ | Hệ thống ống thông gió hút bếp Tole 0.95mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | 0.95mm | m2 | 200 | [8 empty] | 18%
222 | SW-DUCT-222 | ỐNG GIÓ | Hệ thống ống thông gió hút bếp Tole ZAM 0.75mm | 0.75mm | m2 | 133 | [8 empty] | 18%
223 | SW-TRD-223 | THƯƠNG MẠI | Hệ thống ống thông gió hút bếp Vật tư phụ, phụ kiện | - | Lô | 1 | [8 empty] | 10% |  |  | Hàng thương mại
224 | SW-ACST-224 | VÁCH NGĂN / HỘP TIÊU ÂM | MIỆNG GIÓ Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 14kW | - | Bộ | 21 | [8 empty] | 18%
225 | SW-ACST-225 | VÁCH NGĂN / HỘP TIÊU ÂM | MIỆNG GIÓ Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 11.2kW | - | Bộ | 40 | [8 empty] | 18%
226 | SW-ACST-226 | VÁCH NGĂN / HỘP TIÊU ÂM | MIỆNG GIÓ Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 9.0kW | - | Bộ | 12 | [8 empty] | 18%
227 | SW-ACST-227 | VÁCH NGĂN / HỘP TIÊU ÂM | MIỆNG GIÓ Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 7.1kW | - | Bộ | 12 | [8 empty] | 18%
228 | SW-ACST-228 | VÁCH NGĂN / HỘP TIÊU ÂM | MIỆNG GIÓ Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 5.6 kW | - | Bộ | 14 | [8 empty] | 18%
229 | SW-ACST-229 | VÁCH NGĂN / HỘP TIÊU ÂM | MIỆNG GIÓ Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 4.5kW | - | Bộ | 10 | [8 empty] | 18%
230 | SW-DIFF-230 | CỬA GIÓ | Miệng gió cấp SAG600x600 kèm OBD box miệng gió | 600x600 | Cái | 309 | [8 empty] | 18%
231 | SW-DIFF-231 | CỬA GIÓ | Miệng gió hồi RAG600x600 kèm OBD box miệng gió | 600x600 | Cái | 195 | [8 empty] | 18%
232 | SW-TRD-232 | THƯƠNG MẠI | MIỆNG GIÓ Vật tư phụ, phụ kiện | - | Lô | 1 | [8 empty] | 10% |  |  | Hàng thương mại
233 | SW-DUCT-233 | ỐNG GIÓ | ỐNG GIÓ LẠNH Tole 0.58mm phủ lớp mạ kẽm Z180 | 0.58mm | m2 | 767.5 | [8 empty] | 18%
234 | SW-ACST-234 | VÁCH NGĂN / HỘP TIÊU ÂM | ỐNG GIÓ LẠNH Tiêu âm trong dày 25mm | - | m2 | 750 | [8 empty] | 18%
235 | SW-FLEX-235 | ỐNG GIÓ MỀM | ỐNG GIÓ LẠNH Ống gió mềm D400 cách nhiệt dày 25mm | D400 | m | 19.5 | [8 empty] | 10% |  |  | Ống mềm
236 | SW-FLEX-236 | ỐNG GIÓ MỀM | ỐNG GIÓ LẠNH Ống gió mềm D350 cách nhiệt dày 25mm | D350 | m | 76.5 | [8 empty] | 10% |  |  | Ống mềm
237 | SW-FLEX-237 | ỐNG GIÓ MỀM | ỐNG GIÓ LẠNH Ống gió mềm D300 cách nhiệt dày 25mm | D300 | m | 97.5 | [8 empty] | 10% |  |  | Ống mềm
238 | SW-FLEX-238 | ỐNG GIÓ MỀM | ỐNG GIÓ LẠNH Ống gió mềm D250 cách nhiệt dày 25mm | D250 | m | 630 | [8 empty] | 10% |  |  | Ống mềm
239 | SW-FLEX-239 | ỐNG GIÓ MỀM | ỐNG GIÓ LẠNH Ống gió mềm D400 không cách nhiệt | D400 | m | 19.5 | [8 empty] | 10% |  |  | Ống mềm
240 | SW-FLEX-240 | ỐNG GIÓ MỀM | ỐNG GIÓ LẠNH Ống gió mềm D350 không cách nhiệt | D350 | m | 76.5 | [8 empty] | 10% |  |  | Ống mềm
241 | SW-FLEX-241 | ỐNG GIÓ MỀM | ỐNG GIÓ LẠNH Ống gió mềm D300 không cách nhiệt | D300 | m | 97.5 | [8 empty] | 10% |  |  | Ống mềm
242 | SW-FLEX-242 | ỐNG GIÓ MỀM | ỐNG GIÓ LẠNH Ống gió mềm D250 không cách nhiệt | D250 | m | 438 | [8 empty] | 10% |  |  | Ống mềm
243 | SW-TRD-243 | THƯƠNG MẠI | ỐNG GIÓ LẠNH Vật tư phụ, phụ kiện | - | Lô | 1 | [8 empty] | 10% |  |  | Hàng thương mại
244 | SW-TRD-244 | THƯƠNG MẠI | ỐNG ĐỒNG, BẢO ÔN Vật tư phụ, phụ kiện | - | Lô | 1 | [8 empty] | 10% |  |  | Hàng thương mại
245 | SW-DUCT-245 | ỐNG GIÓ | MÁNG TÔN ZAM (ĐI ỐNG ĐỒNG NGOÀI TRỜI), KÈM NẮP Máng tôn zam 1.5mm 400x150 mm | 1.50mm | m | 10 | [8 empty] | 18%
246 | SW-DUCT-246 | ỐNG GIÓ | MÁNG TÔN ZAM (ĐI ỐNG ĐỒNG NGOÀI TRỜI), KÈM NẮP Máng tôn zam 1.5mm 400x250 mm | 1.50mm | m | 4 | [8 empty] | 18%
247 | SW-DUCT-247 | ỐNG GIÓ | MÁNG TÔN ZAM (ĐI ỐNG ĐỒNG NGOÀI TRỜI), KÈM NẮP Máng tôn zam 1.5mm 400x350 mm | 1.50mm | m | 22 | [8 empty] | 18%
248 | SW-DUCT-248 | ỐNG GIÓ | MÁNG TÔN ZAM (ĐI ỐNG ĐỒNG NGOÀI TRỜI), KÈM NẮP Máng tôn zam 1.5mm 500x200 mm | 1.50mm | m | 22 | [8 empty] | 18%
249 | SW-DUCT-249 | ỐNG GIÓ | MÁNG TÔN ZAM (ĐI ỐNG ĐỒNG NGOÀI TRỜI), KÈM NẮP Máng tôn zam 1.5mm 500x250 mm | 1.50mm | m | 30 | [8 empty] | 18%
250 | SW-DUCT-250 | ỐNG GIÓ | MÁNG TÔN ZAM (ĐI ỐNG ĐỒNG NGOÀI TRỜI), KÈM NẮP Máng tôn zam 1.5mm 500x300 mm | 1.50mm | m | 12 | [8 empty] | 18%
251 | SW-DUCT-251 | ỐNG GIÓ | MÁNG TÔN ZAM (ĐI ỐNG ĐỒNG NGOÀI TRỜI), KÈM NẮP Máng tôn zam 1.5mm 500x300 mm | 1.50mm | m | 10 | [8 empty] | 18%
252 | SW-DUCT-252 | ỐNG GIÓ | MÁNG TÔN ZAM (ĐI ỐNG ĐỒNG NGOÀI TRỜI), KÈM NẮP Máng tôn zam 1.5mm 600x200 mm | 1.50mm | m | 8 | [8 empty] | 18%
253 | SW-DUCT-253 | ỐNG GIÓ | MÁNG TÔN ZAM (ĐI ỐNG ĐỒNG NGOÀI TRỜI), KÈM NẮP Máng tôn zam 1.5mm 600x250 mm | 1.50mm | m | 20 | [8 empty] | 18%
254 | SW-DUCT-254 | ỐNG GIÓ | MÁNG TÔN ZAM (ĐI ỐNG ĐỒNG NGOÀI TRỜI), KÈM NẮP Máng tôn zam 1.5mm 600x300 mm | 1.50mm | m | 5 | [8 empty] | 18%
255 | SW-DUCT-255 | ỐNG GIÓ | MÁNG TÔN ZAM (ĐI ỐNG ĐỒNG NGOÀI TRỜI), KÈM NẮP Máng tôn zam 1.5mm 600x350 mm | 1.50mm | m | 3 | [8 empty] | 18%
256 | SW-DUCT-256 | ỐNG GIÓ | MÁNG TÔN ZAM (ĐI ỐNG ĐỒNG NGOÀI TRỜI), KÈM NẮP Máng tôn zam 1.5mm 850x200 mm | 1.50mm | m | 8 | [8 empty] | 18%
257 | SW-DUCT-257 | ỐNG GIÓ | MÁNG TÔN ZAM (ĐI ỐNG ĐỒNG NGOÀI TRỜI), KÈM NẮP Máng tôn zam 1.5mm 1000x250 mm | 1.50mm | m | 3 | [8 empty] | 18%
258 | SW-DUCT-258 | ỐNG GIÓ | MÁNG TÔN ZAM (ĐI ỐNG ĐỒNG NGOÀI TRỜI), KÈM NẮP Máng tôn zam 1.5mm 1200x200 mm | 1.50mm | m | 5 | [8 empty] | 18%
259 | SW-DUCT-259 | ỐNG GIÓ | MÁNG TÔN ZAM (ĐI ỐNG ĐỒNG NGOÀI TRỜI), KÈM NẮP Máng tôn zam 1.5mm 1700x250 mm | 1.50mm | m | 4 | [8 empty] | 18%
260 | SW-TRD-260 | THƯƠNG MẠI | MÁNG TÔN ZAM (ĐI ỐNG ĐỒNG NGOÀI TRỜI), KÈM NẮP Vật tư phụ, phụ kiện | - | Lô | 1 | [8 empty] | 10% |  |  | Hàng thương mại
261 | SW-ACST-261 | VÁCH NGĂN / HỘP TIÊU ÂM | MIỆNG GIÓ (CHỜ CẬP NHẬT ID) Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 9.0 kW | - | Bộ | 21 | [8 empty] | 18%
262 | SW-ACST-262 | VÁCH NGĂN / HỘP TIÊU ÂM | MIỆNG GIÓ (CHỜ CẬP NHẬT ID) Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 7.1 kW | - | Bộ | 21 | [8 empty] | 18%
263 | SW-ACST-263 | VÁCH NGĂN / HỘP TIÊU ÂM | MIỆNG GIÓ (CHỜ CẬP NHẬT ID) Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 5.6 kW | - | Bộ | 40 | [8 empty] | 18%
264 | SW-ACST-264 | VÁCH NGĂN / HỘP TIÊU ÂM | MIỆNG GIÓ (CHỜ CẬP NHẬT ID) Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 4.5 kW | - | Bộ | 12 | [8 empty] | 18%
265 | SW-ACST-265 | VÁCH NGĂN / HỘP TIÊU ÂM | MIỆNG GIÓ (CHỜ CẬP NHẬT ID) Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 3.6 kW | - | Bộ | 12 | [8 empty] | 18%
266 | SW-ACST-266 | VÁCH NGĂN / HỘP TIÊU ÂM | MIỆNG GIÓ (CHỜ CẬP NHẬT ID) Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 2.8 kW | - | Bộ | 14 | [8 empty] | 18%
267 | SW-ACST-267 | VÁCH NGĂN / HỘP TIÊU ÂM | MIỆNG GIÓ (CHỜ CẬP NHẬT ID) Box gió cấp và box gió hồi máy lạnh kèm tiêu âm dày 25mm 2.2 kW | - | Bộ | 10 | [8 empty] | 18%
268 | SW-DIFF-268 | CỬA GIÓ | Miệng gió cấp,hồi cho máy lạnh Miệng gió loại Linear Bar Grille Kích thước: 900x100 mm | 900x100 | Bộ | 291 | [8 empty] | 18%
269 | SW-DIFF-269 | CỬA GIÓ | Miệng gió cấp,hồi cho máy lạnh Miệng gió loại Linear Bar Grille Kích thước: 1200x100 mm | 1200x100 | Bộ | 38 | [8 empty] | 18%
270 | SW-DIFF-270 | CỬA GIÓ | Miệng gió cấp,hồi cho máy lạnh Miệng gió loại Linear Bar Grille Kích thước: 2000x100 mm | 2000x100 | Bộ | 46 | [8 empty] | 18%
271 | SW-DIFF-271 | CỬA GIÓ | Miệng gió cấp,hồi cho máy lạnh Miệng gió loại Linear Bar Grille with 2nd layer deflection (black paint) - no frame Kích thước: 900x100 mm | 900x100 | Bộ | 148 | [8 empty] | 18%
272 | SW-DIFF-272 | CỬA GIÓ | Miệng gió cấp,hồi cho máy lạnh Miệng gió loại Linear Bar Grille with 2nd layer deflection (black paint) - no frame Kích thước: 1200x100 mm | 1200x100 | Bộ | 12 | [8 empty] | 18%
273 | SW-DIFF-273 | CỬA GIÓ | Miệng gió cấp,hồi cho máy lạnh Miệng gió loại Linear Bar Grille with 2nd layer deflection (black paint) - no frame Kích thước: 1400x100 mm | 1400x100 | Bộ | 12 | [8 empty] | 18%
274 | SW-DIFF-274 | CỬA GIÓ | Miệng gió cấp,hồi cho máy lạnh Miệng gió loại Linear Bar Grille with 2nd layer deflection (black paint) - no frame Kích thước: 2000x100 mm | 2000x100 | Bộ | 20 | [8 empty] | 18%
275 | SW-DIFF-275 | CỬA GIÓ | Miệng gió cấp,hồi cho máy lạnh Miệng gió loại Linear Bar Grille with 2nd layer deflection (black paint) - no frame Kích thước: 4200x100 mm | 4200x100 | Bộ | 9 | [8 empty] | 18%
276 | SW-DIFF-276 | CỬA GIÓ | Miệng gió cấp,hồi cho máy lạnh Miệng gió loại Linear Bar Grille with 2nd layer deflection (black paint) - no frame Kích thước: 7600x100 mm | 7600x100 | Bộ | 6 | [8 empty] | 18%
277 | SW-TRD-277 | THƯƠNG MẠI | Miệng gió cấp,hồi cho máy lạnh Vật tư phụ, phụ kiện | - | Lô | 1 | [8 empty] | 10% |  |  | Hàng thương mại
278 | SW-DUCT-278 | ỐNG GIÓ | ỐNG GIÓ LẠNH, BOX MIỆNG GIÓ Tole 0.58mm phủ lớp mạ kẽm Z180 kèm cách nhiệt 25mm | 0.58mm | m2 | 1124.6 | [8 empty] | 18%
279 | SW-FLEX-279 | ỐNG GIÓ MỀM | ỐNG GIÓ LẠNH, BOX MIỆNG GIÓ Ống gió mềm D350 cách nhiệt dày 25mm | D350 | m | 60 | [8 empty] | 10% |  |  | Ống mềm
280 | SW-FLEX-280 | ỐNG GIÓ MỀM | ỐNG GIÓ LẠNH, BOX MIỆNG GIÓ Ống gió mềm D300 cách nhiệt dày 25mm | D300 | m | 114 | [8 empty] | 10% |  |  | Ống mềm
281 | SW-FLEX-281 | ỐNG GIÓ MỀM | ỐNG GIÓ LẠNH, BOX MIỆNG GIÓ Ống gió mềm D250 cách nhiệt dày 25mm | D250 | m | 1204 | [8 empty] | 10% |  |  | Ống mềm
282 | SW-FLEX-282 | ỐNG GIÓ MỀM | ỐNG GIÓ LẠNH, BOX MIỆNG GIÓ Ống gió mềm D200 cách nhiệt dày 25mm | D200 | m | 488 | [8 empty] | 10% |  |  | Ống mềm
283 | SW-TRD-283 | THƯƠNG MẠI | ỐNG GIÓ LẠNH, BOX MIỆNG GIÓ Vật tư phụ, phụ kiện | - | Lô | 1 | [8 empty] | 10% |  |  | Hàng thương mại
284 | SW-TRD-284 | THƯƠNG MẠI | ỐNG ĐỒNG Vật tư phụ, phụ kiện | - | Lô | 1 | [8 empty] | 10% |  |  | Hàng thương mại
285 | SW-TRD-285 | THƯƠNG MẠI | CHI PHÍ CHUNG Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao hệ thống | - | Lô | 1 | [8 empty] | 10% |  |  | Hàng thương mại
286 | SW-TRD-286 | THƯƠNG MẠI | CHI PHÍ CHUNG Chi phí cắt đục, đóng lưới trám trét tường | - | Lô | 1 | [8 empty] | 10% |  |  | Hàng thương mại
287 | SW-TRD-287 | THƯƠNG MẠI | CHI PHÍ CHUNG Chi phí chống cháy lan | - | Lô | 1 | [8 empty] | 10% |  |  | Hàng thương mại
TỔNG CỘNG

## 01_BOC_TACH_ONG
SUB_KEY | PARENT_ITEM_ID | TÊN CẤU KIỆN | PHÂN LOẠI | MÃ VẬT TƯ (MAT_ID) | ĐVT | ĐỊNH MỨC / 1 SP | SL DỰ ÁN | TỔNG NHU CẦU | ĐƠN GIÁ GỐC | THÀNH TIỀN (VNĐ) | GHI CHÚ KỸ THUẬT
SW-CV-001-CANVAS | SW-CV-001 | Cuộn vải bạt bọc cách nhiệt/chống cháy | VẬT_TƯ_BẠT | CANVAS_FIRE_RESISTANT | m2 | 0.75398 |  |  |  |  | Chu vi 3.14m x Dài 0.20m
SW-CV-001-FLANGE | SW-CV-001 | Nẹp bích tôn cố định | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.58 | kg | 1.5734 |  |  |  |  | Nẹp viền 3.14m
SW-CV-002-CANVAS | SW-CV-002 | Cuộn vải bạt bọc cách nhiệt/chống cháy | VẬT_TƯ_BẠT | CANVAS_FIRE_RESISTANT | m2 | 0.67858 |  |  |  |  | Chu vi 2.83m x Dài 0.20m
SW-CV-002-FLANGE | SW-CV-002 | Nẹp bích tôn cố định | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.58 | kg | 1.4161 |  |  |  |  | Nẹp viền 2.83m
SW-CV-003-CANVAS | SW-CV-003 | Cuộn vải bạt bọc cách nhiệt/chống cháy | VẬT_TƯ_BẠT | CANVAS_FIRE_RESISTANT | m2 | 0.60319 |  |  |  |  | Chu vi 2.51m x Dài 0.20m
SW-CV-003-FLANGE | SW-CV-003 | Nẹp bích tôn cố định | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.58 | kg | 1.2587 |  |  |  |  | Nẹp viền 2.51m
SW-CV-004-CANVAS | SW-CV-004 | Cuộn vải bạt bọc cách nhiệt/chống cháy | VẬT_TƯ_BẠT | CANVAS_FIRE_RESISTANT | m2 | 0.53533 |  |  |  |  | Chu vi 2.23m x Dài 0.20m
SW-CV-004-FLANGE | SW-CV-004 | Nẹp bích tôn cố định | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.58 | kg | 1.1171 |  |  |  |  | Nẹp viền 2.23m
SW-CV-005-CANVAS | SW-CV-005 | Cuộn vải bạt bọc cách nhiệt/chống cháy | VẬT_TƯ_BẠT | CANVAS_FIRE_RESISTANT | m2 | 0.42223 |  |  |  |  | Chu vi 1.76m x Dài 0.20m
SW-CV-005-FLANGE | SW-CV-005 | Nẹp bích tôn cố định | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.58 | kg | 0.88111 |  |  |  |  | Nẹp viền 1.76m
SW-CV-006-CANVAS | SW-CV-006 | Cuộn vải bạt bọc cách nhiệt/chống cháy | VẬT_TƯ_BẠT | CANVAS_FIRE_RESISTANT | m2 | 0.75398 |  |  |  |  | Chu vi 3.14m x Dài 0.20m
SW-CV-006-FLANGE | SW-CV-006 | Nẹp bích tôn cố định | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.58 | kg | 1.5734 |  |  |  |  | Nẹp viền 3.14m
SW-CV-007-CANVAS | SW-CV-007 | Cuộn vải bạt bọc cách nhiệt/chống cháy | VẬT_TƯ_BẠT | CANVAS_FIRE_RESISTANT | m2 | 0.42223 |  |  |  |  | Chu vi 1.76m x Dài 0.20m
SW-CV-007-FLANGE | SW-CV-007 | Nẹp bích tôn cố định | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.58 | kg | 0.88111 |  |  |  |  | Nẹp viền 1.76m
SW-DUCT-032-BODY | SW-DUCT-032 | Thân ống gió bích TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 3.3454 |  |  |  |  | Kích thước 600x300x200mm, Phôi 1.830x0.270m
SW-DUCT-033-BODY | SW-DUCT-033 | Thân ống gió bích TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 6.6359 |  |  |  |  | Kích thước 1200x600x200mm, Phôi 3.630x0.270m
SW-DUCT-034-BODY | SW-DUCT-034 | Thân ống gió bích TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 4.8078 |  |  |  |  | Kích thước 1000x300x200mm, Phôi 2.630x0.270m
SW-TRD-035-TM | SW-TRD-035 | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Vật tư phụ, phụ kiện | THUONG_MAI | MAT-THUONG_MAI-VAT_TU_PHU_PHU_KIEN | Lô | 1 |  |  |  |  | Hàng thương mại mua ngoài
SW-DUCT-036-BODY | SW-DUCT-036 | Tôn mạ kẽm PN (0.75mm) - Định mức m² | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 6.6764 |  |  |  |  | Định mức tôn cho 1m² ống: phôi x1.08, hao hụt x1.05
SW-DUCT-037-BODY | SW-DUCT-037 | Tôn mạ kẽm PN (0.95mm) - Định mức m² | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.95 | kg | 8.4568 |  |  |  |  | Định mức tôn cho 1m² ống: phôi x1.08, hao hụt x1.05
SW-DUCT-038-BODY | SW-DUCT-038 | Tôn mạ kẽm PN (1.15mm) - Định mức m² | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 10.2372 |  |  |  |  | Định mức tôn cho 1m² ống: phôi x1.08, hao hụt x1.05
SW-DUCT-039-BODY | SW-DUCT-039 | Tôn mạ kẽm PN (1.15mm) - Định mức m² | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 10.2372 |  |  |  |  | Định mức tôn cho 1m² ống: phôi x1.08, hao hụt x1.05
SW-TRD-040-TM | SW-TRD-040 | Ống thông gió và phụ kiện, box miệng gió Lưới bảo vệ | THUONG_MAI | MAT-THUONG_MAI-LUOI_BAO_VE | cái | 1 |  |  |  |  | Hàng thương mại mua ngoài
SW-TRD-041-TM | SW-TRD-041 | Ống thông gió và phụ kiện, box miệng gió Lớp chống cháy EI30 | THUONG_MAI | MAT-THUONG_MAI-LOP_CHONG_CHAY_EI30 | m2 | 1 |  |  |  |  | Hàng thương mại mua ngoài
SW-TRD-042-TM | SW-TRD-042 | Ống thông gió và phụ kiện, box miệng gió Lớp chống cháy EI60 | THUONG_MAI | MAT-THUONG_MAI-LOP_CHONG_CHAY_EI60 | m2 | 1 |  |  |  |  | Hàng thương mại mua ngoài
SW-TRD-043-TM | SW-TRD-043 | Ống thông gió và phụ kiện, box miệng gió Vật tư phụ, phụ kiện | THUONG_MAI | MAT-THUONG_MAI-VAT_TU_PHU_PHU_KIEN | Lô | 1 |  |  |  |  | Hàng thương mại mua ngoài
SW-TRD-097-TM | SW-TRD-097 | HỆ THỐNG TẠO ÁP Vật tư phụ, phụ kiện | THUONG_MAI | MAT-THUONG_MAI-VAT_TU_PHU_PHU_KIEN | Lô | 1 |  |  |  |  | Hàng thương mại mua ngoài
SW-DUCT-098-BODY | SW-DUCT-098 | Tôn mạ kẽm PN (0.75mm) - Định mức m² | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 6.6764 |  |  |  |  | Định mức tôn cho 1m² ống: phôi x1.08, hao hụt x1.05
SW-DUCT-099-BODY | SW-DUCT-099 | Tôn mạ kẽm PN (0.95mm) - Định mức m² | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.95 | kg | 8.4568 |  |  |  |  | Định mức tôn cho 1m² ống: phôi x1.08, hao hụt x1.05
SW-DUCT-100-BODY | SW-DUCT-100 | Tôn mạ kẽm PN (1.15mm) - Định mức m² | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 10.2372 |  |  |  |  | Định mức tôn cho 1m² ống: phôi x1.08, hao hụt x1.05
SW-DUCT-101-BODY | SW-DUCT-101 | Tôn mạ kẽm PN (1.15mm) - Định mức m² | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 10.2372 |  |  |  |  | Định mức tôn cho 1m² ống: phôi x1.08, hao hụt x1.05
SW-TRD-102-TM | SW-TRD-102 | Hệ thống ống thông gió tạo áp, box miệng gió… Lưới bảo vệ | THUONG_MAI | MAT-THUONG_MAI-LUOI_BAO_VE | cái | 1 |  |  |  |  | Hàng thương mại mua ngoài
SW-TRD-103-TM | SW-TRD-103 | Hệ thống ống thông gió tạo áp, box miệng gió… Lớp chống cháy EI60 | THUONG_MAI | MAT-THUONG_MAI-LOP_CHONG_CHAY_EI60 | m2 | 1 |  |  |  |  | Hàng thương mại mua ngoài
SW-TRD-104-TM | SW-TRD-104 | Hệ thống ống thông gió tạo áp, box miệng gió… Lớp chống cháy EI120 | THUONG_MAI | MAT-THUONG_MAI-LOP_CHONG_CHAY_EI120 | m2 | 1 |  |  |  |  | Hàng thương mại mua ngoài
SW-TRD-105-TM | SW-TRD-105 | Hệ thống ống thông gió tạo áp, box miệng gió… Vật tư phụ, phụ kiện | THUONG_MAI | MAT-THUONG_MAI-VAT_TU_PHU_PHU_KIEN | Lô | 1 |  |  |  |  | Hàng thương mại mua ngoài
SW-ACST-106-BODY | SW-ACST-106 | Vỏ tôn hộp tiêu âm PN (0.58mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.58 | kg | 5.2359 |  |  |  |  | Vỏ tôn bao ngoài (1.00m2)
SW-ACST-106-ROCKWOOL | SW-ACST-106 | Bông Rockwool tỷ trọng 50kg/m3 dày 50mm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | ROCKWOOL_50MM_50KG | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Diện tích tiêu âm 1.00m2
SW-ACST-106-GLASSCLOTH | SW-ACST-106 | Vải thủy tinh bọc tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | GLASS_CLOTH | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Diện tích tiêu âm 1.00m2
SW-ACST-106-PERFORATED | SW-ACST-106 | Tôn đục lỗ tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | PERFORATED_SHEET | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Bọc mặt trong
SW-DUCT-158-BODY | SW-DUCT-158 | Tôn mạ kẽm PN (0.58mm) - Định mức m² | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.58 | kg | 5.1631 |  |  |  |  | Định mức tôn cho 1m² ống: phôi x1.08, hao hụt x1.05
SW-DUCT-159-BODY | SW-DUCT-159 | Tôn mạ kẽm PN (0.75mm) - Định mức m² | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 6.6764 |  |  |  |  | Định mức tôn cho 1m² ống: phôi x1.08, hao hụt x1.05
SW-DUCT-160-BODY | SW-DUCT-160 | Tôn mạ kẽm PN (0.95mm) - Định mức m² | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.95 | kg | 8.4568 |  |  |  |  | Định mức tôn cho 1m² ống: phôi x1.08, hao hụt x1.05
SW-DUCT-161-BODY | SW-DUCT-161 | Tôn mạ kẽm PN (1.15mm) - Định mức m² | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 10.2372 |  |  |  |  | Định mức tôn cho 1m² ống: phôi x1.08, hao hụt x1.05
SW-DUCT-162-BODY | SW-DUCT-162 | Tôn mạ kẽm PN (0.75mm) - Định mức m² | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 6.6764 |  |  |  |  | Định mức tôn cho 1m² ống: phôi x1.08, hao hụt x1.05
SW-TRD-163-TM | SW-TRD-163 | Hệ thống ống thông cấp gió tươi, gió bù, box miệng gió Lớp chống cháy EI30 | THUONG_MAI | MAT-THUONG_MAI-LOP_CHONG_CHAY_EI30 | m2 | 1 |  |  |  |  | Hàng thương mại mua ngoài
SW-TRD-164-TM | SW-TRD-164 | Hệ thống ống thông cấp gió tươi, gió bù, box miệng gió Lớp chống cháy EI60 | THUONG_MAI | MAT-THUONG_MAI-LOP_CHONG_CHAY_EI60 | m2 | 1 |  |  |  |  | Hàng thương mại mua ngoài
SW-TRD-165-TM | SW-TRD-165 | Hệ thống ống thông cấp gió tươi, gió bù, box miệng gió Lớp chống cháy EI120 | THUONG_MAI | MAT-THUONG_MAI-LOP_CHONG_CHAY_EI120 | m2 | 1 |  |  |  |  | Hàng thương mại mua ngoài
SW-TRD-166-TM | SW-TRD-166 | Hệ thống ống thông cấp gió tươi, gió bù, box miệng gió Vật tư phụ, phụ kiện | THUONG_MAI | MAT-THUONG_MAI-VAT_TU_PHU_PHU_KIEN | Lô | 1 |  |  |  |  | Hàng thương mại mua ngoài
SW-DUCT-213-BODY | SW-DUCT-213 | Tôn mạ kẽm PN (0.58mm) - Định mức m² | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.58 | kg | 5.1631 |  |  |  |  | Định mức tôn cho 1m² ống: phôi x1.08, hao hụt x1.05
SW-DUCT-214-BODY | SW-DUCT-214 | Tôn mạ kẽm PN (0.75mm) - Định mức m² | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 6.6764 |  |  |  |  | Định mức tôn cho 1m² ống: phôi x1.08, hao hụt x1.05
SW-DUCT-215-BODY | SW-DUCT-215 | Tôn mạ kẽm PN (0.58mm) - Định mức m² | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.58 | kg | 5.1631 |  |  |  |  | Định mức tôn cho 1m² ống: phôi x1.08, hao hụt x1.05
SW-FLEX-216-TM | SW-FLEX-216 | Hệ thống ống thông gió hút gió thải Ống gió mềm D100 không cách nhiệt | ONG_MEM | FLEX_DUCT_D100_NON_INSUL | ống | 0.125 |  |  |  |  | Ống mềm quy đổi chuẩn 8m/ống
SW-FLEX-217-TM | SW-FLEX-217 | Hệ thống ống thông gió hút gió thải Ống gió mềm D150 không cách nhiệt | ONG_MEM | FLEX_DUCT_D150_NON_INSUL | ống | 0.125 |  |  |  |  | Ống mềm quy đổi chuẩn 8m/ống
SW-TRD-218-TM | SW-TRD-218 | Hệ thống ống thông gió hút gió thải Vật tư phụ, phụ kiện | THUONG_MAI | MAT-THUONG_MAI-VAT_TU_PHU_PHU_KIEN | Lô | 1 |  |  |  |  | Hàng thương mại mua ngoài
SW-DUCT-219-BODY | SW-DUCT-219 | Tôn mạ kẽm PN (0.58mm) - Định mức m² | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.58 | kg | 5.1631 |  |  |  |  | Định mức tôn cho 1m² ống: phôi x1.08, hao hụt x1.05
SW-DUCT-220-BODY | SW-DUCT-220 | Tôn mạ kẽm PN (0.75mm) - Định mức m² | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 6.6764 |  |  |  |  | Định mức tôn cho 1m² ống: phôi x1.08, hao hụt x1.05
SW-DUCT-221-BODY | SW-DUCT-221 | Tôn mạ kẽm PN (0.95mm) - Định mức m² | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.95 | kg | 8.4568 |  |  |  |  | Định mức tôn cho 1m² ống: phôi x1.08, hao hụt x1.05
SW-DUCT-222-BODY | SW-DUCT-222 | Tôn mạ kẽm PN (0.75mm) - Định mức m² | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 6.6764 |  |  |  |  | Định mức tôn cho 1m² ống: phôi x1.08, hao hụt x1.05
SW-TRD-223-TM | SW-TRD-223 | Hệ thống ống thông gió hút bếp Vật tư phụ, phụ kiện | THUONG_MAI | MAT-THUONG_MAI-VAT_TU_PHU_PHU_KIEN | Lô | 1 |  |  |  |  | Hàng thương mại mua ngoài
SW-ACST-224-BODY | SW-ACST-224 | Vỏ tôn hộp tiêu âm PN (0.58mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.58 | kg | 5.2359 |  |  |  |  | Vỏ tôn bao ngoài (1.00m2)
SW-ACST-224-ROCKWOOL | SW-ACST-224 | Bông Rockwool tỷ trọng 50kg/m3 dày 50mm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | ROCKWOOL_50MM_50KG | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Diện tích tiêu âm 1.00m2
SW-ACST-224-GLASSCLOTH | SW-ACST-224 | Vải thủy tinh bọc tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | GLASS_CLOTH | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Diện tích tiêu âm 1.00m2
SW-ACST-224-PERFORATED | SW-ACST-224 | Tôn đục lỗ tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | PERFORATED_SHEET | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Bọc mặt trong
SW-ACST-225-BODY | SW-ACST-225 | Vỏ tôn hộp tiêu âm PN (0.58mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.58 | kg | 5.2359 |  |  |  |  | Vỏ tôn bao ngoài (1.00m2)
SW-ACST-225-ROCKWOOL | SW-ACST-225 | Bông Rockwool tỷ trọng 50kg/m3 dày 50mm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | ROCKWOOL_50MM_50KG | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Diện tích tiêu âm 1.00m2
SW-ACST-225-GLASSCLOTH | SW-ACST-225 | Vải thủy tinh bọc tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | GLASS_CLOTH | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Diện tích tiêu âm 1.00m2
SW-ACST-225-PERFORATED | SW-ACST-225 | Tôn đục lỗ tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | PERFORATED_SHEET | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Bọc mặt trong
SW-ACST-226-BODY | SW-ACST-226 | Vỏ tôn hộp tiêu âm PN (0.58mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.58 | kg | 5.2359 |  |  |  |  | Vỏ tôn bao ngoài (1.00m2)
SW-ACST-226-ROCKWOOL | SW-ACST-226 | Bông Rockwool tỷ trọng 50kg/m3 dày 50mm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | ROCKWOOL_50MM_50KG | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Diện tích tiêu âm 1.00m2
SW-ACST-226-GLASSCLOTH | SW-ACST-226 | Vải thủy tinh bọc tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | GLASS_CLOTH | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Diện tích tiêu âm 1.00m2
SW-ACST-226-PERFORATED | SW-ACST-226 | Tôn đục lỗ tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | PERFORATED_SHEET | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Bọc mặt trong
SW-ACST-227-BODY | SW-ACST-227 | Vỏ tôn hộp tiêu âm PN (0.58mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.58 | kg | 5.2359 |  |  |  |  | Vỏ tôn bao ngoài (1.00m2)
SW-ACST-227-ROCKWOOL | SW-ACST-227 | Bông Rockwool tỷ trọng 50kg/m3 dày 50mm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | ROCKWOOL_50MM_50KG | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Diện tích tiêu âm 1.00m2
SW-ACST-227-GLASSCLOTH | SW-ACST-227 | Vải thủy tinh bọc tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | GLASS_CLOTH | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Diện tích tiêu âm 1.00m2
SW-ACST-227-PERFORATED | SW-ACST-227 | Tôn đục lỗ tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | PERFORATED_SHEET | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Bọc mặt trong
SW-ACST-228-BODY | SW-ACST-228 | Vỏ tôn hộp tiêu âm PN (0.58mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.58 | kg | 5.2359 |  |  |  |  | Vỏ tôn bao ngoài (1.00m2)
SW-ACST-228-ROCKWOOL | SW-ACST-228 | Bông Rockwool tỷ trọng 50kg/m3 dày 50mm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | ROCKWOOL_50MM_50KG | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Diện tích tiêu âm 1.00m2
SW-ACST-228-GLASSCLOTH | SW-ACST-228 | Vải thủy tinh bọc tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | GLASS_CLOTH | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Diện tích tiêu âm 1.00m2
SW-ACST-228-PERFORATED | SW-ACST-228 | Tôn đục lỗ tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | PERFORATED_SHEET | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Bọc mặt trong
SW-ACST-229-BODY | SW-ACST-229 | Vỏ tôn hộp tiêu âm PN (0.58mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.58 | kg | 5.2359 |  |  |  |  | Vỏ tôn bao ngoài (1.00m2)
SW-ACST-229-ROCKWOOL | SW-ACST-229 | Bông Rockwool tỷ trọng 50kg/m3 dày 50mm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | ROCKWOOL_50MM_50KG | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Diện tích tiêu âm 1.00m2
SW-ACST-229-GLASSCLOTH | SW-ACST-229 | Vải thủy tinh bọc tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | GLASS_CLOTH | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Diện tích tiêu âm 1.00m2
SW-ACST-229-PERFORATED | SW-ACST-229 | Tôn đục lỗ tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | PERFORATED_SHEET | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Bọc mặt trong
SW-TRD-232-TM | SW-TRD-232 | MIỆNG GIÓ Vật tư phụ, phụ kiện | THUONG_MAI | MAT-THUONG_MAI-VAT_TU_PHU_PHU_KIEN | Lô | 1 |  |  |  |  | Hàng thương mại mua ngoài
SW-DUCT-233-BODY | SW-DUCT-233 | Tôn mạ kẽm PN (0.58mm) - Định mức m² | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.58 | kg | 5.1631 |  |  |  |  | Định mức tôn cho 1m² ống: phôi x1.08, hao hụt x1.05
SW-ACST-234-ROCKWOOL | SW-ACST-234 | Bông Rockwool tỷ trọng 50kg/m3 dày 50mm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | ROCKWOOL_50MM_50KG | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Diện tích tiêu âm 1.00m2
SW-ACST-234-GLASSCLOTH | SW-ACST-234 | Vải thủy tinh bọc tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | GLASS_CLOTH | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Diện tích tiêu âm 1.00m2
SW-ACST-234-PERFORATED | SW-ACST-234 | Tôn đục lỗ tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | PERFORATED_SHEET | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Bọc mặt trong
SW-FLEX-235-TM | SW-FLEX-235 | ỐNG GIÓ LẠNH Ống gió mềm D400 cách nhiệt dày 25mm | ONG_MEM | FLEX_DUCT_D400_INSUL | ống | 0.125 |  |  |  |  | Ống mềm quy đổi chuẩn 8m/ống
SW-FLEX-236-TM | SW-FLEX-236 | ỐNG GIÓ LẠNH Ống gió mềm D350 cách nhiệt dày 25mm | ONG_MEM | FLEX_DUCT_D350_INSUL | ống | 0.125 |  |  |  |  | Ống mềm quy đổi chuẩn 8m/ống
SW-FLEX-237-TM | SW-FLEX-237 | ỐNG GIÓ LẠNH Ống gió mềm D300 cách nhiệt dày 25mm | ONG_MEM | FLEX_DUCT_D300_INSUL | ống | 0.125 |  |  |  |  | Ống mềm quy đổi chuẩn 8m/ống
SW-FLEX-238-TM | SW-FLEX-238 | ỐNG GIÓ LẠNH Ống gió mềm D250 cách nhiệt dày 25mm | ONG_MEM | FLEX_DUCT_D250_INSUL | ống | 0.125 |  |  |  |  | Ống mềm quy đổi chuẩn 8m/ống
SW-FLEX-239-TM | SW-FLEX-239 | ỐNG GIÓ LẠNH Ống gió mềm D400 không cách nhiệt | ONG_MEM | FLEX_DUCT_D400_NON_INSUL | ống | 0.125 |  |  |  |  | Ống mềm quy đổi chuẩn 8m/ống
SW-FLEX-240-TM | SW-FLEX-240 | ỐNG GIÓ LẠNH Ống gió mềm D350 không cách nhiệt | ONG_MEM | FLEX_DUCT_D350_NON_INSUL | ống | 0.125 |  |  |  |  | Ống mềm quy đổi chuẩn 8m/ống
SW-FLEX-241-TM | SW-FLEX-241 | ỐNG GIÓ LẠNH Ống gió mềm D300 không cách nhiệt | ONG_MEM | FLEX_DUCT_D300_NON_INSUL | ống | 0.125 |  |  |  |  | Ống mềm quy đổi chuẩn 8m/ống
SW-FLEX-242-TM | SW-FLEX-242 | ỐNG GIÓ LẠNH Ống gió mềm D250 không cách nhiệt | ONG_MEM | FLEX_DUCT_D250_NON_INSUL | ống | 0.125 |  |  |  |  | Ống mềm quy đổi chuẩn 8m/ống
SW-TRD-243-TM | SW-TRD-243 | ỐNG GIÓ LẠNH Vật tư phụ, phụ kiện | THUONG_MAI | MAT-THUONG_MAI-VAT_TU_PHU_PHU_KIEN | Lô | 1 |  |  |  |  | Hàng thương mại mua ngoài
SW-TRD-244-TM | SW-TRD-244 | ỐNG ĐỒNG, BẢO ÔN Vật tư phụ, phụ kiện | THUONG_MAI | MAT-THUONG_MAI-VAT_TU_PHU_PHU_KIEN | Lô | 1 |  |  |  |  | Hàng thương mại mua ngoài
SW-DUCT-245-BODY | SW-DUCT-245 | Tôn mạ kẽm PN (1.48mm) - Định mức mét dài | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.48 | kg | 14.7497 |  |  |  |  | Quy cách 400x150mm, Chu vi phôi 1.130m
SW-DUCT-246-BODY | SW-DUCT-246 | Tôn mạ kẽm PN (1.48mm) - Định mức mét dài | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.48 | kg | 17.3603 |  |  |  |  | Quy cách 400x250mm, Chu vi phôi 1.330m
SW-DUCT-247-BODY | SW-DUCT-247 | Tôn mạ kẽm PN (1.48mm) - Định mức mét dài | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.48 | kg | 19.9708 |  |  |  |  | Quy cách 400x350mm, Chu vi phôi 1.530m
SW-DUCT-248-BODY | SW-DUCT-248 | Tôn mạ kẽm PN (1.48mm) - Định mức mét dài | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.48 | kg | 18.6655 |  |  |  |  | Quy cách 500x200mm, Chu vi phôi 1.430m
SW-DUCT-249-BODY | SW-DUCT-249 | Tôn mạ kẽm PN (1.48mm) - Định mức mét dài | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.48 | kg | 19.9708 |  |  |  |  | Quy cách 500x250mm, Chu vi phôi 1.530m
SW-DUCT-250-BODY | SW-DUCT-250 | Tôn mạ kẽm PN (1.48mm) - Định mức mét dài | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.48 | kg | 21.2761 |  |  |  |  | Quy cách 500x300mm, Chu vi phôi 1.630m
SW-DUCT-251-BODY | SW-DUCT-251 | Tôn mạ kẽm PN (1.48mm) - Định mức mét dài | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.48 | kg | 21.2761 |  |  |  |  | Quy cách 500x300mm, Chu vi phôi 1.630m
SW-DUCT-252-BODY | SW-DUCT-252 | Tôn mạ kẽm PN (1.48mm) - Định mức mét dài | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.48 | kg | 21.2761 |  |  |  |  | Quy cách 600x200mm, Chu vi phôi 1.630m
SW-DUCT-253-BODY | SW-DUCT-253 | Tôn mạ kẽm PN (1.48mm) - Định mức mét dài | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.48 | kg | 22.5814 |  |  |  |  | Quy cách 600x250mm, Chu vi phôi 1.730m
SW-DUCT-254-BODY | SW-DUCT-254 | Tôn mạ kẽm PN (1.48mm) - Định mức mét dài | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.48 | kg | 23.8867 |  |  |  |  | Quy cách 600x300mm, Chu vi phôi 1.830m
SW-DUCT-255-BODY | SW-DUCT-255 | Tôn mạ kẽm PN (1.48mm) - Định mức mét dài | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.48 | kg | 25.1919 |  |  |  |  | Quy cách 600x350mm, Chu vi phôi 1.930m
SW-DUCT-256-BODY | SW-DUCT-256 | Tôn mạ kẽm PN (1.48mm) - Định mức mét dài | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.48 | kg | 27.8025 |  |  |  |  | Quy cách 850x200mm, Chu vi phôi 2.130m
SW-DUCT-257-BODY | SW-DUCT-257 | Tôn mạ kẽm PN (1.48mm) - Định mức mét dài | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.48 | kg | 33.0236 |  |  |  |  | Quy cách 1000x250mm, Chu vi phôi 2.530m
SW-DUCT-258-BODY | SW-DUCT-258 | Tôn mạ kẽm PN (1.48mm) - Định mức mét dài | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.48 | kg | 36.9395 |  |  |  |  | Quy cách 1200x200mm, Chu vi phôi 2.830m
SW-DUCT-259-BODY | SW-DUCT-259 | Tôn mạ kẽm PN (1.48mm) - Định mức mét dài | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.48 | kg | 51.2976 |  |  |  |  | Quy cách 1700x250mm, Chu vi phôi 3.930m
SW-TRD-260-TM | SW-TRD-260 | MÁNG TÔN ZAM (ĐI ỐNG ĐỒNG NGOÀI TRỜI), KÈM NẮP Vật tư phụ, phụ kiện | THUONG_MAI | MAT-THUONG_MAI-VAT_TU_PHU_PHU_KIEN | Lô | 1 |  |  |  |  | Hàng thương mại mua ngoài
SW-ACST-261-BODY | SW-ACST-261 | Vỏ tôn hộp tiêu âm PN (0.58mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.58 | kg | 5.2359 |  |  |  |  | Vỏ tôn bao ngoài (1.00m2)
SW-ACST-261-ROCKWOOL | SW-ACST-261 | Bông Rockwool tỷ trọng 50kg/m3 dày 50mm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | ROCKWOOL_50MM_50KG | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Diện tích tiêu âm 1.00m2
SW-ACST-261-GLASSCLOTH | SW-ACST-261 | Vải thủy tinh bọc tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | GLASS_CLOTH | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Diện tích tiêu âm 1.00m2
SW-ACST-261-PERFORATED | SW-ACST-261 | Tôn đục lỗ tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | PERFORATED_SHEET | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Bọc mặt trong
SW-ACST-262-BODY | SW-ACST-262 | Vỏ tôn hộp tiêu âm PN (0.58mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.58 | kg | 5.2359 |  |  |  |  | Vỏ tôn bao ngoài (1.00m2)
SW-ACST-262-ROCKWOOL | SW-ACST-262 | Bông Rockwool tỷ trọng 50kg/m3 dày 50mm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | ROCKWOOL_50MM_50KG | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Diện tích tiêu âm 1.00m2
SW-ACST-262-GLASSCLOTH | SW-ACST-262 | Vải thủy tinh bọc tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | GLASS_CLOTH | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Diện tích tiêu âm 1.00m2
SW-ACST-262-PERFORATED | SW-ACST-262 | Tôn đục lỗ tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | PERFORATED_SHEET | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Bọc mặt trong
SW-ACST-263-BODY | SW-ACST-263 | Vỏ tôn hộp tiêu âm PN (0.58mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.58 | kg | 5.2359 |  |  |  |  | Vỏ tôn bao ngoài (1.00m2)
SW-ACST-263-ROCKWOOL | SW-ACST-263 | Bông Rockwool tỷ trọng 50kg/m3 dày 50mm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | ROCKWOOL_50MM_50KG | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Diện tích tiêu âm 1.00m2
SW-ACST-263-GLASSCLOTH | SW-ACST-263 | Vải thủy tinh bọc tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | GLASS_CLOTH | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Diện tích tiêu âm 1.00m2
SW-ACST-263-PERFORATED | SW-ACST-263 | Tôn đục lỗ tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | PERFORATED_SHEET | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Bọc mặt trong
SW-ACST-264-BODY | SW-ACST-264 | Vỏ tôn hộp tiêu âm PN (0.58mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.58 | kg | 5.2359 |  |  |  |  | Vỏ tôn bao ngoài (1.00m2)
SW-ACST-264-ROCKWOOL | SW-ACST-264 | Bông Rockwool tỷ trọng 50kg/m3 dày 50mm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | ROCKWOOL_50MM_50KG | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Diện tích tiêu âm 1.00m2
SW-ACST-264-GLASSCLOTH | SW-ACST-264 | Vải thủy tinh bọc tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | GLASS_CLOTH | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Diện tích tiêu âm 1.00m2
SW-ACST-264-PERFORATED | SW-ACST-264 | Tôn đục lỗ tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | PERFORATED_SHEET | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Bọc mặt trong
SW-ACST-265-BODY | SW-ACST-265 | Vỏ tôn hộp tiêu âm PN (0.58mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.58 | kg | 5.2359 |  |  |  |  | Vỏ tôn bao ngoài (1.00m2)
SW-ACST-265-ROCKWOOL | SW-ACST-265 | Bông Rockwool tỷ trọng 50kg/m3 dày 50mm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | ROCKWOOL_50MM_50KG | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Diện tích tiêu âm 1.00m2
SW-ACST-265-GLASSCLOTH | SW-ACST-265 | Vải thủy tinh bọc tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | GLASS_CLOTH | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Diện tích tiêu âm 1.00m2
SW-ACST-265-PERFORATED | SW-ACST-265 | Tôn đục lỗ tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | PERFORATED_SHEET | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Bọc mặt trong
SW-ACST-266-BODY | SW-ACST-266 | Vỏ tôn hộp tiêu âm PN (0.58mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.58 | kg | 5.2359 |  |  |  |  | Vỏ tôn bao ngoài (1.00m2)
SW-ACST-266-ROCKWOOL | SW-ACST-266 | Bông Rockwool tỷ trọng 50kg/m3 dày 50mm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | ROCKWOOL_50MM_50KG | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Diện tích tiêu âm 1.00m2
SW-ACST-266-GLASSCLOTH | SW-ACST-266 | Vải thủy tinh bọc tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | GLASS_CLOTH | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Diện tích tiêu âm 1.00m2
SW-ACST-266-PERFORATED | SW-ACST-266 | Tôn đục lỗ tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | PERFORATED_SHEET | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Bọc mặt trong
SW-ACST-267-BODY | SW-ACST-267 | Vỏ tôn hộp tiêu âm PN (0.58mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.58 | kg | 5.2359 |  |  |  |  | Vỏ tôn bao ngoài (1.00m2)
SW-ACST-267-ROCKWOOL | SW-ACST-267 | Bông Rockwool tỷ trọng 50kg/m3 dày 50mm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | ROCKWOOL_50MM_50KG | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Diện tích tiêu âm 1.00m2
SW-ACST-267-GLASSCLOTH | SW-ACST-267 | Vải thủy tinh bọc tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | GLASS_CLOTH | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Diện tích tiêu âm 1.00m2
SW-ACST-267-PERFORATED | SW-ACST-267 | Tôn đục lỗ tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | PERFORATED_SHEET | m2 | 1.1 |  |  |  |  | Bọc mặt trong
SW-TRD-277-TM | SW-TRD-277 | Miệng gió cấp,hồi cho máy lạnh Vật tư phụ, phụ kiện | THUONG_MAI | MAT-THUONG_MAI-VAT_TU_PHU_PHU_KIEN | Lô | 1 |  |  |  |  | Hàng thương mại mua ngoài
SW-DUCT-278-BODY | SW-DUCT-278 | Tôn mạ kẽm PN (0.58mm) - Định mức m² | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.58 | kg | 5.1631 |  |  |  |  | Định mức tôn cho 1m² ống: phôi x1.08, hao hụt x1.05
SW-FLEX-279-TM | SW-FLEX-279 | ỐNG GIÓ LẠNH, BOX MIỆNG GIÓ Ống gió mềm D350 cách nhiệt dày 25mm | ONG_MEM | FLEX_DUCT_D350_INSUL | ống | 0.125 |  |  |  |  | Ống mềm quy đổi chuẩn 8m/ống
SW-FLEX-280-TM | SW-FLEX-280 | ỐNG GIÓ LẠNH, BOX MIỆNG GIÓ Ống gió mềm D300 cách nhiệt dày 25mm | ONG_MEM | FLEX_DUCT_D300_INSUL | ống | 0.125 |  |  |  |  | Ống mềm quy đổi chuẩn 8m/ống
SW-FLEX-281-TM | SW-FLEX-281 | ỐNG GIÓ LẠNH, BOX MIỆNG GIÓ Ống gió mềm D250 cách nhiệt dày 25mm | ONG_MEM | FLEX_DUCT_D250_INSUL | ống | 0.125 |  |  |  |  | Ống mềm quy đổi chuẩn 8m/ống
SW-FLEX-282-TM | SW-FLEX-282 | ỐNG GIÓ LẠNH, BOX MIỆNG GIÓ Ống gió mềm D200 cách nhiệt dày 25mm | ONG_MEM | FLEX_DUCT_D200_INSUL | ống | 0.125 |  |  |  |  | Ống mềm quy đổi chuẩn 8m/ống
SW-TRD-283-TM | SW-TRD-283 | ỐNG GIÓ LẠNH, BOX MIỆNG GIÓ Vật tư phụ, phụ kiện | THUONG_MAI | MAT-THUONG_MAI-VAT_TU_PHU_PHU_KIEN | Lô | 1 |  |  |  |  | Hàng thương mại mua ngoài
SW-TRD-284-TM | SW-TRD-284 | ỐNG ĐỒNG Vật tư phụ, phụ kiện | THUONG_MAI | MAT-THUONG_MAI-VAT_TU_PHU_PHU_KIEN | Lô | 1 |  |  |  |  | Hàng thương mại mua ngoài
SW-TRD-285-TM | SW-TRD-285 | CHI PHÍ CHUNG Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao hệ thống | THUONG_MAI | MAT-THUONG_MAI-KIEM_TRA_NGHIEM_THU_VA_BAN_GIA_60E7 | Lô | 1 |  |  |  |  | Hàng thương mại mua ngoài
SW-TRD-286-TM | SW-TRD-286 | CHI PHÍ CHUNG Chi phí cắt đục, đóng lưới trám trét tường | THUONG_MAI | MAT-THUONG_MAI-CHI_PHI_CAT_DUC_DONG_LUOI_TRAM_5B36 | Lô | 1 |  |  |  |  | Hàng thương mại mua ngoài
SW-TRD-287-TM | SW-TRD-287 | CHI PHÍ CHUNG Chi phí chống cháy lan | THUONG_MAI | MAT-THUONG_MAI-CHI_PHI_CHONG_CHAY_LAN | Lô | 1 |  |  |  |  | Hàng thương mại mua ngoài

## 02_BOC_TACH_CUA
SUB_KEY | PARENT_ITEM_ID | TÊN CẤU KIỆN | PHÂN LOẠI | MÃ VẬT TƯ (MAT_ID) | ĐVT | ĐỊNH MỨC / 1 SP | SL DỰ ÁN | TỔNG NHU CẦU | ĐƠN GIÁ GỐC | THÀNH TIỀN (VNĐ) | GHI CHÚ KỸ THUẬT
SW-DIFF-024-FRAME | SW-DIFF-024 | Khung nhôm & nẹp U cửa sọt trứng (SEEG) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.5855 |  |  |  |  | Khung bao 600x300mm + U bọc lõi
SW-DIFF-024-CORE | SW-DIFF-024 | Lõi nhôm sọt trứng (Eggcrate Core 12.7x12.7mm) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-EGGCRATE-CORE | m2 | 0.10789 |  |  |  |  | Diện tích lõi sọt trứng 0.138m2
SW-DIFF-024-ACCESSORY | SW-DIFF-024 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.26156 |  |  |  |  | Ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-024-PAINT | SW-DIFF-024 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.2485 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung cửa sọt trứng
SW-DIFF-024-OBD-FRAME | SW-DIFF-024 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.23327 |  |  |  |  | Khung OBD 550x250mm
SW-DIFF-024-OBD-BLADE | SW-DIFF-024 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 0.32839 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-024-OBD-ACC | SW-DIFF-024 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1.2333 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-025-FRAME | SW-DIFF-025 | Khung nhôm định hình (1 lớp BD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.81627 |  |  |  |  | Khung bao 1200x600mm (cổ 1150x550mm)
SW-DIFF-025-BLADE | SW-DIFF-025 | Nan nhôm bầu dục (27 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-BD | kg | 1.7945 |  |  |  |  | Nan bầu dục @ 0.058kg/m
SW-DIFF-025-ACCESSORY | SW-DIFF-025 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.12006 |  |  |  |  | 4 ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-025-PAINT | SW-DIFF-025 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.54825 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện
SW-DIFF-025-OBD-FRAME | SW-DIFF-025 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.4957 |  |  |  |  | Khung OBD 1150x550mm
SW-DIFF-025-OBD-BLADE | SW-DIFF-025 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 1.5106 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-025-OBD-ACC | SW-DIFF-025 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 2.3161 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-026-FRAME | SW-DIFF-026 | Khung nhôm định hình (1 lớp BD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.73656 |  |  |  |  | Khung bao 1000x600mm (cổ 950x550mm)
SW-DIFF-026-BLADE | SW-DIFF-026 | Nan nhôm bầu dục (27 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-BD | kg | 1.4824 |  |  |  |  | Nan bầu dục @ 0.058kg/m
SW-DIFF-026-ACCESSORY | SW-DIFF-026 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.12006 |  |  |  |  | 4 ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-026-PAINT | SW-DIFF-026 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.46598 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện
SW-DIFF-026-OBD-FRAME | SW-DIFF-026 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.43738 |  |  |  |  | Khung OBD 950x550mm
SW-DIFF-026-OBD-BLADE | SW-DIFF-026 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 1.2479 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-026-OBD-ACC | SW-DIFF-026 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1.9552 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-027-FRAME | SW-DIFF-027 | Khung nhôm định hình Louver (SWL) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | kg | 3.648 |  |  |  |  | Khung Louver phủ bì 7500x500mm
SW-DIFF-027-BLADE | SW-DIFF-027 | Nan Z Louver & thanh tăng cứng (10 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | kg | 16.3041 |  |  |  |  | 10 nan Z dày @ 0.217kg/m + thanh giằng
SW-DIFF-027-ACCESSORY | SW-DIFF-027 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1.4731 |  |  |  |  | Ke góc và vít ghép khung Louver
SW-DIFF-027-PAINT | SW-DIFF-027 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 6.118 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung và nan Louver
SW-DIFF-027-MESH | SW-DIFF-027 | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-MESH-INOX-304 | m2 | 3.3672 |  |  |  |  | Lưới chắn côn trùng cổ 7450x450mm
SW-DIFF-028-FRAME | SW-DIFF-028 | Khung nhôm định hình Louver (SWL) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | kg | 2.28 |  |  |  |  | Khung Louver phủ bì 4500x500mm
SW-DIFF-028-BLADE | SW-DIFF-028 | Nan Z Louver & thanh tăng cứng (10 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | kg | 9.7655 |  |  |  |  | 10 nan Z dày @ 0.217kg/m + thanh giằng
SW-DIFF-028-ACCESSORY | SW-DIFF-028 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1.4731 |  |  |  |  | Ke góc và vít ghép khung Louver
SW-DIFF-028-PAINT | SW-DIFF-028 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 3.6828 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung và nan Louver
SW-DIFF-028-MESH | SW-DIFF-028 | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-MESH-INOX-304 | m2 | 2.0113 |  |  |  |  | Lưới chắn côn trùng cổ 4450x450mm
SW-DIFF-029-FRAME | SW-DIFF-029 | Khung nhôm định hình Louver (SWL) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | kg | 2.052 |  |  |  |  | Khung Louver phủ bì 4000x500mm
SW-DIFF-029-BLADE | SW-DIFF-029 | Nan Z Louver & thanh tăng cứng (10 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | kg | 8.6758 |  |  |  |  | 10 nan Z dày @ 0.217kg/m + thanh giằng
SW-DIFF-029-ACCESSORY | SW-DIFF-029 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1.4731 |  |  |  |  | Ke góc và vít ghép khung Louver
SW-DIFF-029-PAINT | SW-DIFF-029 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 3.2769 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung và nan Louver
SW-DIFF-029-MESH | SW-DIFF-029 | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-MESH-INOX-304 | m2 | 1.7853 |  |  |  |  | Lưới chắn côn trùng cổ 3950x450mm
SW-DIFF-030-FRAME | SW-DIFF-030 | Khung nhôm định hình Louver (SWL) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | kg | 1.596 |  |  |  |  | Khung Louver phủ bì 3000x500mm
SW-DIFF-030-BLADE | SW-DIFF-030 | Nan Z Louver & thanh tăng cứng (10 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | kg | 6.4962 |  |  |  |  | 10 nan Z dày @ 0.217kg/m + thanh giằng
SW-DIFF-030-ACCESSORY | SW-DIFF-030 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1.4731 |  |  |  |  | Ke góc và vít ghép khung Louver
SW-DIFF-030-PAINT | SW-DIFF-030 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 2.4652 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung và nan Louver
SW-DIFF-030-MESH | SW-DIFF-030 | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-MESH-INOX-304 | m2 | 1.3333 |  |  |  |  | Lưới chắn côn trùng cổ 2950x450mm
SW-DIFF-031-FRAME | SW-DIFF-031 | Khung nhôm định hình Louver (SWL) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | kg | 1.596 |  |  |  |  | Khung Louver phủ bì 2750x750mm
SW-DIFF-031-BLADE | SW-DIFF-031 | Nan Z Louver & thanh tăng cứng (16 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | kg | 9.5133 |  |  |  |  | 16 nan Z dày @ 0.217kg/m + thanh giằng
SW-DIFF-031-ACCESSORY | SW-DIFF-031 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1.4731 |  |  |  |  | Ke góc và vít ghép khung Louver
SW-DIFF-031-PAINT | SW-DIFF-031 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 3.3808 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung và nan Louver
SW-DIFF-031-MESH | SW-DIFF-031 | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-MESH-INOX-304 | m2 | 1.8983 |  |  |  |  | Lưới chắn côn trùng cổ 2700x700mm
SW-DIFF-082-FRAME | SW-DIFF-082 | Khung nhôm định hình (1 lớp BD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.5851 |  |  |  |  | Khung bao 900x400mm (cổ 850x350mm)
SW-DIFF-082-BLADE | SW-DIFF-082 | Nan nhôm bầu dục (17 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-BD | kg | 0.8351 |  |  |  |  | Nan bầu dục @ 0.058kg/m
SW-DIFF-082-ACCESSORY | SW-DIFF-082 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.075591 |  |  |  |  | 4 ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-082-PAINT | SW-DIFF-082 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.29824 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện
SW-DIFF-082-OBD-FRAME | SW-DIFF-082 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.3499 |  |  |  |  | Khung OBD 850x350mm
SW-DIFF-082-OBD-BLADE | SW-DIFF-082 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 0.71051 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-082-OBD-ACC | SW-DIFF-082 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1.7747 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-083-FRAME | SW-DIFF-083 | Khung nhôm định hình (1 lớp BD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.26465 |  |  |  |  | Khung bao 300x300mm (cổ 250x250mm)
SW-DIFF-083-BLADE | SW-DIFF-083 | Nan nhôm bầu dục (12 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-BD | kg | 0.17338 |  |  |  |  | Nan bầu dục @ 0.058kg/m
SW-DIFF-083-ACCESSORY | SW-DIFF-083 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.053358 |  |  |  |  | 4 ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-083-PAINT | SW-DIFF-083 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.091986 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện
SW-DIFF-083-OBD-FRAME | SW-DIFF-083 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.14579 |  |  |  |  | Khung OBD 250x250mm
SW-DIFF-083-OBD-BLADE | SW-DIFF-083 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 0.14927 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-083-OBD-ACC | SW-DIFF-083 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.69183 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-084-FRAME | SW-DIFF-084 | Khung nhôm định hình (1 lớp BD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.81627 |  |  |  |  | Khung bao 1200x600mm (cổ 1150x550mm)
SW-DIFF-084-BLADE | SW-DIFF-084 | Nan nhôm bầu dục (27 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-BD | kg | 1.7945 |  |  |  |  | Nan bầu dục @ 0.058kg/m
SW-DIFF-084-ACCESSORY | SW-DIFF-084 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.12006 |  |  |  |  | 4 ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-084-PAINT | SW-DIFF-084 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.54825 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện
SW-DIFF-084-OBD-FRAME | SW-DIFF-084 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.4957 |  |  |  |  | Khung OBD 1150x550mm
SW-DIFF-084-OBD-BLADE | SW-DIFF-084 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 1.5106 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-084-OBD-ACC | SW-DIFF-084 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 2.3161 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-085-FRAME | SW-DIFF-085 | Khung nhôm định hình (1 lớp BD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 1.0729 |  |  |  |  | Khung bao 1400x800mm (cổ 1350x750mm)
SW-DIFF-085-BLADE | SW-DIFF-085 | Nan nhôm bầu dục (37 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-BD | kg | 2.8867 |  |  |  |  | Nan bầu dục @ 0.058kg/m
SW-DIFF-085-ACCESSORY | SW-DIFF-085 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.16452 |  |  |  |  | 4 ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-085-PAINT | SW-DIFF-085 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.83153 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện
SW-DIFF-085-OBD-FRAME | SW-DIFF-085 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.61233 |  |  |  |  | Khung OBD 1350x750mm
SW-DIFF-085-OBD-BLADE | SW-DIFF-085 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 2.4181 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-085-OBD-ACC | SW-DIFF-085 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 2.6771 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-086-FRAME | SW-DIFF-086 | Khung nhôm định hình (1 lớp BD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.81627 |  |  |  |  | Khung bao 1200x600mm (cổ 1150x550mm)
SW-DIFF-086-BLADE | SW-DIFF-086 | Nan nhôm bầu dục (27 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-BD | kg | 1.7945 |  |  |  |  | Nan bầu dục @ 0.058kg/m
SW-DIFF-086-ACCESSORY | SW-DIFF-086 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.12006 |  |  |  |  | 4 ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-086-PAINT | SW-DIFF-086 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.54825 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện
SW-DIFF-086-OBD-FRAME | SW-DIFF-086 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.4957 |  |  |  |  | Khung OBD 1150x550mm
SW-DIFF-086-OBD-BLADE | SW-DIFF-086 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 1.5106 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-086-OBD-ACC | SW-DIFF-086 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 2.3161 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-087-FRAME | SW-DIFF-087 | Khung nhôm định hình (1 lớp BD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.26465 |  |  |  |  | Khung bao 300x300mm (cổ 250x250mm)
SW-DIFF-087-BLADE | SW-DIFF-087 | Nan nhôm bầu dục (12 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-BD | kg | 0.17338 |  |  |  |  | Nan bầu dục @ 0.058kg/m
SW-DIFF-087-ACCESSORY | SW-DIFF-087 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.053358 |  |  |  |  | 4 ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-087-PAINT | SW-DIFF-087 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.091986 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện
SW-DIFF-087-OBD-FRAME | SW-DIFF-087 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.14579 |  |  |  |  | Khung OBD 250x250mm
SW-DIFF-087-OBD-BLADE | SW-DIFF-087 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 0.14927 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-087-OBD-ACC | SW-DIFF-087 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.69183 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-088-FRAME | SW-DIFF-088 | Khung nhôm định hình (1 lớp BD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.29654 |  |  |  |  | Khung bao 500x200mm (cổ 450x150mm)
SW-DIFF-088-BLADE | SW-DIFF-088 | Nan nhôm bầu dục (7 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-BD | kg | 0.18205 |  |  |  |  | Nan bầu dục @ 0.058kg/m
SW-DIFF-088-ACCESSORY | SW-DIFF-088 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.031126 |  |  |  |  | 4 ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-088-PAINT | SW-DIFF-088 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.1005 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện
SW-DIFF-088-OBD-FRAME | SW-DIFF-088 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.17495 |  |  |  |  | Khung OBD 450x150mm
SW-DIFF-088-OBD-BLADE | SW-DIFF-088 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 0.16121 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-088-OBD-ACC | SW-DIFF-088 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1.0528 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-089-FRAME | SW-DIFF-089 | Khung nhôm định hình (1 lớp BD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 1.0729 |  |  |  |  | Khung bao 1400x800mm (cổ 1350x750mm)
SW-DIFF-089-BLADE | SW-DIFF-089 | Nan nhôm bầu dục (37 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-BD | kg | 2.8867 |  |  |  |  | Nan bầu dục @ 0.058kg/m
SW-DIFF-089-ACCESSORY | SW-DIFF-089 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.16452 |  |  |  |  | 4 ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-089-PAINT | SW-DIFF-089 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.83153 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện
SW-DIFF-089-OBD-FRAME | SW-DIFF-089 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.61233 |  |  |  |  | Khung OBD 1350x750mm
SW-DIFF-089-OBD-BLADE | SW-DIFF-089 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 2.4181 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-089-OBD-ACC | SW-DIFF-089 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 2.6771 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-090-FRAME | SW-DIFF-090 | Khung nhôm định hình (1 lớp BD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.5572 |  |  |  |  | Khung bao 900x350mm (cổ 850x300mm)
SW-DIFF-090-BLADE | SW-DIFF-090 | Nan nhôm bầu dục (14 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-BD | kg | 0.68773 |  |  |  |  | Nan bầu dục @ 0.058kg/m
SW-DIFF-090-ACCESSORY | SW-DIFF-090 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.062252 |  |  |  |  | 4 ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-090-PAINT | SW-DIFF-090 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.26144 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện
SW-DIFF-090-OBD-FRAME | SW-DIFF-090 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.33532 |  |  |  |  | Khung OBD 850x300mm
SW-DIFF-090-OBD-BLADE | SW-DIFF-090 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 0.60901 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-090-OBD-ACC | SW-DIFF-090 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1.7747 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-091-FRAME | SW-DIFF-091 | Khung nhôm định hình (1 lớp BD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.42806 |  |  |  |  | Khung bao 350x600mm (cổ 300x550mm)
SW-DIFF-091-BLADE | SW-DIFF-091 | Nan nhôm bầu dục (27 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-BD | kg | 0.46812 |  |  |  |  | Nan bầu dục @ 0.058kg/m
SW-DIFF-091-ACCESSORY | SW-DIFF-091 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.12006 |  |  |  |  | 4 ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-091-PAINT | SW-DIFF-091 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.1882 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện
SW-DIFF-091-OBD-FRAME | SW-DIFF-091 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.24785 |  |  |  |  | Khung OBD 300x550mm
SW-DIFF-091-OBD-BLADE | SW-DIFF-091 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 0.39406 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-091-OBD-ACC | SW-DIFF-091 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.78207 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-092-FRAME | SW-DIFF-092 | Khung nhôm định hình (1 lớp BD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.54524 |  |  |  |  | Khung bao 800x400mm (cổ 750x350mm)
SW-DIFF-092-BLADE | SW-DIFF-092 | Nan nhôm bầu dục (17 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-BD | kg | 0.73685 |  |  |  |  | Nan bầu dục @ 0.058kg/m
SW-DIFF-092-ACCESSORY | SW-DIFF-092 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.075591 |  |  |  |  | 4 ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-092-PAINT | SW-DIFF-092 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.26924 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện
SW-DIFF-092-OBD-FRAME | SW-DIFF-092 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.32074 |  |  |  |  | Khung OBD 750x350mm
SW-DIFF-092-OBD-BLADE | SW-DIFF-092 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 0.62692 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-092-OBD-ACC | SW-DIFF-092 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1.5942 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-093-FRAME | SW-DIFF-093 | Khung nhôm định hình (1 lớp BD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.47191 |  |  |  |  | Khung bao 700x400mm (cổ 650x350mm)
SW-DIFF-093-BLADE | SW-DIFF-093 | Nan nhôm bầu dục (17 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-BD | kg | 0.63861 |  |  |  |  | Nan bầu dục @ 0.058kg/m
SW-DIFF-093-ACCESSORY | SW-DIFF-093 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.075591 |  |  |  |  | 4 ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-093-PAINT | SW-DIFF-093 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.23321 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện
SW-DIFF-093-OBD-FRAME | SW-DIFF-093 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.29159 |  |  |  |  | Khung OBD 650x350mm
SW-DIFF-093-OBD-BLADE | SW-DIFF-093 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 0.54333 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-093-OBD-ACC | SW-DIFF-093 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1.4137 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-094-FRAME | SW-DIFF-094 | Khung nhôm định hình Louver (SWL) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | kg | 1.026 |  |  |  |  | Khung Louver phủ bì 1750x500mm
SW-DIFF-094-BLADE | SW-DIFF-094 | Nan Z Louver & thanh tăng cứng (10 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | kg | 3.7718 |  |  |  |  | 10 nan Z dày @ 0.217kg/m + thanh giằng
SW-DIFF-094-ACCESSORY | SW-DIFF-094 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.80352 |  |  |  |  | Ke góc và vít ghép khung Louver
SW-DIFF-094-PAINT | SW-DIFF-094 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 1.4505 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung và nan Louver
SW-DIFF-094-MESH | SW-DIFF-094 | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-MESH-INOX-304 | m2 | 0.76836 |  |  |  |  | Lưới chắn côn trùng cổ 1700x450mm
SW-DIFF-095-FRAME | SW-DIFF-095 | Khung nhôm định hình Louver (SWL) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | kg | 1.14 |  |  |  |  | Khung Louver phủ bì 1500x1000mm
SW-DIFF-095-BLADE | SW-DIFF-095 | Nan Z Louver & thanh tăng cứng (21 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | kg | 6.7677 |  |  |  |  | 21 nan Z dày @ 0.217kg/m + thanh giằng
SW-DIFF-095-ACCESSORY | SW-DIFF-095 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1.4731 |  |  |  |  | Ke góc và vít ghép khung Louver
SW-DIFF-095-PAINT | SW-DIFF-095 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 2.3811 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung và nan Louver
SW-DIFF-095-MESH | SW-DIFF-095 | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-MESH-INOX-304 | m2 | 1.3836 |  |  |  |  | Lưới chắn côn trùng cổ 1450x950mm
SW-DIFF-096-FRAME | SW-DIFF-096 | Khung nhôm định hình Louver (SWL) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | kg | 2.052 |  |  |  |  | Khung Louver phủ bì 3500x1000mm
SW-DIFF-096-BLADE | SW-DIFF-096 | Nan Z Louver & thanh tăng cứng (21 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | kg | 15.9217 |  |  |  |  | 21 nan Z dày @ 0.217kg/m + thanh giằng
SW-DIFF-096-ACCESSORY | SW-DIFF-096 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1.4731 |  |  |  |  | Ke góc và vít ghép khung Louver
SW-DIFF-096-PAINT | SW-DIFF-096 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 5.4815 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung và nan Louver
SW-DIFF-096-MESH | SW-DIFF-096 | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-MESH-INOX-304 | m2 | 3.2919 |  |  |  |  | Lưới chắn côn trùng cổ 3450x950mm
SW-DIFF-136-FRAME | SW-DIFF-136 | Khung nhôm định hình (1 lớp BD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.73656 |  |  |  |  | Khung bao 1000x600mm (cổ 950x550mm)
SW-DIFF-136-BLADE | SW-DIFF-136 | Nan nhôm bầu dục (27 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-BD | kg | 1.4824 |  |  |  |  | Nan bầu dục @ 0.058kg/m
SW-DIFF-136-ACCESSORY | SW-DIFF-136 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.12006 |  |  |  |  | 4 ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-136-PAINT | SW-DIFF-136 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.46598 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện
SW-DIFF-136-OBD-FRAME | SW-DIFF-136 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.43738 |  |  |  |  | Khung OBD 950x550mm
SW-DIFF-136-OBD-BLADE | SW-DIFF-136 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 1.2479 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-136-OBD-ACC | SW-DIFF-136 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1.9552 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-137-FRAME | SW-DIFF-137 | Khung nhôm định hình (1 lớp BD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.81627 |  |  |  |  | Khung bao 1200x600mm (cổ 1150x550mm)
SW-DIFF-137-BLADE | SW-DIFF-137 | Nan nhôm bầu dục (27 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-BD | kg | 1.7945 |  |  |  |  | Nan bầu dục @ 0.058kg/m
SW-DIFF-137-ACCESSORY | SW-DIFF-137 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.12006 |  |  |  |  | 4 ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-137-PAINT | SW-DIFF-137 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.54825 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện
SW-DIFF-137-OBD-FRAME | SW-DIFF-137 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.4957 |  |  |  |  | Khung OBD 1150x550mm
SW-DIFF-137-OBD-BLADE | SW-DIFF-137 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 1.5106 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-137-OBD-ACC | SW-DIFF-137 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 2.3161 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-138-FRAME | SW-DIFF-138 | Khung nhôm cửa khuếch tán (SCD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.92302 |  |  |  |  | Khung khuếch tán 600x600mm (cổ 450x450mm)
SW-DIFF-138-BLADE | SW-DIFF-138 | Chao nhôm khuếch tán (5 chao) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-T | kg | 0.23917 |  |  |  |  | 5 lớp chao khuếch tán
SW-DIFF-138-ACCESSORY | SW-DIFF-138 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1.9134 |  |  |  |  | Ke góc và chốt tháo lắp lõi khuếch tán
SW-DIFF-138-PAINT | SW-DIFF-138 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.35796 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện
SW-DIFF-138-OBD-FRAME | SW-DIFF-138 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.26243 |  |  |  |  | Khung OBD 450x450mm
SW-DIFF-138-OBD-BLADE | SW-DIFF-138 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 0.48362 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-138-OBD-ACC | SW-DIFF-138 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1.0528 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-139-FRAME | SW-DIFF-139 | Khung nhôm định hình (1 lớp BD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.6967 |  |  |  |  | Khung bao 900x600mm (cổ 850x550mm)
SW-DIFF-139-BLADE | SW-DIFF-139 | Nan nhôm bầu dục (27 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-BD | kg | 1.3263 |  |  |  |  | Nan bầu dục @ 0.058kg/m
SW-DIFF-139-ACCESSORY | SW-DIFF-139 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.12006 |  |  |  |  | 4 ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-139-PAINT | SW-DIFF-139 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.42484 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện
SW-DIFF-139-OBD-FRAME | SW-DIFF-139 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.40822 |  |  |  |  | Khung OBD 850x550mm
SW-DIFF-139-OBD-BLADE | SW-DIFF-139 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 1.1165 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-139-OBD-ACC | SW-DIFF-139 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1.7747 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-140-FRAME | SW-DIFF-140 | Khung nhôm định hình (1 lớp BD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.81627 |  |  |  |  | Khung bao 850x850mm (cổ 800x800mm)
SW-DIFF-140-BLADE | SW-DIFF-140 | Nan nhôm bầu dục (39 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-BD | kg | 1.8031 |  |  |  |  | Nan bầu dục @ 0.058kg/m
SW-DIFF-140-ACCESSORY | SW-DIFF-140 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.17341 |  |  |  |  | 4 ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-140-PAINT | SW-DIFF-140 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.55007 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện
SW-DIFF-140-OBD-FRAME | SW-DIFF-140 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.46654 |  |  |  |  | Khung OBD 800x800mm
SW-DIFF-140-OBD-BLADE | SW-DIFF-140 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 1.5285 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-140-OBD-ACC | SW-DIFF-140 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1.6845 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-141-FRAME | SW-DIFF-141 | Khung nhôm định hình (1 lớp BD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.86808 |  |  |  |  | Khung bao 1050x800mm (cổ 1000x750mm)
SW-DIFF-141-BLADE | SW-DIFF-141 | Nan nhôm bầu dục (37 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-BD | kg | 2.1383 |  |  |  |  | Nan bầu dục @ 0.058kg/m
SW-DIFF-141-ACCESSORY | SW-DIFF-141 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.16452 |  |  |  |  | 4 ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-141-PAINT | SW-DIFF-141 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.63135 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện
SW-DIFF-141-OBD-FRAME | SW-DIFF-141 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.51028 |  |  |  |  | Khung OBD 1000x750mm
SW-DIFF-141-OBD-BLADE | SW-DIFF-141 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 1.7912 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-141-OBD-ACC | SW-DIFF-141 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 2.0454 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-142-FRAME | SW-DIFF-142 | Khung nhôm định hình (1 lớp BD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.81627 |  |  |  |  | Khung bao 850x850mm (cổ 800x800mm)
SW-DIFF-142-BLADE | SW-DIFF-142 | Nan nhôm bầu dục (39 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-BD | kg | 1.8031 |  |  |  |  | Nan bầu dục @ 0.058kg/m
SW-DIFF-142-ACCESSORY | SW-DIFF-142 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.17341 |  |  |  |  | 4 ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-142-PAINT | SW-DIFF-142 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.55007 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện
SW-DIFF-142-OBD-FRAME | SW-DIFF-142 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.46654 |  |  |  |  | Khung OBD 800x800mm
SW-DIFF-142-OBD-BLADE | SW-DIFF-142 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 1.5285 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-142-OBD-ACC | SW-DIFF-142 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1.6845 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-143-FRAME | SW-DIFF-143 | Khung nhôm định hình (1 lớp BD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.81627 |  |  |  |  | Khung bao 850x850mm (cổ 800x800mm)
SW-DIFF-143-BLADE | SW-DIFF-143 | Nan nhôm bầu dục (39 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-BD | kg | 1.8031 |  |  |  |  | Nan bầu dục @ 0.058kg/m
SW-DIFF-143-ACCESSORY | SW-DIFF-143 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.17341 |  |  |  |  | 4 ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-143-PAINT | SW-DIFF-143 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.55007 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện
SW-DIFF-143-OBD-FRAME | SW-DIFF-143 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.46654 |  |  |  |  | Khung OBD 800x800mm
SW-DIFF-143-OBD-BLADE | SW-DIFF-143 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 1.5285 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-143-OBD-ACC | SW-DIFF-143 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1.6845 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-144-FRAME | SW-DIFF-144 | Khung nhôm định hình (1 lớp BD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.22081 |  |  |  |  | Khung bao 250x250mm (cổ 200x200mm)
SW-DIFF-144-BLADE | SW-DIFF-144 | Nan nhôm bầu dục (9 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-BD | kg | 0.10403 |  |  |  |  | Nan bầu dục @ 0.058kg/m
SW-DIFF-144-ACCESSORY | SW-DIFF-144 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.040019 |  |  |  |  | 4 ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-144-PAINT | SW-DIFF-144 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.068215 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện
SW-DIFF-144-OBD-FRAME | SW-DIFF-144 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.11663 |  |  |  |  | Khung OBD 200x200mm
SW-DIFF-144-OBD-BLADE | SW-DIFF-144 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 0.095531 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-144-OBD-ACC | SW-DIFF-144 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.60159 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-148-FRAME | SW-DIFF-148 | Khung nhôm định hình Louver (SWL) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | kg | 0.2736 |  |  |  |  | Khung Louver phủ bì 300x300mm
SW-DIFF-148-BLADE | SW-DIFF-148 | Nan Z Louver & thanh tăng cứng (6 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | kg | 0.36689 |  |  |  |  | 6 nan Z dày @ 0.217kg/m + thanh giằng
SW-DIFF-148-ACCESSORY | SW-DIFF-148 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.80352 |  |  |  |  | Ke góc và vít ghép khung Louver
SW-DIFF-148-PAINT | SW-DIFF-148 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.18093 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung và nan Louver
SW-DIFF-148-MESH | SW-DIFF-148 | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-MESH-INOX-304 | m2 | 0.062775 |  |  |  |  | Lưới chắn côn trùng cổ 250x250mm
SW-DIFF-149-FRAME | SW-DIFF-149 | Khung nhôm định hình Louver (SWL) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | kg | 0.3192 |  |  |  |  | Khung Louver phủ bì 400x300mm
SW-DIFF-149-BLADE | SW-DIFF-149 | Nan Z Louver & thanh tăng cứng (6 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | kg | 0.49766 |  |  |  |  | 6 nan Z dày @ 0.217kg/m + thanh giằng
SW-DIFF-149-ACCESSORY | SW-DIFF-149 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.80352 |  |  |  |  | Ke góc và vít ghép khung Louver
SW-DIFF-149-PAINT | SW-DIFF-149 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.23526 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung và nan Louver
SW-DIFF-149-MESH | SW-DIFF-149 | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-MESH-INOX-304 | m2 | 0.087884 |  |  |  |  | Lưới chắn côn trùng cổ 350x250mm
SW-DIFF-150-FRAME | SW-DIFF-150 | Khung nhôm định hình Louver (SWL) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | kg | 0.3648 |  |  |  |  | Khung Louver phủ bì 500x300mm
SW-DIFF-150-BLADE | SW-DIFF-150 | Nan Z Louver & thanh tăng cứng (6 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | kg | 0.62843 |  |  |  |  | 6 nan Z dày @ 0.217kg/m + thanh giằng
SW-DIFF-150-ACCESSORY | SW-DIFF-150 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.80352 |  |  |  |  | Ke góc và vít ghép khung Louver
SW-DIFF-150-PAINT | SW-DIFF-150 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.28958 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung và nan Louver
SW-DIFF-150-MESH | SW-DIFF-150 | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-MESH-INOX-304 | m2 | 0.11299 |  |  |  |  | Lưới chắn côn trùng cổ 450x250mm
SW-DIFF-151-FRAME | SW-DIFF-151 | Khung nhôm định hình Louver (SWL) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | kg | 0.45599 |  |  |  |  | Khung Louver phủ bì 600x400mm
SW-DIFF-151-BLADE | SW-DIFF-151 | Nan Z Louver & thanh tăng cứng (8 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | kg | 1.0123 |  |  |  |  | 8 nan Z dày @ 0.217kg/m + thanh giằng
SW-DIFF-151-ACCESSORY | SW-DIFF-151 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.80352 |  |  |  |  | Ke góc và vít ghép khung Louver
SW-DIFF-151-PAINT | SW-DIFF-151 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.43045 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung và nan Louver
SW-DIFF-151-MESH | SW-DIFF-151 | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-MESH-INOX-304 | m2 | 0.19335 |  |  |  |  | Lưới chắn côn trùng cổ 550x350mm
SW-DIFF-152-FRAME | SW-DIFF-152 | Khung nhôm định hình Louver (SWL) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | kg | 0.54719 |  |  |  |  | Khung Louver phủ bì 600x600mm
SW-DIFF-152-BLADE | SW-DIFF-152 | Nan Z Louver & thanh tăng cứng (12 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | kg | 1.5184 |  |  |  |  | 12 nan Z dày @ 0.217kg/m + thanh giằng
SW-DIFF-152-ACCESSORY | SW-DIFF-152 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.80352 |  |  |  |  | Ke góc và vít ghép khung Louver
SW-DIFF-152-PAINT | SW-DIFF-152 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.60354 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung và nan Louver
SW-DIFF-152-MESH | SW-DIFF-152 | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-MESH-INOX-304 | m2 | 0.30383 |  |  |  |  | Lưới chắn côn trùng cổ 550x550mm
SW-DIFF-153-FRAME | SW-DIFF-153 | Khung nhôm định hình Louver (SWL) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | kg | 0.68399 |  |  |  |  | Khung Louver phủ bì 900x600mm
SW-DIFF-153-BLADE | SW-DIFF-153 | Nan Z Louver & thanh tăng cứng (12 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | kg | 2.303 |  |  |  |  | 12 nan Z dày @ 0.217kg/m + thanh giằng
SW-DIFF-153-ACCESSORY | SW-DIFF-153 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.80352 |  |  |  |  | Ke góc và vít ghép khung Louver
SW-DIFF-153-PAINT | SW-DIFF-153 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.88734 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung và nan Louver
SW-DIFF-153-MESH | SW-DIFF-153 | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-MESH-INOX-304 | m2 | 0.46955 |  |  |  |  | Lưới chắn côn trùng cổ 850x550mm
SW-DIFF-154-FRAME | SW-DIFF-154 | Khung nhôm định hình Louver (SWL) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | kg | 1.368 |  |  |  |  | Khung Louver phủ bì 2500x500mm
SW-DIFF-154-BLADE | SW-DIFF-154 | Nan Z Louver & thanh tăng cứng (10 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | kg | 5.4065 |  |  |  |  | 10 nan Z dày @ 0.217kg/m + thanh giằng
SW-DIFF-154-ACCESSORY | SW-DIFF-154 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1.4731 |  |  |  |  | Ke góc và vít ghép khung Louver
SW-DIFF-154-PAINT | SW-DIFF-154 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 2.0593 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung và nan Louver
SW-DIFF-154-MESH | SW-DIFF-154 | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-MESH-INOX-304 | m2 | 1.1073 |  |  |  |  | Lưới chắn côn trùng cổ 2450x450mm
SW-DIFF-155-FRAME | SW-DIFF-155 | Khung nhôm định hình Louver (SWL) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | kg | 1.026 |  |  |  |  | Khung Louver phủ bì 1750x500mm
SW-DIFF-155-BLADE | SW-DIFF-155 | Nan Z Louver & thanh tăng cứng (10 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | kg | 3.7718 |  |  |  |  | 10 nan Z dày @ 0.217kg/m + thanh giằng
SW-DIFF-155-ACCESSORY | SW-DIFF-155 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.80352 |  |  |  |  | Ke góc và vít ghép khung Louver
SW-DIFF-155-PAINT | SW-DIFF-155 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 1.4505 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung và nan Louver
SW-DIFF-155-MESH | SW-DIFF-155 | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-MESH-INOX-304 | m2 | 0.76836 |  |  |  |  | Lưới chắn côn trùng cổ 1700x450mm
SW-DIFF-156-FRAME | SW-DIFF-156 | Khung nhôm định hình Louver (SWL) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | kg | 1.368 |  |  |  |  | Khung Louver phủ bì 2500x500mm
SW-DIFF-156-BLADE | SW-DIFF-156 | Nan Z Louver & thanh tăng cứng (10 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | kg | 5.4065 |  |  |  |  | 10 nan Z dày @ 0.217kg/m + thanh giằng
SW-DIFF-156-ACCESSORY | SW-DIFF-156 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1.4731 |  |  |  |  | Ke góc và vít ghép khung Louver
SW-DIFF-156-PAINT | SW-DIFF-156 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 2.0593 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung và nan Louver
SW-DIFF-156-MESH | SW-DIFF-156 | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-MESH-INOX-304 | m2 | 1.1073 |  |  |  |  | Lưới chắn côn trùng cổ 2450x450mm
SW-DIFF-157-FRAME | SW-DIFF-157 | Khung nhôm định hình Louver (SWL) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | kg | 1.596 |  |  |  |  | Khung Louver phủ bì 3000x500mm
SW-DIFF-157-BLADE | SW-DIFF-157 | Nan Z Louver & thanh tăng cứng (10 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | kg | 6.4962 |  |  |  |  | 10 nan Z dày @ 0.217kg/m + thanh giằng
SW-DIFF-157-ACCESSORY | SW-DIFF-157 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1.4731 |  |  |  |  | Ke góc và vít ghép khung Louver
SW-DIFF-157-PAINT | SW-DIFF-157 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 2.4652 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung và nan Louver
SW-DIFF-157-MESH | SW-DIFF-157 | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-MESH-INOX-304 | m2 | 1.3333 |  |  |  |  | Lưới chắn côn trùng cổ 2950x450mm
SW-DIFF-197-FRAME | SW-DIFF-197 | Khung nhôm & nẹp U cửa sọt trứng (SEEG) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.17657 |  |  |  |  | Khung bao 150x150mm + U bọc lõi
SW-DIFF-197-CORE | SW-DIFF-197 | Lõi nhôm sọt trứng (Eggcrate Core 12.7x12.7mm) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-EGGCRATE-CORE | m2 | 0.0078468 |  |  |  |  | Diện tích lõi sọt trứng 0.010m2
SW-DIFF-197-ACCESSORY | SW-DIFF-197 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.26156 |  |  |  |  | Ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-197-PAINT | SW-DIFF-197 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.04621 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung cửa sọt trứng
SW-DIFF-197-OBD-FRAME | SW-DIFF-197 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.058317 |  |  |  |  | Khung OBD 100x100mm
SW-DIFF-197-OBD-BLADE | SW-DIFF-197 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 0.023883 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-197-OBD-ACC | SW-DIFF-197 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.42111 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-198-FRAME | SW-DIFF-198 | Khung nhôm & nẹp U cửa sọt trứng (SEEG) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.38103 |  |  |  |  | Khung bao 300x300mm + U bọc lõi
SW-DIFF-198-CORE | SW-DIFF-198 | Lõi nhôm sọt trứng (Eggcrate Core 12.7x12.7mm) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-EGGCRATE-CORE | m2 | 0.049043 |  |  |  |  | Diện tích lõi sọt trứng 0.062m2
SW-DIFF-198-ACCESSORY | SW-DIFF-198 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.26156 |  |  |  |  | Ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-198-PAINT | SW-DIFF-198 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.13708 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung cửa sọt trứng
SW-DIFF-198-OBD-FRAME | SW-DIFF-198 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.14579 |  |  |  |  | Khung OBD 250x250mm
SW-DIFF-198-OBD-BLADE | SW-DIFF-198 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 0.14927 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-198-OBD-ACC | SW-DIFF-198 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.69183 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-199-FRAME | SW-DIFF-199 | Khung nhôm & nẹp U cửa sọt trứng (SEEG) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.44919 |  |  |  |  | Khung bao 400x300mm + U bọc lõi
SW-DIFF-199-CORE | SW-DIFF-199 | Lõi nhôm sọt trứng (Eggcrate Core 12.7x12.7mm) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-EGGCRATE-CORE | m2 | 0.06866 |  |  |  |  | Diện tích lõi sọt trứng 0.087m2
SW-DIFF-199-ACCESSORY | SW-DIFF-199 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.26156 |  |  |  |  | Ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-199-PAINT | SW-DIFF-199 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.17422 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung cửa sọt trứng
SW-DIFF-199-OBD-FRAME | SW-DIFF-199 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.17495 |  |  |  |  | Khung OBD 350x250mm
SW-DIFF-199-OBD-BLADE | SW-DIFF-199 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 0.20897 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-199-OBD-ACC | SW-DIFF-199 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.87231 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-200-FRAME | SW-DIFF-200 | Khung nhôm & nẹp U cửa sọt trứng (SEEG) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 1.3352 |  |  |  |  | Khung bao 1200x800mm + U bọc lõi
SW-DIFF-200-CORE | SW-DIFF-200 | Lõi nhôm sọt trứng (Eggcrate Core 12.7x12.7mm) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-EGGCRATE-CORE | m2 | 0.67679 |  |  |  |  | Diện tích lõi sọt trứng 0.862m2
SW-DIFF-200-ACCESSORY | SW-DIFF-200 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.26156 |  |  |  |  | Ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-200-PAINT | SW-DIFF-200 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 1.0679 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung cửa sọt trứng
SW-DIFF-200-OBD-FRAME | SW-DIFF-200 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.55401 |  |  |  |  | Khung OBD 1150x750mm
SW-DIFF-200-OBD-BLADE | SW-DIFF-200 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 2.0599 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-200-OBD-ACC | SW-DIFF-200 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 2.3161 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-201-FRAME | SW-DIFF-201 | Khung nhôm & nẹp U cửa sọt trứng (SEEG) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.92627 |  |  |  |  | Khung bao 1000x400mm + U bọc lõi
SW-DIFF-201-CORE | SW-DIFF-201 | Lõi nhôm sọt trứng (Eggcrate Core 12.7x12.7mm) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-EGGCRATE-CORE | m2 | 0.26091 |  |  |  |  | Diện tích lõi sọt trứng 0.332m2
SW-DIFF-201-ACCESSORY | SW-DIFF-201 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.26156 |  |  |  |  | Ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-201-PAINT | SW-DIFF-201 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.49812 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung cửa sọt trứng
SW-DIFF-201-OBD-FRAME | SW-DIFF-201 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.37906 |  |  |  |  | Khung OBD 950x350mm
SW-DIFF-201-OBD-BLADE | SW-DIFF-201 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 0.7941 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-201-OBD-ACC | SW-DIFF-201 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1.9552 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-202-FRAME | SW-DIFF-202 | Khung nhôm & nẹp U cửa sọt trứng (SEEG) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.65365 |  |  |  |  | Khung bao 600x400mm + U bọc lõi
SW-DIFF-202-CORE | SW-DIFF-202 | Lõi nhôm sọt trứng (Eggcrate Core 12.7x12.7mm) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-EGGCRATE-CORE | m2 | 0.15105 |  |  |  |  | Diện tích lõi sọt trứng 0.193m2
SW-DIFF-202-ACCESSORY | SW-DIFF-202 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.26156 |  |  |  |  | Ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-202-PAINT | SW-DIFF-202 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.31304 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung cửa sọt trứng
SW-DIFF-202-OBD-FRAME | SW-DIFF-202 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.26243 |  |  |  |  | Khung OBD 550x350mm
SW-DIFF-202-OBD-BLADE | SW-DIFF-202 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 0.45974 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-202-OBD-ACC | SW-DIFF-202 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1.2333 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-203-FRAME | SW-DIFF-203 | Khung nhôm & nẹp U cửa sọt trứng (SEEG) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.38103 |  |  |  |  | Khung bao 300x300mm + U bọc lõi
SW-DIFF-203-CORE | SW-DIFF-203 | Lõi nhôm sọt trứng (Eggcrate Core 12.7x12.7mm) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-EGGCRATE-CORE | m2 | 0.049043 |  |  |  |  | Diện tích lõi sọt trứng 0.062m2
SW-DIFF-203-ACCESSORY | SW-DIFF-203 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.26156 |  |  |  |  | Ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-203-PAINT | SW-DIFF-203 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.13708 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung cửa sọt trứng
SW-DIFF-203-OBD-FRAME | SW-DIFF-203 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.14579 |  |  |  |  | Khung OBD 250x250mm
SW-DIFF-203-OBD-BLADE | SW-DIFF-203 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 0.14927 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-203-OBD-ACC | SW-DIFF-203 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.69183 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-204-FRAME | SW-DIFF-204 | Khung nhôm định hình Louver (SWL) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | kg | 0.2052 |  |  |  |  | Khung Louver phủ bì 300x150mm
SW-DIFF-204-BLADE | SW-DIFF-204 | Nan Z Louver & thanh tăng cứng (2 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | kg | 0.13113 |  |  |  |  | 2 nan Z dày @ 0.217kg/m + thanh giằng
SW-DIFF-204-ACCESSORY | SW-DIFF-204 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.80352 |  |  |  |  | Ke góc và vít ghép khung Louver
SW-DIFF-204-PAINT | SW-DIFF-204 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.095423 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung và nan Louver
SW-DIFF-204-MESH | SW-DIFF-204 | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-MESH-INOX-304 | m2 | 0.02511 |  |  |  |  | Lưới chắn côn trùng cổ 250x100mm
SW-DIFF-205-FRAME | SW-DIFF-205 | Khung nhôm định hình Louver (SWL) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | kg | 0.2508 |  |  |  |  | Khung Louver phủ bì 400x150mm
SW-DIFF-205-BLADE | SW-DIFF-205 | Nan Z Louver & thanh tăng cứng (2 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | kg | 0.17472 |  |  |  |  | 2 nan Z dày @ 0.217kg/m + thanh giằng
SW-DIFF-205-ACCESSORY | SW-DIFF-205 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.80352 |  |  |  |  | Ke góc và vít ghép khung Louver
SW-DIFF-205-PAINT | SW-DIFF-205 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.12289 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung và nan Louver
SW-DIFF-205-MESH | SW-DIFF-205 | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-MESH-INOX-304 | m2 | 0.035154 |  |  |  |  | Lưới chắn côn trùng cổ 350x100mm
SW-DIFF-206-FRAME | SW-DIFF-206 | Khung nhôm định hình Louver (SWL) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | kg | 0.47879 |  |  |  |  | Khung Louver phủ bì 800x250mm
SW-DIFF-206-BLADE | SW-DIFF-206 | Nan Z Louver & thanh tăng cứng (4 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | kg | 0.68934 |  |  |  |  | 4 nan Z dày @ 0.217kg/m + thanh giằng
SW-DIFF-206-ACCESSORY | SW-DIFF-206 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.80352 |  |  |  |  | Ke góc và vít ghép khung Louver
SW-DIFF-206-PAINT | SW-DIFF-206 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.34617 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung và nan Louver
SW-DIFF-206-MESH | SW-DIFF-206 | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-MESH-INOX-304 | m2 | 0.15066 |  |  |  |  | Lưới chắn côn trùng cổ 750x200mm
SW-DIFF-207-FRAME | SW-DIFF-207 | Khung nhôm định hình Louver (SWL) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | kg | 0.70679 |  |  |  |  | Khung Louver phủ bì 1200x350mm
SW-DIFF-207-BLADE | SW-DIFF-207 | Nan Z Louver & thanh tăng cứng (7 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | kg | 1.8011 |  |  |  |  | 7 nan Z dày @ 0.217kg/m + thanh giằng
SW-DIFF-207-ACCESSORY | SW-DIFF-207 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.80352 |  |  |  |  | Ke góc và vít ghép khung Louver
SW-DIFF-207-PAINT | SW-DIFF-207 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.75339 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung và nan Louver
SW-DIFF-207-MESH | SW-DIFF-207 | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-MESH-INOX-304 | m2 | 0.34652 |  |  |  |  | Lưới chắn côn trùng cổ 1150x300mm
SW-DIFF-208-FRAME | SW-DIFF-208 | Khung nhôm định hình Louver (SWL) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | kg | 0.59279 |  |  |  |  | Khung Louver phủ bì 1000x300mm
SW-DIFF-208-BLADE | SW-DIFF-208 | Nan Z Louver & thanh tăng cứng (6 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | kg | 1.2823 |  |  |  |  | 6 nan Z dày @ 0.217kg/m + thanh giằng
SW-DIFF-208-ACCESSORY | SW-DIFF-208 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.80352 |  |  |  |  | Ke góc và vít ghép khung Louver
SW-DIFF-208-PAINT | SW-DIFF-208 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.56119 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung và nan Louver
SW-DIFF-208-MESH | SW-DIFF-208 | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-MESH-INOX-304 | m2 | 0.23854 |  |  |  |  | Lưới chắn côn trùng cổ 950x250mm
SW-DIFF-209-FRAME | SW-DIFF-209 | Khung nhôm định hình Louver (SWL) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | kg | 0.50159 |  |  |  |  | Khung Louver phủ bì 800x300mm
SW-DIFF-209-BLADE | SW-DIFF-209 | Nan Z Louver & thanh tăng cứng (6 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | kg | 1.0207 |  |  |  |  | 6 nan Z dày @ 0.217kg/m + thanh giằng
SW-DIFF-209-ACCESSORY | SW-DIFF-209 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.80352 |  |  |  |  | Ke góc và vít ghép khung Louver
SW-DIFF-209-PAINT | SW-DIFF-209 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.45255 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung và nan Louver
SW-DIFF-209-MESH | SW-DIFF-209 | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-MESH-INOX-304 | m2 | 0.18832 |  |  |  |  | Lưới chắn côn trùng cổ 750x250mm
SW-DIFF-210-FRAME | SW-DIFF-210 | Khung nhôm định hình Louver (SWL) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | kg | 0.2736 |  |  |  |  | Khung Louver phủ bì 400x200mm
SW-DIFF-210-BLADE | SW-DIFF-210 | Nan Z Louver & thanh tăng cứng (3 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | kg | 0.25767 |  |  |  |  | 3 nan Z dày @ 0.217kg/m + thanh giằng
SW-DIFF-210-ACCESSORY | SW-DIFF-210 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.80352 |  |  |  |  | Ke góc và vít ghép khung Louver
SW-DIFF-210-PAINT | SW-DIFF-210 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.15274 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung và nan Louver
SW-DIFF-210-MESH | SW-DIFF-210 | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-MESH-INOX-304 | m2 | 0.052731 |  |  |  |  | Lưới chắn côn trùng cổ 350x150mm
SW-DIFF-211-FRAME | SW-DIFF-211 | Khung nhôm định hình Louver (SWL) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | kg | 0.228 |  |  |  |  | Khung Louver phủ bì 300x200mm
SW-DIFF-211-BLADE | SW-DIFF-211 | Nan Z Louver & thanh tăng cứng (3 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | kg | 0.19228 |  |  |  |  | 3 nan Z dày @ 0.217kg/m + thanh giằng
SW-DIFF-211-ACCESSORY | SW-DIFF-211 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.80352 |  |  |  |  | Ke góc và vít ghép khung Louver
SW-DIFF-211-PAINT | SW-DIFF-211 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.11856 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung và nan Louver
SW-DIFF-211-MESH | SW-DIFF-211 | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-MESH-INOX-304 | m2 | 0.037665 |  |  |  |  | Lưới chắn côn trùng cổ 250x150mm
SW-DIFF-212-FRAME | SW-DIFF-212 | Khung nhôm định hình Louver (SWL) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | kg | 0.84359 |  |  |  |  | Khung Louver phủ bì 1200x650mm
SW-DIFF-212-BLADE | SW-DIFF-212 | Nan Z Louver & thanh tăng cứng (13 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | kg | 3.345 |  |  |  |  | 13 nan Z dày @ 0.217kg/m + thanh giằng
SW-DIFF-212-ACCESSORY | SW-DIFF-212 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.80352 |  |  |  |  | Ke góc và vít ghép khung Louver
SW-DIFF-212-PAINT | SW-DIFF-212 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 1.2547 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung và nan Louver
SW-DIFF-212-MESH | SW-DIFF-212 | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-MESH-INOX-304 | m2 | 0.69303 |  |  |  |  | Lưới chắn côn trùng cổ 1150x600mm
SW-DIFF-230-FRAME | SW-DIFF-230 | Khung nhôm cửa khuếch tán (SCD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.92302 |  |  |  |  | Khung khuếch tán 600x600mm (cổ 450x450mm)
SW-DIFF-230-BLADE | SW-DIFF-230 | Chao nhôm khuếch tán (5 chao) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-T | kg | 0.23917 |  |  |  |  | 5 lớp chao khuếch tán
SW-DIFF-230-ACCESSORY | SW-DIFF-230 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1.9134 |  |  |  |  | Ke góc và chốt tháo lắp lõi khuếch tán
SW-DIFF-230-PAINT | SW-DIFF-230 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.35796 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện
SW-DIFF-230-OBD-FRAME | SW-DIFF-230 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.26243 |  |  |  |  | Khung OBD 450x450mm
SW-DIFF-230-OBD-BLADE | SW-DIFF-230 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 0.48362 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-230-OBD-ACC | SW-DIFF-230 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1.0528 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-231-FRAME | SW-DIFF-231 | Khung nhôm cửa khuếch tán (SCD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.92302 |  |  |  |  | Khung khuếch tán 600x600mm (cổ 450x450mm)
SW-DIFF-231-BLADE | SW-DIFF-231 | Chao nhôm khuếch tán (5 chao) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-T | kg | 0.23917 |  |  |  |  | 5 lớp chao khuếch tán
SW-DIFF-231-ACCESSORY | SW-DIFF-231 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1.9134 |  |  |  |  | Ke góc và chốt tháo lắp lõi khuếch tán
SW-DIFF-231-PAINT | SW-DIFF-231 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.35796 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện
SW-DIFF-231-OBD-FRAME | SW-DIFF-231 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.26243 |  |  |  |  | Khung OBD 450x450mm
SW-DIFF-231-OBD-BLADE | SW-DIFF-231 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 0.48362 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-231-OBD-ACC | SW-DIFF-231 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1.0528 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-268-FRAME | SW-DIFF-268 | Khung nhôm định hình Linear (SLB) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.58851 |  |  |  |  | Khung Linear 900x150mm
SW-DIFF-268-BLADE | SW-DIFF-268 | Nan T nhôm định hình & ty suốt (4 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-T | kg | 0.39094 |  |  |  |  | 4 nan T + 1 suốt liên kết
SW-DIFF-268-ACCESSORY | SW-DIFF-268 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.39234 |  |  |  |  | Ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-268-PAINT | SW-DIFF-268 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.2194 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện (kèm sơn đen lớp 2 nếu có)
SW-DIFF-268-OBD-FRAME | SW-DIFF-268 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.39107 |  |  |  |  | Khung OBD 850x100mm
SW-DIFF-268-OBD-BLADE | SW-DIFF-268 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 0.3045 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-268-OBD-ACC | SW-DIFF-268 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 2.662 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-269-FRAME | SW-DIFF-269 | Khung nhôm định hình Linear (SLB) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.75666 |  |  |  |  | Khung Linear 1200x150mm
SW-DIFF-269-BLADE | SW-DIFF-269 | Nan T nhôm định hình & ty suốt (4 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-T | kg | 0.52546 |  |  |  |  | 4 nan T + 1 suốt liên kết
SW-DIFF-269-ACCESSORY | SW-DIFF-269 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.39234 |  |  |  |  | Ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-269-PAINT | SW-DIFF-269 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.28719 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện (kèm sơn đen lớp 2 nếu có)
SW-DIFF-269-OBD-FRAME | SW-DIFF-269 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.51456 |  |  |  |  | Khung OBD 1150x100mm
SW-DIFF-269-OBD-BLADE | SW-DIFF-269 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 0.41198 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-269-OBD-ACC | SW-DIFF-269 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 3.4742 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-270-FRAME | SW-DIFF-270 | Khung nhôm định hình Linear (SLB) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 1.205 |  |  |  |  | Khung Linear 2000x150mm
SW-DIFF-270-BLADE | SW-DIFF-270 | Nan T nhôm định hình & ty suốt (4 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-T | kg | 0.89398 |  |  |  |  | 4 nan T + 2 suốt liên kết
SW-DIFF-270-ACCESSORY | SW-DIFF-270 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.39234 |  |  |  |  | Ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-270-PAINT | SW-DIFF-270 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.47018 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện (kèm sơn đen lớp 2 nếu có)
SW-DIFF-270-OBD-FRAME | SW-DIFF-270 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.84388 |  |  |  |  | Khung OBD 1950x100mm
SW-DIFF-270-OBD-BLADE | SW-DIFF-270 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 0.69857 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-270-OBD-ACC | SW-DIFF-270 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 5.6399 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-271-FRAME | SW-DIFF-271 | Khung nhôm định hình Linear (SLB) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.58851 |  |  |  |  | Khung Linear 900x150mm
SW-DIFF-271-BLADE | SW-DIFF-271 | Nan T nhôm định hình & ty suốt (4 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-T | kg | 0.39094 |  |  |  |  | 4 nan T + 1 suốt liên kết
SW-DIFF-271-ACCESSORY | SW-DIFF-271 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.39234 |  |  |  |  | Ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-271-PAINT | SW-DIFF-271 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.2194 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện (kèm sơn đen lớp 2 nếu có)
SW-DIFF-271-OBD-FRAME | SW-DIFF-271 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.39107 |  |  |  |  | Khung OBD 850x100mm
SW-DIFF-271-OBD-BLADE | SW-DIFF-271 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 0.3045 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-271-OBD-ACC | SW-DIFF-271 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 2.662 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-272-FRAME | SW-DIFF-272 | Khung nhôm định hình Linear (SLB) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.75666 |  |  |  |  | Khung Linear 1200x150mm
SW-DIFF-272-BLADE | SW-DIFF-272 | Nan T nhôm định hình & ty suốt (4 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-T | kg | 0.52546 |  |  |  |  | 4 nan T + 1 suốt liên kết
SW-DIFF-272-ACCESSORY | SW-DIFF-272 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.39234 |  |  |  |  | Ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-272-PAINT | SW-DIFF-272 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.28719 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện (kèm sơn đen lớp 2 nếu có)
SW-DIFF-272-OBD-FRAME | SW-DIFF-272 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.51456 |  |  |  |  | Khung OBD 1150x100mm
SW-DIFF-272-OBD-BLADE | SW-DIFF-272 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 0.41198 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-272-OBD-ACC | SW-DIFF-272 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 3.4742 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-273-FRAME | SW-DIFF-273 | Khung nhôm định hình Linear (SLB) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.86876 |  |  |  |  | Khung Linear 1400x150mm
SW-DIFF-273-BLADE | SW-DIFF-273 | Nan T nhôm định hình & ty suốt (4 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-T | kg | 0.62494 |  |  |  |  | 4 nan T + 2 suốt liên kết
SW-DIFF-273-ACCESSORY | SW-DIFF-273 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.39234 |  |  |  |  | Ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-273-PAINT | SW-DIFF-273 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.33459 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện (kèm sơn đen lớp 2 nếu có)
SW-DIFF-273-OBD-FRAME | SW-DIFF-273 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.59689 |  |  |  |  | Khung OBD 1350x100mm
SW-DIFF-273-OBD-BLADE | SW-DIFF-273 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 0.48362 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-273-OBD-ACC | SW-DIFF-273 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 4.0156 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-274-FRAME | SW-DIFF-274 | Khung nhôm định hình Linear (SLB) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 1.205 |  |  |  |  | Khung Linear 2000x150mm
SW-DIFF-274-BLADE | SW-DIFF-274 | Nan T nhôm định hình & ty suốt (4 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-T | kg | 0.89398 |  |  |  |  | 4 nan T + 2 suốt liên kết
SW-DIFF-274-ACCESSORY | SW-DIFF-274 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.39234 |  |  |  |  | Ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-274-PAINT | SW-DIFF-274 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.47018 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện (kèm sơn đen lớp 2 nếu có)
SW-DIFF-274-OBD-FRAME | SW-DIFF-274 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.84388 |  |  |  |  | Khung OBD 1950x100mm
SW-DIFF-274-OBD-BLADE | SW-DIFF-274 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 0.69857 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-274-OBD-ACC | SW-DIFF-274 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 5.6399 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-275-FRAME | SW-DIFF-275 | Khung nhôm định hình Linear (SLB) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 2.4381 |  |  |  |  | Khung Linear 4200x150mm
SW-DIFF-275-BLADE | SW-DIFF-275 | Nan T nhôm định hình & ty suốt (4 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-T | kg | 1.9099 |  |  |  |  | 4 nan T + 5 suốt liên kết
SW-DIFF-275-ACCESSORY | SW-DIFF-275 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.39234 |  |  |  |  | Ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-275-PAINT | SW-DIFF-275 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.97395 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện (kèm sơn đen lớp 2 nếu có)
SW-DIFF-275-OBD-FRAME | SW-DIFF-275 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 1.7495 |  |  |  |  | Khung OBD 4150x100mm
SW-DIFF-275-OBD-BLADE | SW-DIFF-275 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 1.4867 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-275-OBD-ACC | SW-DIFF-275 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 11.5957 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-276-FRAME | SW-DIFF-276 | Khung nhôm định hình Linear (SLB) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 5.0677 |  |  |  |  | Khung Linear 7600x150mm
SW-DIFF-276-BLADE | SW-DIFF-276 | Nan T nhôm định hình & ty suốt (4 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-T | kg | 4.0526 |  |  |  |  | 4 nan T + 9 suốt liên kết
SW-DIFF-276-ACCESSORY | SW-DIFF-276 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.45773 |  |  |  |  | Ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-276-PAINT | SW-DIFF-276 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 2.0429 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện (kèm sơn đen lớp 2 nếu có)
SW-DIFF-276-OBD-FRAME | SW-DIFF-276 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 3.674 |  |  |  |  | Khung OBD 7550x100mm
SW-DIFF-276-OBD-BLADE | SW-DIFF-276 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 3.1555 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-276-OBD-ACC | SW-DIFF-276 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 24.2666 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD

## 03_BOC_TACH_VAN
SUB_KEY | PARENT_ITEM_ID | TÊN CẤU KIỆN | PHÂN LOẠI | MÃ VẬT TƯ (MAT_ID) | ĐVT | ĐỊNH MỨC / 1 SP | SL DỰ ÁN | TỔNG NHU CẦU | ĐƠN GIÁ GỐC | THÀNH TIỀN (VNĐ) | GHI CHÚ KỸ THUẬT
SW-DAMPER-008-BODY | SW-DAMPER-008 | Thân vỏ van NRD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 15.4248 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1250x1250x210mm (2 modul 625x1250mm)
SW-DAMPER-008-BLADE | SW-DAMPER-008 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (14 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 8.4706 |  |  |  |  | 14 cánh cao 199mm (2 modul 625x1250mm)
SW-DAMPER-008-AXLE | SW-DAMPER-008 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 7.3528 |  |  |  |  | 14 trục dài 685mm
SW-DAMPER-008-BEARING | SW-DAMPER-008 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 14 |  |  |  |  | 14 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-008-GEAR | SW-DAMPER-008 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 2 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (2 bộ)
SW-DAMPER-008-ECCENTRIC | SW-DAMPER-008 | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | PHỤ_KIỆN_VAN | ECCENTRIC_SHAFT | Bộ | 2 |  |  |  |  | Cơ cấu đóng mở một chiều
SW-DAMPER-008-FB10-EI | SW-DAMPER-008 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van NRD (EI60) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.1865 |  |  |  |  | Bọc chống cháy EI60 quanh thân van (2 modul 625x1250mm)
SW-DAMPER-009-BODY | SW-DAMPER-009 | Thân vỏ van NRD bích C30/TDF (0.95mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.95 | kg | 11.6085 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1700x600x210mm (2 modul 850x600mm)
SW-DAMPER-009-BLADE | SW-DAMPER-009 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (8 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 6.6187 |  |  |  |  | 8 cánh cao 170mm (2 modul 850x600mm)
SW-DAMPER-009-AXLE | SW-DAMPER-009 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 6.5552 |  |  |  |  | 8 trục dài 910mm
SW-DAMPER-009-BEARING | SW-DAMPER-009 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 8 |  |  |  |  | 8 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-009-GEAR | SW-DAMPER-009 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 2 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (2 bộ)
SW-DAMPER-009-ECCENTRIC | SW-DAMPER-009 | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | PHỤ_KIỆN_VAN | ECCENTRIC_SHAFT | Bộ | 2 |  |  |  |  | Cơ cấu đóng mở một chiều
SW-DAMPER-009-FB10-EI | SW-DAMPER-009 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van NRD (EI60) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.92982 |  |  |  |  | Bọc chống cháy EI60 quanh thân van (2 modul 850x600mm)
SW-DAMPER-010-BODY | SW-DAMPER-010 | Thân vỏ van NRD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 8.4789 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1200x350x210mm (2 modul 600x350mm)
SW-DAMPER-010-BLADE | SW-DAMPER-010 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (4 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 3.7569 |  |  |  |  | 4 cánh cao 195mm (2 modul 600x350mm)
SW-DAMPER-010-AXLE | SW-DAMPER-010 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 3.333 |  |  |  |  | 4 trục dài 660mm
SW-DAMPER-010-BEARING | SW-DAMPER-010 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 4 |  |  |  |  | 4 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-010-GEAR | SW-DAMPER-010 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 2 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (2 bộ)
SW-DAMPER-010-ECCENTRIC | SW-DAMPER-010 | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | PHỤ_KIỆN_VAN | ECCENTRIC_SHAFT | Bộ | 2 |  |  |  |  | Cơ cấu đóng mở một chiều
SW-DAMPER-010-FB10-EI | SW-DAMPER-010 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van NRD (EI60) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.52302 |  |  |  |  | Bọc chống cháy EI60 quanh thân van (2 modul 600x350mm)
SW-DAMPER-011-BODY | SW-DAMPER-011 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 23.1375 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1250x1250x200mm (2 modul 1250x625mm)
SW-DAMPER-011-BLADE | SW-DAMPER-011 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (8 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 33.6469 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (4 cánh/modul (2 modul 1250x625mm))
SW-DAMPER-011-AXLE | SW-DAMPER-011 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 12.4994 |  |  |  |  | 8 trục dài 1310mm
SW-DAMPER-011-BEARING | SW-DAMPER-011 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 8 |  |  |  |  | 8 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-011-GEAR | SW-DAMPER-011 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 2 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (2 bộ)
SW-DAMPER-011-ACTUATOR | SW-DAMPER-011 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 2 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (2 bộ (2 modul 1250x625mm))
SW-DAMPER-011-FB10-BODY | SW-DAMPER-011 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 5.3671 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm (2 modul 1250x625mm)
SW-DAMPER-011-FB20-BLADE | SW-DAMPER-011 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 2.8202 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=4.16, bản rộng 210mm, hao hụt 10% (2 modul 1250x625mm))
SW-DAMPER-011-FB10-BLADE | SW-DAMPER-011 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 5.7321 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=4.16, bản rộng 210mm, hao hụt 10% (2 modul 1250x625mm))
SW-DAMPER-011-SPRING-BOX | SW-DAMPER-011 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 2 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (2 bộ)
SW-DAMPER-011-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-011 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 2 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (2 bộ)
SW-DAMPER-012-BODY | SW-DAMPER-012 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 14.5112 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1700x600x200mm (2 modul 850x600mm)
SW-DAMPER-012-BLADE | SW-DAMPER-012 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (8 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 17.7584 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (4 cánh/modul (2 modul 850x600mm))
SW-DAMPER-012-AXLE | SW-DAMPER-012 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 7.02 |  |  |  |  | 8 trục dài 910mm
SW-DAMPER-012-BEARING | SW-DAMPER-012 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 8 |  |  |  |  | 8 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-012-GEAR | SW-DAMPER-012 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 2 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (2 bộ)
SW-DAMPER-012-ACTUATOR | SW-DAMPER-012 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 2 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (2 bộ (2 modul 850x600mm))
SW-DAMPER-012-FB10-BODY | SW-DAMPER-012 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 3.3557 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm (2 modul 850x600mm)
SW-DAMPER-012-FB20-BLADE | SW-DAMPER-012 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 1.4766 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=3.99, bản rộng 210mm, hao hụt 10% (2 modul 850x600mm))
SW-DAMPER-012-FB10-BLADE | SW-DAMPER-012 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 3.0243 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=3.99, bản rộng 210mm, hao hụt 10% (2 modul 850x600mm))
SW-DAMPER-012-SPRING-BOX | SW-DAMPER-012 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 2 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (2 bộ)
SW-DAMPER-012-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-012 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 2 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (2 bộ)
SW-DAMPER-013-BODY | SW-DAMPER-013 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 6.099 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1200x350x200mm
SW-DAMPER-013-BLADE | SW-DAMPER-013 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 5.7552 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (2 cánh/modul)
SW-DAMPER-013-AXLE | SW-DAMPER-013 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.9125 |  |  |  |  | 2 trục dài 1260mm
SW-DAMPER-013-BEARING | SW-DAMPER-013 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-013-GEAR | SW-DAMPER-013 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-013-ACTUATOR | SW-DAMPER-013 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-013-FB10-BODY | SW-DAMPER-013 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.4116 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-013-FB20-BLADE | SW-DAMPER-013 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.479 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-013-FB10-BLADE | SW-DAMPER-013 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.97424 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-013-SPRING-BOX | SW-DAMPER-013 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-013-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-013 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-014-BODY | SW-DAMPER-014 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 5.2828 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 950x400x200mm
SW-DAMPER-014-BLADE | SW-DAMPER-014 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (3 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 5.1686 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (3 cánh/modul)
SW-DAMPER-014-AXLE | SW-DAMPER-014 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 2.2826 |  |  |  |  | 3 trục dài 1010mm
SW-DAMPER-014-BEARING | SW-DAMPER-014 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 3 |  |  |  |  | 3 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-014-GEAR | SW-DAMPER-014 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-014-ACTUATOR | SW-DAMPER-014 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-014-FB10-BODY | SW-DAMPER-014 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.2204 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-014-FB20-BLADE | SW-DAMPER-014 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.42904 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.65, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-014-FB10-BLADE | SW-DAMPER-014 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.87653 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.65, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-014-SPRING-BOX | SW-DAMPER-014 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-014-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-014 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-015-BODY | SW-DAMPER-015 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 7.2504 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 950x500x200mm
SW-DAMPER-015-BLADE | SW-DAMPER-015 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (3 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 8.2639 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (3 cánh/modul)
SW-DAMPER-015-AXLE | SW-DAMPER-015 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 2.9197 |  |  |  |  | 3 trục dài 1010mm
SW-DAMPER-015-BEARING | SW-DAMPER-015 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 3 |  |  |  |  | 3 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-015-GEAR | SW-DAMPER-015 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-015-ACTUATOR | SW-DAMPER-015 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-015-FB10-BODY | SW-DAMPER-015 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.6767 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-015-FB20-BLADE | SW-DAMPER-015 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.68772 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=3.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-015-FB10-BLADE | SW-DAMPER-015 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 1.405 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=3.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-015-SPRING-BOX | SW-DAMPER-015 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-015-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-015 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-016-BODY | SW-DAMPER-016 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 3.8962 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 950x200x200mm
SW-DAMPER-016-BLADE | SW-DAMPER-016 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 2.2318 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-016-AXLE | SW-DAMPER-016 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.65709 |  |  |  |  | 1 trục dài 1010mm
SW-DAMPER-016-BEARING | SW-DAMPER-016 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-016-ACTUATOR | SW-DAMPER-016 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 3.5Nm, 230V/24V (BELIMO FSLF24 / FSLF230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-FSLF24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-016-FB10-BODY | SW-DAMPER-016 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.8978 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-016-FB20-BLADE | SW-DAMPER-016 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.12361 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 950x200mm)
SW-DAMPER-016-FB10-BLADE | SW-DAMPER-016 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.24722 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 950x200mm)
SW-DAMPER-016-SPRING-BOX | SW-DAMPER-016 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-016-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-016 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-017-BODY | SW-DAMPER-017 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 4.9266 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 950x300x200mm
SW-DAMPER-017-BLADE | SW-DAMPER-017 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 3.8997 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (2 cánh/modul)
SW-DAMPER-017-AXLE | SW-DAMPER-017 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.5309 |  |  |  |  | 2 trục dài 1010mm
SW-DAMPER-017-BEARING | SW-DAMPER-017 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-017-GEAR | SW-DAMPER-017 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-017-ACTUATOR | SW-DAMPER-017 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-017-FB10-BODY | SW-DAMPER-017 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.1368 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-017-FB20-BLADE | SW-DAMPER-017 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.32235 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=1.98, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-017-FB10-BLADE | SW-DAMPER-017 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.65856 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=1.98, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-017-SPRING-BOX | SW-DAMPER-017 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-017-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-017 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-018-BODY | SW-DAMPER-018 | Thân vỏ van VCD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 16.6036 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 2000x500x210mm (2 modul 1000x500mm)
SW-DAMPER-018-BLADE | SW-DAMPER-018 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (6 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 7.3275 |  |  |  |  | 6 cánh cao 187mm (2 modul 1000x500mm)
SW-DAMPER-018-AXLE | SW-DAMPER-018 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 6.544 |  |  |  |  | 6 trục dài 1060mm
SW-DAMPER-018-BEARING | SW-DAMPER-018 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 6 |  |  |  |  | 6 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-018-GEAR | SW-DAMPER-018 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 2 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (2 bộ)
SW-DAMPER-018-HANDLE | SW-DAMPER-018 | Tay gạt nhỏ | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TAY-GAT-NHO | Bộ | 2 |  |  |  |  | Tay gạt khóa vị trí nan (S=0.50m2)
SW-DAMPER-018-FB10-EI | SW-DAMPER-018 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van VCD (EI60) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.96856 |  |  |  |  | Bọc chống cháy EI60 quanh thân van (2 modul 1000x500mm)
SW-DAMPER-019-BODY | SW-DAMPER-019 | Thân vỏ van VCD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 8.9099 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1300x400x210mm (2 modul 650x400mm)
SW-DAMPER-019-BLADE | SW-DAMPER-019 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (6 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 4.5731 |  |  |  |  | 6 cánh cao 153mm (2 modul 650x400mm)
SW-DAMPER-019-AXLE | SW-DAMPER-019 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 5.1235 |  |  |  |  | 6 trục dài 710mm
SW-DAMPER-019-BEARING | SW-DAMPER-019 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 6 |  |  |  |  | 6 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-019-GEAR | SW-DAMPER-019 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 2 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (2 bộ)
SW-DAMPER-019-HANDLE | SW-DAMPER-019 | Tay gạt nhỏ | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TAY-GAT-NHO | Bộ | 2 |  |  |  |  | Tay gạt khóa vị trí nan (S=0.26m2)
SW-DAMPER-019-FB10-EI | SW-DAMPER-019 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van VCD (EI60) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.59663 |  |  |  |  | Bọc chống cháy EI60 quanh thân van (2 modul 650x400mm)
SW-DAMPER-020-BODY | SW-DAMPER-020 | Thân vỏ van VCD bích C30/TDF (0.95mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.95 | kg | 11.7035 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1600x400x210mm (2 modul 800x400mm)
SW-DAMPER-020-BLADE | SW-DAMPER-020 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (6 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 5.119 |  |  |  |  | 6 cánh cao 153mm (2 modul 800x400mm)
SW-DAMPER-020-AXLE | SW-DAMPER-020 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 5.6442 |  |  |  |  | 6 trục dài 860mm
SW-DAMPER-020-BEARING | SW-DAMPER-020 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 6 |  |  |  |  | 6 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-020-GEAR | SW-DAMPER-020 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 2 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (2 bộ)
SW-DAMPER-020-HANDLE | SW-DAMPER-020 | Tay gạt nhỏ | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TAY-GAT-NHO | Bộ | 2 |  |  |  |  | Tay gạt khóa vị trí nan (S=0.32m2)
SW-DAMPER-020-FB10-EI | SW-DAMPER-020 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van VCD (EI60) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.71286 |  |  |  |  | Bọc chống cháy EI60 quanh thân van (2 modul 800x400mm)
SW-DAMPER-021-BODY | SW-DAMPER-021 | Thân vỏ van VCD bích C30/TDF (0.95mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.95 | kg | 12.3518 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1600x450x210mm (2 modul 800x450mm)
SW-DAMPER-021-BLADE | SW-DAMPER-021 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (6 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 5.754 |  |  |  |  | 6 cánh cao 170mm (2 modul 800x450mm)
SW-DAMPER-021-AXLE | SW-DAMPER-021 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 5.7224 |  |  |  |  | 6 trục dài 860mm
SW-DAMPER-021-BEARING | SW-DAMPER-021 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 6 |  |  |  |  | 6 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-021-GEAR | SW-DAMPER-021 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 2 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (2 bộ)
SW-DAMPER-021-HANDLE | SW-DAMPER-021 | Tay gạt nhỏ | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TAY-GAT-NHO | Bộ | 2 |  |  |  |  | Tay gạt khóa vị trí nan (S=0.36m2)
SW-DAMPER-021-FB10-EI | SW-DAMPER-021 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van VCD (EI60) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.75547 |  |  |  |  | Bọc chống cháy EI60 quanh thân van (2 modul 800x450mm)
SW-DAMPER-022-BODY | SW-DAMPER-022 | Thân vỏ van VCD bích C30/TDF (0.95mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.95 | kg | 4.0595 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 900x350x210mm
SW-DAMPER-022-BLADE | SW-DAMPER-022 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 1.6269 |  |  |  |  | 2 cánh cao 195mm
SW-DAMPER-022-AXLE | SW-DAMPER-022 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.3996 |  |  |  |  | 2 trục dài 960mm
SW-DAMPER-022-BEARING | SW-DAMPER-022 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-022-GEAR | SW-DAMPER-022 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-022-HANDLE | SW-DAMPER-022 | Tay gạt nhỏ | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TAY-GAT-NHO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Tay gạt khóa vị trí nan (S=0.32m2)
SW-DAMPER-022-FB10-EI | SW-DAMPER-022 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van VCD (EI60) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.41261 |  |  |  |  | Bọc chống cháy EI60 quanh thân van
SW-DAMPER-023-BODY | SW-DAMPER-023 | Thân vỏ van VCD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 2.5485 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 600x300x210mm
SW-DAMPER-023-BLADE | SW-DAMPER-023 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 1.0379 |  |  |  |  | 2 cánh cao 170mm
SW-DAMPER-023-AXLE | SW-DAMPER-023 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.0562 |  |  |  |  | 2 trục dài 660mm
SW-DAMPER-023-BEARING | SW-DAMPER-023 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-023-GEAR | SW-DAMPER-023 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-023-HANDLE | SW-DAMPER-023 | Tay gạt nhỏ | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TAY-GAT-NHO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Tay gạt khóa vị trí nan (S=0.18m2)
SW-DAMPER-023-FB10-EI | SW-DAMPER-023 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van VCD (EI60) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.27894 |  |  |  |  | Bọc chống cháy EI60 quanh thân van
SW-DAMPER-044-BODY | SW-DAMPER-044 | Thân vỏ van NRD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.25686 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 300x200x210mm
SW-DAMPER-044-BLADE | SW-DAMPER-044 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.065325 |  |  |  |  | 2 cánh cao 120mm
SW-DAMPER-044-AXLE | SW-DAMPER-044 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.10274 |  |  |  |  | 2 trục dài 360mm
SW-DAMPER-044-BEARING | SW-DAMPER-044 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-044-GEAR | SW-DAMPER-044 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-044-ECCENTRIC | SW-DAMPER-044 | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | PHỤ_KIỆN_VAN | ECCENTRIC_SHAFT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu đóng mở một chiều
SW-DAMPER-044-FB10-EI | SW-DAMPER-044 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van NRD (EI60) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.13947 |  |  |  |  | Bọc chống cháy EI60 quanh thân van
SW-DAMPER-045-BODY | SW-DAMPER-045 | Thân vỏ van NRD bích C30/TDF (0.95mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.95 | kg | 4.1653 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 700x500x210mm
SW-DAMPER-045-BLADE | SW-DAMPER-045 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (3 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 1.9407 |  |  |  |  | 3 cánh cao 187mm
SW-DAMPER-045-AXLE | SW-DAMPER-045 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.7752 |  |  |  |  | 3 trục dài 760mm
SW-DAMPER-045-BEARING | SW-DAMPER-045 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 3 |  |  |  |  | 3 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-045-GEAR | SW-DAMPER-045 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-045-ECCENTRIC | SW-DAMPER-045 | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | PHỤ_KIỆN_VAN | ECCENTRIC_SHAFT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu đóng mở một chiều
SW-DAMPER-045-FB10-EI | SW-DAMPER-045 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van NRD (EI60) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.41454 |  |  |  |  | Bọc chống cháy EI60 quanh thân van
SW-DAMPER-046-BODY | SW-DAMPER-046 | Thân vỏ van NRD bích C30/TDF (0.95mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.95 | kg | 5.4035 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 700x800x210mm
SW-DAMPER-046-BLADE | SW-DAMPER-046 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (5 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 3.2476 |  |  |  |  | 5 cánh cao 180mm
SW-DAMPER-046-AXLE | SW-DAMPER-046 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 3.0807 |  |  |  |  | 5 trục dài 760mm
SW-DAMPER-046-BEARING | SW-DAMPER-046 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 5 |  |  |  |  | 5 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-046-GEAR | SW-DAMPER-046 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-046-ECCENTRIC | SW-DAMPER-046 | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | PHỤ_KIỆN_VAN | ECCENTRIC_SHAFT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu đóng mở một chiều
SW-DAMPER-046-FB10-EI | SW-DAMPER-046 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van NRD (EI60) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.56564 |  |  |  |  | Bọc chống cháy EI60 quanh thân van
SW-DAMPER-047-BODY | SW-DAMPER-047 | Thân vỏ van NRD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.11489 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 250x200x210mm
SW-DAMPER-047-BLADE | SW-DAMPER-047 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.026938 |  |  |  |  | 2 cánh cao 120mm
SW-DAMPER-047-AXLE | SW-DAMPER-047 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.043778 |  |  |  |  | 2 trục dài 310mm
SW-DAMPER-047-BEARING | SW-DAMPER-047 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-047-GEAR | SW-DAMPER-047 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-047-ECCENTRIC | SW-DAMPER-047 | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | PHỤ_KIỆN_VAN | ECCENTRIC_SHAFT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu đóng mở một chiều
SW-DAMPER-047-FB10-EI | SW-DAMPER-047 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van NRD (EI60) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.12398 |  |  |  |  | Bọc chống cháy EI60 quanh thân van
SW-DAMPER-048-BODY | SW-DAMPER-048 | Thân vỏ van NRD bích C30/TDF (0.95mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.95 | kg | 2.9937 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 900x400x210mm
SW-DAMPER-048-BLADE | SW-DAMPER-048 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (3 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 1.3615 |  |  |  |  | 3 cánh cao 153mm
SW-DAMPER-048-AXLE | SW-DAMPER-048 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.4895 |  |  |  |  | 3 trục dài 960mm
SW-DAMPER-048-BEARING | SW-DAMPER-048 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 3 |  |  |  |  | 3 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-048-GEAR | SW-DAMPER-048 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-048-ECCENTRIC | SW-DAMPER-048 | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | PHỤ_KIỆN_VAN | ECCENTRIC_SHAFT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu đóng mở một chiều
SW-DAMPER-048-FB10-EI | SW-DAMPER-048 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van NRD (EI60) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.44166 |  |  |  |  | Bọc chống cháy EI60 quanh thân van
SW-DAMPER-049-BODY | SW-DAMPER-049 | Thân vỏ van NRD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 1.2106 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 300x300x210mm
SW-DAMPER-049-BLADE | SW-DAMPER-049 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.36581 |  |  |  |  | 2 cánh cao 170mm
SW-DAMPER-049-AXLE | SW-DAMPER-049 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.4061 |  |  |  |  | 2 trục dài 360mm
SW-DAMPER-049-BEARING | SW-DAMPER-049 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-049-GEAR | SW-DAMPER-049 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-049-ECCENTRIC | SW-DAMPER-049 | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | PHỤ_KIỆN_VAN | ECCENTRIC_SHAFT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu đóng mở một chiều
SW-DAMPER-049-FB10-EI | SW-DAMPER-049 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van NRD (EI60) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.17434 |  |  |  |  | Bọc chống cháy EI60 quanh thân van
SW-DAMPER-050-BODY | SW-DAMPER-050 | Thân vỏ van NRD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.57245 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 350x250x210mm
SW-DAMPER-050-BLADE | SW-DAMPER-050 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.17213 |  |  |  |  | 2 cánh cao 145mm
SW-DAMPER-050-AXLE | SW-DAMPER-050 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.2187 |  |  |  |  | 2 trục dài 410mm
SW-DAMPER-050-BEARING | SW-DAMPER-050 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-050-GEAR | SW-DAMPER-050 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-050-ECCENTRIC | SW-DAMPER-050 | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | PHỤ_KIỆN_VAN | ECCENTRIC_SHAFT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu đóng mở một chiều
SW-DAMPER-050-FB10-EI | SW-DAMPER-050 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van NRD (EI60) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.17337 |  |  |  |  | Bọc chống cháy EI60 quanh thân van
SW-DAMPER-051-BODY | SW-DAMPER-051 | Thân vỏ van NRD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 1.3693 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 350x150x210mm
SW-DAMPER-051-BLADE | SW-DAMPER-051 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.28777 |  |  |  |  | 1 cánh cao 170mm
SW-DAMPER-051-AXLE | SW-DAMPER-051 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.31186 |  |  |  |  | 1 trục dài 410mm
SW-DAMPER-051-BEARING | SW-DAMPER-051 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-051-ECCENTRIC | SW-DAMPER-051 | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | PHỤ_KIỆN_VAN | ECCENTRIC_SHAFT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu đóng mở một chiều
SW-DAMPER-051-FB10-EI | SW-DAMPER-051 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van NRD (EI60) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.13657 |  |  |  |  | Bọc chống cháy EI60 quanh thân van
SW-DAMPER-052-BODY | SW-DAMPER-052 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 2.9372 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 350x200x200mm
SW-DAMPER-052-BLADE | SW-DAMPER-052 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 1.2723 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-052-AXLE | SW-DAMPER-052 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.41275 |  |  |  |  | 1 trục dài 410mm
SW-DAMPER-052-BEARING | SW-DAMPER-052 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-052-ACTUATOR | SW-DAMPER-052 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 3.5Nm, 230V/24V (BELIMO FSLF24 / FSLF230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-FSLF24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-052-FB10-BODY | SW-DAMPER-052 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.66443 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-052-FB20-BLADE | SW-DAMPER-052 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.07047 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 350x200mm)
SW-DAMPER-052-FB10-BLADE | SW-DAMPER-052 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.14094 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 350x200mm)
SW-DAMPER-052-SPRING-BOX | SW-DAMPER-052 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-052-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-052 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-053-BODY | SW-DAMPER-053 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 5.996 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 700x500x200mm
SW-DAMPER-053-BLADE | SW-DAMPER-053 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (3 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 6.0676 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (3 cánh/modul)
SW-DAMPER-053-AXLE | SW-DAMPER-053 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 2.1892 |  |  |  |  | 3 trục dài 760mm
SW-DAMPER-053-BEARING | SW-DAMPER-053 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 3 |  |  |  |  | 3 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-053-GEAR | SW-DAMPER-053 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-053-ACTUATOR | SW-DAMPER-053 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-053-FB10-BODY | SW-DAMPER-053 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.3826 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-053-FB20-BLADE | SW-DAMPER-053 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.50106 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=3.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-053-FB10-BLADE | SW-DAMPER-053 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 1.0316 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=3.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-053-SPRING-BOX | SW-DAMPER-053 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-053-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-053 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-054-BODY | SW-DAMPER-054 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 7.5769 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 700x800x200mm
SW-DAMPER-054-BLADE | SW-DAMPER-054 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (5 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 9.8465 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (5 cánh/modul)
SW-DAMPER-054-AXLE | SW-DAMPER-054 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 3.7007 |  |  |  |  | 5 trục dài 760mm
SW-DAMPER-054-BEARING | SW-DAMPER-054 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 5 |  |  |  |  | 5 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-054-GEAR | SW-DAMPER-054 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-054-ACTUATOR | SW-DAMPER-054 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-054-FB10-BODY | SW-DAMPER-054 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.753 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-054-FB20-BLADE | SW-DAMPER-054 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.81621 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=5.34, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-054-FB10-BLADE | SW-DAMPER-054 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 1.6804 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=5.34, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-054-SPRING-BOX | SW-DAMPER-054 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-054-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-054 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-055-BODY | SW-DAMPER-055 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 9.0459 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1200x600x200mm
SW-DAMPER-055-BLADE | SW-DAMPER-055 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (4 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 12.6229 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (4 cánh/modul)
SW-DAMPER-055-AXLE | SW-DAMPER-055 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 4.8939 |  |  |  |  | 4 trục dài 1260mm
SW-DAMPER-055-BEARING | SW-DAMPER-055 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 4 |  |  |  |  | 4 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-055-GEAR | SW-DAMPER-055 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-055-ACTUATOR | SW-DAMPER-055 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-055-FB10-BODY | SW-DAMPER-055 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 2.0974 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-055-FB20-BLADE | SW-DAMPER-055 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 1.0569 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=3.99, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-055-FB10-BLADE | SW-DAMPER-055 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 2.1497 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=3.99, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-055-SPRING-BOX | SW-DAMPER-055 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-055-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-055 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-056-BODY | SW-DAMPER-056 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 2.5602 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 250x200x200mm
SW-DAMPER-056-BLADE | SW-DAMPER-056 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 0.96072 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-056-AXLE | SW-DAMPER-056 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.32991 |  |  |  |  | 1 trục dài 310mm
SW-DAMPER-056-BEARING | SW-DAMPER-056 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-056-ACTUATOR | SW-DAMPER-056 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 3.5Nm, 230V/24V (BELIMO FSLF24 / FSLF230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-FSLF24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-056-FB10-BODY | SW-DAMPER-056 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.57468 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-056-FB20-BLADE | SW-DAMPER-056 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.053211 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 250x200mm)
SW-DAMPER-056-FB10-BLADE | SW-DAMPER-056 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.10642 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 250x200mm)
SW-DAMPER-056-SPRING-BOX | SW-DAMPER-056 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-056-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-056 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-057-BODY | SW-DAMPER-057 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 5.1001 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 900x400x200mm
SW-DAMPER-057-BLADE | SW-DAMPER-057 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (3 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 4.9063 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (3 cánh/modul)
SW-DAMPER-057-AXLE | SW-DAMPER-057 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 2.1739 |  |  |  |  | 3 trục dài 960mm
SW-DAMPER-057-BEARING | SW-DAMPER-057 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 3 |  |  |  |  | 3 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-057-GEAR | SW-DAMPER-057 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-057-ACTUATOR | SW-DAMPER-057 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-057-FB10-BODY | SW-DAMPER-057 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.1776 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-057-FB20-BLADE | SW-DAMPER-057 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.40678 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.65, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-057-FB10-BLADE | SW-DAMPER-057 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.83205 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.65, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-057-SPRING-BOX | SW-DAMPER-057 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-057-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-057 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-058-BODY | SW-DAMPER-058 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 5.1001 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 900x400x200mm
SW-DAMPER-058-BLADE | SW-DAMPER-058 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (3 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 4.9063 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (3 cánh/modul)
SW-DAMPER-058-AXLE | SW-DAMPER-058 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 2.1739 |  |  |  |  | 3 trục dài 960mm
SW-DAMPER-058-BEARING | SW-DAMPER-058 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 3 |  |  |  |  | 3 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-058-GEAR | SW-DAMPER-058 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-058-ACTUATOR | SW-DAMPER-058 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-058-FB10-BODY | SW-DAMPER-058 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.1776 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-058-FB20-BLADE | SW-DAMPER-058 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.40678 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.65, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-058-FB10-BLADE | SW-DAMPER-058 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.83205 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.65, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-058-SPRING-BOX | SW-DAMPER-058 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-058-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-058 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-059-BODY | SW-DAMPER-059 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 2.635 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 300x300x200mm
SW-DAMPER-059-BLADE | SW-DAMPER-059 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 1.3492 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (2 cánh/modul)
SW-DAMPER-059-AXLE | SW-DAMPER-059 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.59782 |  |  |  |  | 2 trục dài 360mm
SW-DAMPER-059-BEARING | SW-DAMPER-059 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-059-GEAR | SW-DAMPER-059 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-059-ACTUATOR | SW-DAMPER-059 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-059-FB10-BODY | SW-DAMPER-059 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.59782 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-059-FB20-BLADE | SW-DAMPER-059 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.10633 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=1.98, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-059-FB10-BLADE | SW-DAMPER-059 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.22784 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=1.98, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-059-SPRING-BOX | SW-DAMPER-059 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-059-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-059 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-060-BODY | SW-DAMPER-060 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 2.5602 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 250x200x200mm
SW-DAMPER-060-BLADE | SW-DAMPER-060 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 0.96072 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-060-AXLE | SW-DAMPER-060 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.32991 |  |  |  |  | 1 trục dài 310mm
SW-DAMPER-060-BEARING | SW-DAMPER-060 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-060-ACTUATOR | SW-DAMPER-060 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 3.5Nm, 230V/24V (BELIMO FSLF24 / FSLF230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-FSLF24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-060-FB10-BODY | SW-DAMPER-060 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.57468 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-060-FB20-BLADE | SW-DAMPER-060 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.053211 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 250x200mm)
SW-DAMPER-060-FB10-BLADE | SW-DAMPER-060 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.10642 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 250x200mm)
SW-DAMPER-060-SPRING-BOX | SW-DAMPER-060 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-060-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-060 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-061-BODY | SW-DAMPER-061 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 2.9372 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 350x200x200mm
SW-DAMPER-061-BLADE | SW-DAMPER-061 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 1.2723 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-061-AXLE | SW-DAMPER-061 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.41275 |  |  |  |  | 1 trục dài 410mm
SW-DAMPER-061-BEARING | SW-DAMPER-061 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-061-ACTUATOR | SW-DAMPER-061 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 3.5Nm, 230V/24V (BELIMO FSLF24 / FSLF230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-FSLF24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-061-FB10-BODY | SW-DAMPER-061 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.66443 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-061-FB20-BLADE | SW-DAMPER-061 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.07047 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 350x200mm)
SW-DAMPER-061-FB10-BLADE | SW-DAMPER-061 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.14094 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 350x200mm)
SW-DAMPER-061-SPRING-BOX | SW-DAMPER-061 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-061-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-061 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-062-BODY | SW-DAMPER-062 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 2.6974 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 350x150x200mm
SW-DAMPER-062-BLADE | SW-DAMPER-062 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 0.96061 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-062-AXLE | SW-DAMPER-062 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.4155 |  |  |  |  | 1 trục dài 410mm
SW-DAMPER-062-BEARING | SW-DAMPER-062 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-062-ACTUATOR | SW-DAMPER-062 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 3.5Nm, 230V/24V (BELIMO FSLF24 / FSLF230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-FSLF24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-062-FB10-BODY | SW-DAMPER-062 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.60805 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-062-FB20-BLADE | SW-DAMPER-062 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.053205 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 350x150mm)
SW-DAMPER-062-FB10-BLADE | SW-DAMPER-062 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.10641 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 350x150mm)
SW-DAMPER-062-SPRING-BOX | SW-DAMPER-062 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-062-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-062 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-063-BODY | SW-DAMPER-063 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 5.1062 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1000x300x200mm
SW-DAMPER-063-BLADE | SW-DAMPER-063 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 4.0935 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (2 cánh/modul)
SW-DAMPER-063-AXLE | SW-DAMPER-063 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.6022 |  |  |  |  | 2 trục dài 1060mm
SW-DAMPER-063-BEARING | SW-DAMPER-063 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-063-GEAR | SW-DAMPER-063 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-063-ACTUATOR | SW-DAMPER-063 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-063-FB10-BODY | SW-DAMPER-063 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.179 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-063-FB20-BLADE | SW-DAMPER-063 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.33872 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=1.98, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-063-FB10-BLADE | SW-DAMPER-063 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.69127 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=1.98, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-063-SPRING-BOX | SW-DAMPER-063 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-063-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-063 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-064-BODY | SW-DAMPER-064 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 4.568 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 850x300x200mm
SW-DAMPER-064-BLADE | SW-DAMPER-064 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 3.5118 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (2 cánh/modul)
SW-DAMPER-064-AXLE | SW-DAMPER-064 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.3882 |  |  |  |  | 2 trục dài 910mm
SW-DAMPER-064-BEARING | SW-DAMPER-064 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-064-GEAR | SW-DAMPER-064 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-064-ACTUATOR | SW-DAMPER-064 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-064-FB10-BODY | SW-DAMPER-064 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.0526 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-064-FB20-BLADE | SW-DAMPER-064 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.28954 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=1.98, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-064-FB10-BLADE | SW-DAMPER-064 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.59304 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=1.98, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-064-SPRING-BOX | SW-DAMPER-064 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-064-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-064 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-065-BODY | SW-DAMPER-065 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 4.6285 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 800x350x200mm
SW-DAMPER-065-BLADE | SW-DAMPER-065 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 3.9071 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (2 cánh/modul)
SW-DAMPER-065-AXLE | SW-DAMPER-065 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.3293 |  |  |  |  | 2 trục dài 860mm
SW-DAMPER-065-BEARING | SW-DAMPER-065 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-065-GEAR | SW-DAMPER-065 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-065-ACTUATOR | SW-DAMPER-065 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-065-FB10-BODY | SW-DAMPER-065 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.0666 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-065-FB20-BLADE | SW-DAMPER-065 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.32244 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-065-FB10-BLADE | SW-DAMPER-065 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.66141 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-065-SPRING-BOX | SW-DAMPER-065 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-065-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-065 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-066-BODY | SW-DAMPER-066 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 16.7178 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 2000x650x200mm (2 modul 1000x650mm)
SW-DAMPER-066-BLADE | SW-DAMPER-066 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (8 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 22.9521 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (4 cánh/modul (2 modul 1000x650mm))
SW-DAMPER-066-AXLE | SW-DAMPER-066 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 8.2924 |  |  |  |  | 8 trục dài 1060mm
SW-DAMPER-066-BEARING | SW-DAMPER-066 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 8 |  |  |  |  | 8 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-066-GEAR | SW-DAMPER-066 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 2 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (2 bộ)
SW-DAMPER-066-ACTUATOR | SW-DAMPER-066 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 2 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (2 bộ (2 modul 1000x650mm))
SW-DAMPER-066-FB10-BODY | SW-DAMPER-066 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 3.8724 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm (2 modul 1000x650mm)
SW-DAMPER-066-FB20-BLADE | SW-DAMPER-066 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 1.9166 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=4.33, bản rộng 210mm, hao hụt 10% (2 modul 1000x650mm))
SW-DAMPER-066-FB10-BLADE | SW-DAMPER-066 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 3.9114 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=4.33, bản rộng 210mm, hao hụt 10% (2 modul 1000x650mm))
SW-DAMPER-066-SPRING-BOX | SW-DAMPER-066 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 2 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (2 bộ)
SW-DAMPER-066-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-066 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 2 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (2 bộ)
SW-DAMPER-067-BODY | SW-DAMPER-067 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 5.3623 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1000x350x200mm
SW-DAMPER-067-BLADE | SW-DAMPER-067 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 4.8322 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (2 cánh/modul)
SW-DAMPER-067-AXLE | SW-DAMPER-067 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.6211 |  |  |  |  | 2 trục dài 1060mm
SW-DAMPER-067-BEARING | SW-DAMPER-067 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-067-GEAR | SW-DAMPER-067 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-067-ACTUATOR | SW-DAMPER-067 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-067-FB10-BODY | SW-DAMPER-067 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.2388 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-067-FB20-BLADE | SW-DAMPER-067 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.40082 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-067-FB10-BLADE | SW-DAMPER-067 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.81801 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-067-SPRING-BOX | SW-DAMPER-067 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-067-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-067 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-068-BODY | SW-DAMPER-068 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 6.099 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1200x350x200mm
SW-DAMPER-068-BLADE | SW-DAMPER-068 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 5.7552 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (2 cánh/modul)
SW-DAMPER-068-AXLE | SW-DAMPER-068 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.9125 |  |  |  |  | 2 trục dài 1260mm
SW-DAMPER-068-BEARING | SW-DAMPER-068 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-068-GEAR | SW-DAMPER-068 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-068-ACTUATOR | SW-DAMPER-068 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-068-FB10-BODY | SW-DAMPER-068 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.4116 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-068-FB20-BLADE | SW-DAMPER-068 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.479 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-068-FB10-BLADE | SW-DAMPER-068 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.97424 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-068-SPRING-BOX | SW-DAMPER-068 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-068-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-068 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-069-BODY | SW-DAMPER-069 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 5.7304 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1100x350x200mm
SW-DAMPER-069-BLADE | SW-DAMPER-069 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 5.2939 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (2 cánh/modul)
SW-DAMPER-069-AXLE | SW-DAMPER-069 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.7669 |  |  |  |  | 2 trục dài 1160mm
SW-DAMPER-069-BEARING | SW-DAMPER-069 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-069-GEAR | SW-DAMPER-069 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-069-ACTUATOR | SW-DAMPER-069 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-069-FB10-BODY | SW-DAMPER-069 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.3252 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-069-FB20-BLADE | SW-DAMPER-069 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.43993 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-069-FB10-BLADE | SW-DAMPER-069 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.89616 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-069-SPRING-BOX | SW-DAMPER-069 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-069-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-069 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-070-BODY | SW-DAMPER-070 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 5.8262 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1200x300x200mm
SW-DAMPER-070-BLADE | SW-DAMPER-070 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 4.8673 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (2 cánh/modul)
SW-DAMPER-070-AXLE | SW-DAMPER-070 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.8871 |  |  |  |  | 2 trục dài 1260mm
SW-DAMPER-070-BEARING | SW-DAMPER-070 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-070-GEAR | SW-DAMPER-070 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-070-ACTUATOR | SW-DAMPER-070 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-070-FB10-BODY | SW-DAMPER-070 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.3479 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-070-FB20-BLADE | SW-DAMPER-070 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.40413 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=1.98, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-070-FB10-BLADE | SW-DAMPER-070 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.82195 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=1.98, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-070-SPRING-BOX | SW-DAMPER-070 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-070-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-070 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-071-BODY | SW-DAMPER-071 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 5.8262 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1200x300x200mm
SW-DAMPER-071-BLADE | SW-DAMPER-071 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 4.8673 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (2 cánh/modul)
SW-DAMPER-071-AXLE | SW-DAMPER-071 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.8871 |  |  |  |  | 2 trục dài 1260mm
SW-DAMPER-071-BEARING | SW-DAMPER-071 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-071-GEAR | SW-DAMPER-071 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-071-ACTUATOR | SW-DAMPER-071 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-071-FB10-BODY | SW-DAMPER-071 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.3479 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-071-FB20-BLADE | SW-DAMPER-071 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.40413 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=1.98, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-071-FB10-BLADE | SW-DAMPER-071 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.82195 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=1.98, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-071-SPRING-BOX | SW-DAMPER-071 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-071-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-071 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-072-BODY | SW-DAMPER-072 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 4.9949 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 900x350x200mm
SW-DAMPER-072-BLADE | SW-DAMPER-072 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 4.37 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (2 cánh/modul)
SW-DAMPER-072-AXLE | SW-DAMPER-072 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.4753 |  |  |  |  | 2 trục dài 960mm
SW-DAMPER-072-BEARING | SW-DAMPER-072 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-072-GEAR | SW-DAMPER-072 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-072-ACTUATOR | SW-DAMPER-072 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-072-FB10-BODY | SW-DAMPER-072 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.1526 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-072-FB20-BLADE | SW-DAMPER-072 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.36166 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-072-FB10-BLADE | SW-DAMPER-072 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.73977 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-072-SPRING-BOX | SW-DAMPER-072 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-072-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-072 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-073-BODY | SW-DAMPER-073 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 5.9147 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1150x350x200mm
SW-DAMPER-073-BLADE | SW-DAMPER-073 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 5.5246 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (2 cánh/modul)
SW-DAMPER-073-AXLE | SW-DAMPER-073 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.8397 |  |  |  |  | 2 trục dài 1210mm
SW-DAMPER-073-BEARING | SW-DAMPER-073 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-073-GEAR | SW-DAMPER-073 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-073-ACTUATOR | SW-DAMPER-073 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-073-FB10-BODY | SW-DAMPER-073 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.3684 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-073-FB20-BLADE | SW-DAMPER-073 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.45947 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-073-FB10-BLADE | SW-DAMPER-073 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.93521 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-073-SPRING-BOX | SW-DAMPER-073 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-073-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-073 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-074-BODY | SW-DAMPER-074 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 6.4628 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1200x450x200mm
SW-DAMPER-074-BLADE | SW-DAMPER-074 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (3 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 7.3713 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (3 cánh/modul)
SW-DAMPER-074-AXLE | SW-DAMPER-074 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 2.8579 |  |  |  |  | 3 trục dài 1260mm
SW-DAMPER-074-BEARING | SW-DAMPER-074 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 3 |  |  |  |  | 3 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-074-GEAR | SW-DAMPER-074 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-074-ACTUATOR | SW-DAMPER-074 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-074-FB10-BODY | SW-DAMPER-074 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.497 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-074-FB20-BLADE | SW-DAMPER-074 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.61549 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.99, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-074-FB10-BLADE | SW-DAMPER-074 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 1.2518 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.99, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-074-SPRING-BOX | SW-DAMPER-074 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-074-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-074 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-075-BODY | SW-DAMPER-075 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 4.6612 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 350x600x200mm
SW-DAMPER-075-BLADE | SW-DAMPER-075 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (4 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 3.5596 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (4 cánh/modul)
SW-DAMPER-075-AXLE | SW-DAMPER-075 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.5397 |  |  |  |  | 4 trục dài 410mm
SW-DAMPER-075-BEARING | SW-DAMPER-075 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 4 |  |  |  |  | 4 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-075-GEAR | SW-DAMPER-075 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-075-ACTUATOR | SW-DAMPER-075 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-075-FB10-BODY | SW-DAMPER-075 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.0702 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-075-FB20-BLADE | SW-DAMPER-075 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.28578 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=3.99, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-075-FB10-BLADE | SW-DAMPER-075 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.60621 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=3.99, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-075-SPRING-BOX | SW-DAMPER-075 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-075-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-075 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-076-BODY | SW-DAMPER-076 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 5.7304 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1100x350x200mm
SW-DAMPER-076-BLADE | SW-DAMPER-076 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 5.2939 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (2 cánh/modul)
SW-DAMPER-076-AXLE | SW-DAMPER-076 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.7669 |  |  |  |  | 2 trục dài 1160mm
SW-DAMPER-076-BEARING | SW-DAMPER-076 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-076-GEAR | SW-DAMPER-076 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-076-ACTUATOR | SW-DAMPER-076 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-076-FB10-BODY | SW-DAMPER-076 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.3252 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-076-FB20-BLADE | SW-DAMPER-076 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.43993 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-076-FB10-BLADE | SW-DAMPER-076 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.89616 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-076-SPRING-BOX | SW-DAMPER-076 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-076-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-076 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-077-BODY | SW-DAMPER-077 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 5.3623 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1000x350x200mm
SW-DAMPER-077-BLADE | SW-DAMPER-077 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 4.8322 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (2 cánh/modul)
SW-DAMPER-077-AXLE | SW-DAMPER-077 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.6211 |  |  |  |  | 2 trục dài 1060mm
SW-DAMPER-077-BEARING | SW-DAMPER-077 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-077-GEAR | SW-DAMPER-077 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-077-ACTUATOR | SW-DAMPER-077 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-077-FB10-BODY | SW-DAMPER-077 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.2388 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-077-FB20-BLADE | SW-DAMPER-077 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.40082 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-077-FB10-BLADE | SW-DAMPER-077 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.81801 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-077-SPRING-BOX | SW-DAMPER-077 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-077-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-077 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-078-BODY | SW-DAMPER-078 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 4.3891 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 800x300x200mm
SW-DAMPER-078-BLADE | SW-DAMPER-078 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 3.3175 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (2 cánh/modul)
SW-DAMPER-078-AXLE | SW-DAMPER-078 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.3168 |  |  |  |  | 2 trục dài 860mm
SW-DAMPER-078-BEARING | SW-DAMPER-078 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-078-GEAR | SW-DAMPER-078 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-078-ACTUATOR | SW-DAMPER-078 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-078-FB10-BODY | SW-DAMPER-078 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.0106 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-078-FB20-BLADE | SW-DAMPER-078 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.27312 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=1.98, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-078-FB10-BLADE | SW-DAMPER-078 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.56024 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=1.98, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-078-SPRING-BOX | SW-DAMPER-078 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-078-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-078 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-079-BODY | SW-DAMPER-079 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 4.1908 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 650x400x200mm
SW-DAMPER-079-BLADE | SW-DAMPER-079 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (3 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 3.5919 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (3 cánh/modul)
SW-DAMPER-079-AXLE | SW-DAMPER-079 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.6298 |  |  |  |  | 3 trục dài 710mm
SW-DAMPER-079-BEARING | SW-DAMPER-079 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 3 |  |  |  |  | 3 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-079-GEAR | SW-DAMPER-079 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-079-ACTUATOR | SW-DAMPER-079 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-079-FB10-BODY | SW-DAMPER-079 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.96412 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-079-FB20-BLADE | SW-DAMPER-079 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.2952 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.65, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-079-FB10-BLADE | SW-DAMPER-079 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.60915 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.65, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-079-SPRING-BOX | SW-DAMPER-079 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-079-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-079 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-080-BODY | SW-DAMPER-080 | Thân vỏ van VCD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 1.8756 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 300x300x210mm
SW-DAMPER-080-BLADE | SW-DAMPER-080 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.56675 |  |  |  |  | 2 cánh cao 170mm
SW-DAMPER-080-AXLE | SW-DAMPER-080 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.62918 |  |  |  |  | 2 trục dài 360mm
SW-DAMPER-080-BEARING | SW-DAMPER-080 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-080-GEAR | SW-DAMPER-080 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-080-HANDLE | SW-DAMPER-080 | Tay gạt nhỏ | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TAY-GAT-NHO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Tay gạt khóa vị trí nan (S=0.09m2)
SW-DAMPER-081-BODY | SW-DAMPER-081 | Thân vỏ van VCD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.65959 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 250x200x210mm
SW-DAMPER-081-BLADE | SW-DAMPER-081 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.15466 |  |  |  |  | 2 cánh cao 120mm
SW-DAMPER-081-AXLE | SW-DAMPER-081 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.25134 |  |  |  |  | 2 trục dài 310mm
SW-DAMPER-081-BEARING | SW-DAMPER-081 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-081-GEAR | SW-DAMPER-081 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-081-HANDLE | SW-DAMPER-081 | Tay gạt nhỏ | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TAY-GAT-NHO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Tay gạt khóa vị trí nan (S=0.05m2)
SW-DAMPER-081-FB10-EI | SW-DAMPER-081 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van VCD (EI60) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.12398 |  |  |  |  | Bọc chống cháy EI60 quanh thân van
SW-DAMPER-107-BODY | SW-DAMPER-107 | Thân vỏ van NRD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 15.9016 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1350x1250x210mm (2 modul 675x1250mm)
SW-DAMPER-107-BLADE | SW-DAMPER-107 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (14 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 9.1886 |  |  |  |  | 14 cánh cao 199mm (2 modul 675x1250mm)
SW-DAMPER-107-AXLE | SW-DAMPER-107 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 7.9243 |  |  |  |  | 14 trục dài 735mm
SW-DAMPER-107-BEARING | SW-DAMPER-107 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 14 |  |  |  |  | 14 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-107-GEAR | SW-DAMPER-107 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 2 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (2 bộ)
SW-DAMPER-107-ECCENTRIC | SW-DAMPER-107 | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | PHỤ_KIỆN_VAN | ECCENTRIC_SHAFT | Bộ | 2 |  |  |  |  | Cơ cấu đóng mở một chiều
SW-DAMPER-107-FB10-EI | SW-DAMPER-107 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van NRD (EI60) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.2582 |  |  |  |  | Bọc chống cháy EI60 quanh thân van (2 modul 675x1250mm)
SW-DAMPER-108-BODY | SW-DAMPER-108 | Thân vỏ van NRD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 8.278 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1250x600x210mm (2 modul 625x600mm)
SW-DAMPER-108-BLADE | SW-DAMPER-108 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (8 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 5.1903 |  |  |  |  | 8 cánh cao 170mm (2 modul 625x600mm)
SW-DAMPER-108-AXLE | SW-DAMPER-108 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 5.2626 |  |  |  |  | 8 trục dài 685mm
SW-DAMPER-108-BEARING | SW-DAMPER-108 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 8 |  |  |  |  | 8 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-108-GEAR | SW-DAMPER-108 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 2 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (2 bộ)
SW-DAMPER-108-ECCENTRIC | SW-DAMPER-108 | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | PHỤ_KIỆN_VAN | ECCENTRIC_SHAFT | Bộ | 2 |  |  |  |  | Cơ cấu đóng mở một chiều
SW-DAMPER-108-FB10-EI | SW-DAMPER-108 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van NRD (EI60) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.72061 |  |  |  |  | Bọc chống cháy EI60 quanh thân van (2 modul 625x600mm)
SW-DAMPER-109-BODY | SW-DAMPER-109 | Thân vỏ van NRD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 1.7173 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 800x250x210mm
SW-DAMPER-109-BLADE | SW-DAMPER-109 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.68392 |  |  |  |  | 2 cánh cao 145mm
SW-DAMPER-109-AXLE | SW-DAMPER-109 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.79743 |  |  |  |  | 2 trục dài 860mm
SW-DAMPER-109-BEARING | SW-DAMPER-109 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-109-GEAR | SW-DAMPER-109 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-109-ECCENTRIC | SW-DAMPER-109 | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | PHỤ_KIỆN_VAN | ECCENTRIC_SHAFT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu đóng mở một chiều
SW-DAMPER-110-BODY | SW-DAMPER-110 | Thân vỏ van NRD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 3.5174 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 800x450x210mm
SW-DAMPER-110-BLADE | SW-DAMPER-110 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (3 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 2.0755 |  |  |  |  | 3 cánh cao 170mm
SW-DAMPER-110-AXLE | SW-DAMPER-110 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 2.0641 |  |  |  |  | 3 trục dài 860mm
SW-DAMPER-110-BEARING | SW-DAMPER-110 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 3 |  |  |  |  | 3 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-110-GEAR | SW-DAMPER-110 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-110-ECCENTRIC | SW-DAMPER-110 | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | PHỤ_KIỆN_VAN | ECCENTRIC_SHAFT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu đóng mở một chiều
SW-DAMPER-111-BODY | SW-DAMPER-111 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 19.9897 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1350x1250x200mm (2 modul 1350x625mm)
SW-DAMPER-111-BLADE | SW-DAMPER-111 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (8 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 29.8211 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (4 cánh/modul (2 modul 1350x625mm))
SW-DAMPER-111-AXLE | SW-DAMPER-111 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 11.0406 |  |  |  |  | 8 trục dài 1410mm
SW-DAMPER-111-BEARING | SW-DAMPER-111 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 8 |  |  |  |  | 8 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-111-GEAR | SW-DAMPER-111 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 2 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (2 bộ)
SW-DAMPER-111-ACTUATOR | SW-DAMPER-111 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 2 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (2 bộ (2 modul 1350x625mm))
SW-DAMPER-111-FB10-BODY | SW-DAMPER-111 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 4.6394 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm (2 modul 1350x625mm)
SW-DAMPER-111-FB20-BLADE | SW-DAMPER-111 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 2.5025 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=4.16, bản rộng 210mm, hao hụt 10% (2 modul 1350x625mm))
SW-DAMPER-111-FB10-BLADE | SW-DAMPER-111 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 5.0803 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=4.16, bản rộng 210mm, hao hụt 10% (2 modul 1350x625mm))
SW-DAMPER-111-SPRING-BOX | SW-DAMPER-111 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 2 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (2 bộ)
SW-DAMPER-111-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-111 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 2 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (2 bộ)
SW-DAMPER-112-BODY | SW-DAMPER-112 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 9.301 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1250x600x200mm
SW-DAMPER-112-BLADE | SW-DAMPER-112 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (4 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 13.1582 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (4 cánh/modul)
SW-DAMPER-112-AXLE | SW-DAMPER-112 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 5.0918 |  |  |  |  | 4 trục dài 1310mm
SW-DAMPER-112-BEARING | SW-DAMPER-112 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 4 |  |  |  |  | 4 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-112-GEAR | SW-DAMPER-112 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-112-ACTUATOR | SW-DAMPER-112 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-112-FB10-BODY | SW-DAMPER-112 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 2.1572 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-112-FB20-BLADE | SW-DAMPER-112 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 1.1025 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=3.99, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-112-FB10-BLADE | SW-DAMPER-112 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 2.2409 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=3.99, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-112-SPRING-BOX | SW-DAMPER-112 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-112-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-112 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-113-BODY | SW-DAMPER-113 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 5.5463 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1050x350x200mm
SW-DAMPER-113-BLADE | SW-DAMPER-113 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 5.0631 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (2 cánh/modul)
SW-DAMPER-113-AXLE | SW-DAMPER-113 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.694 |  |  |  |  | 2 trục dài 1110mm
SW-DAMPER-113-BEARING | SW-DAMPER-113 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-113-GEAR | SW-DAMPER-113 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-113-ACTUATOR | SW-DAMPER-113 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-113-FB10-BODY | SW-DAMPER-113 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.282 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-113-FB20-BLADE | SW-DAMPER-113 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.42038 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-113-FB10-BLADE | SW-DAMPER-113 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.85709 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-113-SPRING-BOX | SW-DAMPER-113 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-113-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-113 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-114-BODY | SW-DAMPER-114 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 4.6285 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 800x350x200mm
SW-DAMPER-114-BLADE | SW-DAMPER-114 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 3.9071 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (2 cánh/modul)
SW-DAMPER-114-AXLE | SW-DAMPER-114 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.3293 |  |  |  |  | 2 trục dài 860mm
SW-DAMPER-114-BEARING | SW-DAMPER-114 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-114-GEAR | SW-DAMPER-114 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-114-ACTUATOR | SW-DAMPER-114 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-114-FB10-BODY | SW-DAMPER-114 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.0666 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-114-FB20-BLADE | SW-DAMPER-114 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.32244 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-114-FB10-BLADE | SW-DAMPER-114 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.66141 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-114-SPRING-BOX | SW-DAMPER-114 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-114-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-114 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-115-BODY | SW-DAMPER-115 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 4.9949 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 900x350x200mm
SW-DAMPER-115-BLADE | SW-DAMPER-115 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 4.37 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (2 cánh/modul)
SW-DAMPER-115-AXLE | SW-DAMPER-115 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.4753 |  |  |  |  | 2 trục dài 960mm
SW-DAMPER-115-BEARING | SW-DAMPER-115 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-115-GEAR | SW-DAMPER-115 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-115-ACTUATOR | SW-DAMPER-115 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-115-FB10-BODY | SW-DAMPER-115 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.1526 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-115-FB20-BLADE | SW-DAMPER-115 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.36166 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-115-FB10-BLADE | SW-DAMPER-115 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.73977 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-115-SPRING-BOX | SW-DAMPER-115 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-115-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-115 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-116-BODY | SW-DAMPER-116 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 4.9949 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 900x350x200mm
SW-DAMPER-116-BLADE | SW-DAMPER-116 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 4.37 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (2 cánh/modul)
SW-DAMPER-116-AXLE | SW-DAMPER-116 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.4753 |  |  |  |  | 2 trục dài 960mm
SW-DAMPER-116-BEARING | SW-DAMPER-116 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-116-GEAR | SW-DAMPER-116 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-116-ACTUATOR | SW-DAMPER-116 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-116-FB10-BODY | SW-DAMPER-116 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.1526 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-116-FB20-BLADE | SW-DAMPER-116 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.36166 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-116-FB10-BLADE | SW-DAMPER-116 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.73977 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-116-SPRING-BOX | SW-DAMPER-116 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-116-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-116 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-117-BODY | SW-DAMPER-117 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 2.3351 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 150x350x200mm (Thu côn từ 150x350mm về 110x350mm)
SW-DAMPER-117-BLADE | SW-DAMPER-117 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 0.8316 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (2 cánh/modul)
SW-DAMPER-117-AXLE | SW-DAMPER-117 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.36847 |  |  |  |  | 2 trục dài 210mm
SW-DAMPER-117-BEARING | SW-DAMPER-117 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-117-GEAR | SW-DAMPER-117 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-117-ACTUATOR | SW-DAMPER-117 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-117-FB10-BODY | SW-DAMPER-117 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.52639 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-117-FB20-BLADE | SW-DAMPER-117 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.061002 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-117-FB10-BLADE | SW-DAMPER-117 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.14077 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-117-SPRING-BOX | SW-DAMPER-117 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-117-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-117 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-118-BODY | SW-DAMPER-118 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 5.7304 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1100x350x200mm
SW-DAMPER-118-BLADE | SW-DAMPER-118 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 5.2939 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (2 cánh/modul)
SW-DAMPER-118-AXLE | SW-DAMPER-118 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.7669 |  |  |  |  | 2 trục dài 1160mm
SW-DAMPER-118-BEARING | SW-DAMPER-118 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-118-GEAR | SW-DAMPER-118 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-118-ACTUATOR | SW-DAMPER-118 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-118-FB10-BODY | SW-DAMPER-118 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.3252 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-118-FB20-BLADE | SW-DAMPER-118 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.43993 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-118-FB10-BLADE | SW-DAMPER-118 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.89616 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-118-SPRING-BOX | SW-DAMPER-118 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-118-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-118 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-119-BODY | SW-DAMPER-119 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 4.3891 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 800x300x200mm
SW-DAMPER-119-BLADE | SW-DAMPER-119 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 3.3175 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (2 cánh/modul)
SW-DAMPER-119-AXLE | SW-DAMPER-119 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.3168 |  |  |  |  | 2 trục dài 860mm
SW-DAMPER-119-BEARING | SW-DAMPER-119 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-119-GEAR | SW-DAMPER-119 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-119-ACTUATOR | SW-DAMPER-119 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-119-FB10-BODY | SW-DAMPER-119 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.0106 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-119-FB20-BLADE | SW-DAMPER-119 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.27312 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=1.98, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-119-FB10-BLADE | SW-DAMPER-119 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.56024 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=1.98, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-119-SPRING-BOX | SW-DAMPER-119 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-119-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-119 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-120-BODY | SW-DAMPER-120 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 4.9949 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 900x350x200mm
SW-DAMPER-120-BLADE | SW-DAMPER-120 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 4.37 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (2 cánh/modul)
SW-DAMPER-120-AXLE | SW-DAMPER-120 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.4753 |  |  |  |  | 2 trục dài 960mm
SW-DAMPER-120-BEARING | SW-DAMPER-120 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-120-GEAR | SW-DAMPER-120 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-120-ACTUATOR | SW-DAMPER-120 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-120-FB10-BODY | SW-DAMPER-120 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.1526 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-120-FB20-BLADE | SW-DAMPER-120 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.36166 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-120-FB10-BLADE | SW-DAMPER-120 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.73977 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-120-SPRING-BOX | SW-DAMPER-120 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-120-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-120 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-121-BODY | SW-DAMPER-121 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 6.8375 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1400x350x200mm
SW-DAMPER-121-BLADE | SW-DAMPER-121 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 6.6768 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (2 cánh/modul)
SW-DAMPER-121-AXLE | SW-DAMPER-121 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 2.2037 |  |  |  |  | 2 trục dài 1460mm
SW-DAMPER-121-BEARING | SW-DAMPER-121 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-121-GEAR | SW-DAMPER-121 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-121-ACTUATOR | SW-DAMPER-121 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-121-FB10-BODY | SW-DAMPER-121 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.5849 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-121-FB20-BLADE | SW-DAMPER-121 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.55705 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-121-FB10-BLADE | SW-DAMPER-121 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 1.1303 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-121-SPRING-BOX | SW-DAMPER-121 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-121-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-121 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-122-BODY | SW-DAMPER-122 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 2.0106 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 150x150x200mm (Thu côn từ 150x150mm về 100x100mm)
SW-DAMPER-122-BLADE | SW-DAMPER-122 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 0.49866 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-122-AXLE | SW-DAMPER-122 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.25778 |  |  |  |  | 1 trục dài 210mm
SW-DAMPER-122-BEARING | SW-DAMPER-122 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-122-ACTUATOR | SW-DAMPER-122 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 3.5Nm, 230V/24V (BELIMO FSLF24 / FSLF230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-FSLF24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-122-FB10-BODY | SW-DAMPER-122 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.4419 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-122-FB20-BLADE | SW-DAMPER-122 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.027619 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 150x150mm)
SW-DAMPER-122-FB10-BLADE | SW-DAMPER-122 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.055238 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 150x150mm)
SW-DAMPER-122-SPRING-BOX | SW-DAMPER-122 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-122-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-122 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-123-BODY | SW-DAMPER-123 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 2.0106 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 150x150x200mm
SW-DAMPER-123-BLADE | SW-DAMPER-123 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 0.49866 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-123-AXLE | SW-DAMPER-123 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.25778 |  |  |  |  | 1 trục dài 210mm
SW-DAMPER-123-BEARING | SW-DAMPER-123 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-123-ACTUATOR | SW-DAMPER-123 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 3.5Nm, 230V/24V (BELIMO FSLF24 / FSLF230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-FSLF24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-123-FB10-BODY | SW-DAMPER-123 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.4419 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-123-FB20-BLADE | SW-DAMPER-123 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.027619 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 150x150mm)
SW-DAMPER-123-FB10-BLADE | SW-DAMPER-123 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.055238 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 150x150mm)
SW-DAMPER-123-SPRING-BOX | SW-DAMPER-123 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-123-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-123 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-124-BODY | SW-DAMPER-124 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 3.1499 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 450x300x200mm
SW-DAMPER-124-BLADE | SW-DAMPER-124 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 1.948 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (2 cánh/modul)
SW-DAMPER-124-AXLE | SW-DAMPER-124 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.81519 |  |  |  |  | 2 trục dài 510mm
SW-DAMPER-124-BEARING | SW-DAMPER-124 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-124-GEAR | SW-DAMPER-124 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-124-ACTUATOR | SW-DAMPER-124 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-124-FB10-BODY | SW-DAMPER-124 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.71928 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-124-FB20-BLADE | SW-DAMPER-124 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.15717 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=1.98, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-124-FB10-BLADE | SW-DAMPER-124 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.32896 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=1.98, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-124-SPRING-BOX | SW-DAMPER-124 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-124-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-124 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-125-BODY | SW-DAMPER-125 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 6.1759 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 800x250x200mm
SW-DAMPER-125-BLADE | SW-DAMPER-125 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 4.0719 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-125-AXLE | SW-DAMPER-125 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.96977 |  |  |  |  | 1 trục dài 860mm
SW-DAMPER-125-BEARING | SW-DAMPER-125 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-125-FUSE | SW-DAMPER-125 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-2-400X400 | Cái | 1 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (1 cái)
SW-DAMPER-125-FB10-BODY | SW-DAMPER-125 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.4208 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-125-FB20-BLADE | SW-DAMPER-125 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.22553 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 800x250mm)
SW-DAMPER-125-FB10-BLADE | SW-DAMPER-125 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.45105 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 800x250mm)
SW-DAMPER-125-SPRING-BOX | SW-DAMPER-125 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-125-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-125 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-126-BODY | SW-DAMPER-126 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 3.028 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 300x200x200mm
SW-DAMPER-126-BLADE | SW-DAMPER-126 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 1.2324 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-126-AXLE | SW-DAMPER-126 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.40955 |  |  |  |  | 1 trục dài 360mm
SW-DAMPER-126-BEARING | SW-DAMPER-126 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-126-FUSE | SW-DAMPER-126 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-1-400X400 | Cái | 1 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (1 cái)
SW-DAMPER-126-FB10-BODY | SW-DAMPER-126 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.68258 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-126-FB20-BLADE | SW-DAMPER-126 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.068258 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 300x200mm)
SW-DAMPER-126-FB10-BLADE | SW-DAMPER-126 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.13652 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 300x200mm)
SW-DAMPER-126-SPRING-BOX | SW-DAMPER-126 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-126-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-126 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-127-BODY | SW-DAMPER-127 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 2.4453 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 200x200x200mm
SW-DAMPER-127-BLADE | SW-DAMPER-127 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 0.82147 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-127-AXLE | SW-DAMPER-127 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.29574 |  |  |  |  | 1 trục dài 260mm
SW-DAMPER-127-BEARING | SW-DAMPER-127 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-127-FUSE | SW-DAMPER-127 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-1-400X400 | Cái | 1 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (1 cái)
SW-DAMPER-127-FB10-BODY | SW-DAMPER-127 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.54598 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-127-FB20-BLADE | SW-DAMPER-127 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.045498 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 200x200mm)
SW-DAMPER-127-FB10-BLADE | SW-DAMPER-127 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.090996 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 200x200mm)
SW-DAMPER-127-SPRING-BOX | SW-DAMPER-127 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-127-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-127 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-128-BODY | SW-DAMPER-128 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 3.3193 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 350x200x200mm
SW-DAMPER-128-BLADE | SW-DAMPER-128 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 1.4379 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-128-AXLE | SW-DAMPER-128 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.46646 |  |  |  |  | 1 trục dài 410mm
SW-DAMPER-128-BEARING | SW-DAMPER-128 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-128-FUSE | SW-DAMPER-128 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-1-400X400 | Cái | 1 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (1 cái)
SW-DAMPER-128-FB10-BODY | SW-DAMPER-128 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.75088 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-128-FB20-BLADE | SW-DAMPER-128 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.079639 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 350x200mm)
SW-DAMPER-128-FB10-BLADE | SW-DAMPER-128 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.15928 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 350x200mm)
SW-DAMPER-128-SPRING-BOX | SW-DAMPER-128 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-128-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-128 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-129-BODY | SW-DAMPER-129 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 3.7922 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 450x200x200mm
SW-DAMPER-129-BLADE | SW-DAMPER-129 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 1.7968 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-129-AXLE | SW-DAMPER-129 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.56395 |  |  |  |  | 1 trục dài 510mm
SW-DAMPER-129-BEARING | SW-DAMPER-129 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-129-FUSE | SW-DAMPER-129 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-2-400X400 | Cái | 1 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (1 cái)
SW-DAMPER-129-FB10-BODY | SW-DAMPER-129 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.86251 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-129-FB20-BLADE | SW-DAMPER-129 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.09952 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 450x200mm)
SW-DAMPER-129-FB10-BLADE | SW-DAMPER-129 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.19904 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 450x200mm)
SW-DAMPER-129-SPRING-BOX | SW-DAMPER-129 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-129-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-129 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-130-BODY | SW-DAMPER-130 | Thân vỏ van MD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 3.2321 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 300x150x210mm
SW-DAMPER-130-BLADE | SW-DAMPER-130 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.64417 |  |  |  |  | 1 cánh cao 170mm
SW-DAMPER-130-AXLE | SW-DAMPER-130 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.71512 |  |  |  |  | 1 trục dài 360mm
SW-DAMPER-130-BEARING | SW-DAMPER-130 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-130-ACTUATOR | SW-DAMPER-130 | Động cơ van gió Belimo ON/OFF 5Nm | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-5NM | Cái | 1 |  |  |  |  | Tiết diện 0.04m2/modul (1 bộ)
SW-DAMPER-131-BODY | SW-DAMPER-131 | Thân vỏ van VCD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 1.8756 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 300x300x210mm
SW-DAMPER-131-BLADE | SW-DAMPER-131 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.56675 |  |  |  |  | 2 cánh cao 170mm
SW-DAMPER-131-AXLE | SW-DAMPER-131 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.62918 |  |  |  |  | 2 trục dài 360mm
SW-DAMPER-131-BEARING | SW-DAMPER-131 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-131-GEAR | SW-DAMPER-131 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-131-HANDLE | SW-DAMPER-131 | Tay gạt nhỏ | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TAY-GAT-NHO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Tay gạt khóa vị trí nan (S=0.09m2)
SW-DAMPER-132-BODY | SW-DAMPER-132 | Thân vỏ van VCD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 9.74 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1300x300x210mm (2 modul 650x300mm)
SW-DAMPER-132-BLADE | SW-DAMPER-132 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (4 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 4.0759 |  |  |  |  | 4 cánh cao 170mm (2 modul 650x300mm)
SW-DAMPER-132-AXLE | SW-DAMPER-132 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 4.1188 |  |  |  |  | 4 trục dài 710mm
SW-DAMPER-132-BEARING | SW-DAMPER-132 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 4 |  |  |  |  | 4 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-132-GEAR | SW-DAMPER-132 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 2 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (2 bộ)
SW-DAMPER-132-HANDLE | SW-DAMPER-132 | Tay gạt nhỏ | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TAY-GAT-NHO | Bộ | 2 |  |  |  |  | Tay gạt khóa vị trí nan (S=0.20m2)
SW-DAMPER-132-FB10-EI | SW-DAMPER-132 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van VCD (EI60) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.52302 |  |  |  |  | Bọc chống cháy EI60 quanh thân van (2 modul 650x300mm)
SW-DAMPER-133-BODY | SW-DAMPER-133 | Thân vỏ van VCD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 1.4826 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 150x150x210mm
SW-DAMPER-133-BLADE | SW-DAMPER-133 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.21701 |  |  |  |  | 1 cánh cao 170mm
SW-DAMPER-133-AXLE | SW-DAMPER-133 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.28106 |  |  |  |  | 1 trục dài 210mm
SW-DAMPER-133-BEARING | SW-DAMPER-133 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-133-HANDLE | SW-DAMPER-133 | Tay gạt nhỏ | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TAY-GAT-NHO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Tay gạt khóa vị trí nan (S=0.02m2)
SW-DAMPER-134-BODY | SW-DAMPER-134 | Thân vỏ van VCD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 1.4826 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 150x150x210mm
SW-DAMPER-134-BLADE | SW-DAMPER-134 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.21701 |  |  |  |  | 1 cánh cao 170mm
SW-DAMPER-134-AXLE | SW-DAMPER-134 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.28106 |  |  |  |  | 1 trục dài 210mm
SW-DAMPER-134-BEARING | SW-DAMPER-134 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-134-HANDLE | SW-DAMPER-134 | Tay gạt nhỏ | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TAY-GAT-NHO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Tay gạt khóa vị trí nan (S=0.02m2)
SW-DAMPER-135-BODY | SW-DAMPER-135 | Thân vỏ van VCD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.52955 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 200x200x210mm
SW-DAMPER-135-BLADE | SW-DAMPER-135 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.11116 |  |  |  |  | 2 cánh cao 120mm
SW-DAMPER-135-AXLE | SW-DAMPER-135 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.18939 |  |  |  |  | 2 trục dài 260mm
SW-DAMPER-135-BEARING | SW-DAMPER-135 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-135-GEAR | SW-DAMPER-135 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-135-HANDLE | SW-DAMPER-135 | Tay gạt nhỏ | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TAY-GAT-NHO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Tay gạt khóa vị trí nan (S=0.04m2)
SW-DAMPER-145-BODY | SW-DAMPER-145 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 20.0071 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1500x1000x200mm (2 modul 1500x500mm)
SW-DAMPER-145-BLADE | SW-DAMPER-145 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (6 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 26.2023 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (3 cánh/modul (2 modul 1500x500mm))
SW-DAMPER-145-AXLE | SW-DAMPER-145 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 9.0558 |  |  |  |  | 6 trục dài 1560mm
SW-DAMPER-145-BEARING | SW-DAMPER-145 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 6 |  |  |  |  | 6 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-145-GEAR | SW-DAMPER-145 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 2 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (2 bộ)
SW-DAMPER-145-ACTUATOR | SW-DAMPER-145 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 2 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (2 bộ (2 modul 1500x500mm))
SW-DAMPER-145-FB10-BODY | SW-DAMPER-145 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 4.644 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm (2 modul 1500x500mm)
SW-DAMPER-145-FB20-BLADE | SW-DAMPER-145 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 2.1977 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=3.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10% (2 modul 1500x500mm))
SW-DAMPER-145-FB10-BLADE | SW-DAMPER-145 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 4.4549 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=3.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10% (2 modul 1500x500mm))
SW-DAMPER-145-SPRING-BOX | SW-DAMPER-145 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 2 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (2 bộ)
SW-DAMPER-145-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-145 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 2 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (2 bộ)
SW-DAMPER-146-BODY | SW-DAMPER-146 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 9.1986 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1000x800x200mm
SW-DAMPER-146-BLADE | SW-DAMPER-146 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (5 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 14.2622 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (5 cánh/modul)
SW-DAMPER-146-AXLE | SW-DAMPER-146 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 5.2333 |  |  |  |  | 5 trục dài 1060mm
SW-DAMPER-146-BEARING | SW-DAMPER-146 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 5 |  |  |  |  | 5 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-146-GEAR | SW-DAMPER-146 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-146-ACTUATOR | SW-DAMPER-146 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-146-FB10-BODY | SW-DAMPER-146 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 2.1328 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-146-FB20-BLADE | SW-DAMPER-146 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 1.1927 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=5.34, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-146-FB10-BLADE | SW-DAMPER-146 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 2.434 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=5.34, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-146-SPRING-BOX | SW-DAMPER-146 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-146-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-146 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-147-BODY | SW-DAMPER-147 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 8.8725 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1000x750x200mm
SW-DAMPER-147-BLADE | SW-DAMPER-147 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (5 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 13.2611 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (5 cánh/modul)
SW-DAMPER-147-AXLE | SW-DAMPER-147 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 5.1904 |  |  |  |  | 5 trục dài 1060mm
SW-DAMPER-147-BEARING | SW-DAMPER-147 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 5 |  |  |  |  | 5 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-147-GEAR | SW-DAMPER-147 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-147-ACTUATOR | SW-DAMPER-147 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-147-FB10-BODY | SW-DAMPER-147 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 2.0566 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-147-FB20-BLADE | SW-DAMPER-147 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 1.1085 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=5.00, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-147-FB10-BLADE | SW-DAMPER-147 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 2.2622 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=5.00, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-147-SPRING-BOX | SW-DAMPER-147 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-147-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-147 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-167-BODY | SW-DAMPER-167 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 1.8543 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 150x150x200mm
SW-DAMPER-167-BLADE | SW-DAMPER-167 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 0.45989 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-167-AXLE | SW-DAMPER-167 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.23774 |  |  |  |  | 1 trục dài 210mm
SW-DAMPER-167-BEARING | SW-DAMPER-167 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-167-FUSE | SW-DAMPER-167 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-1-400X400 | Cái | 1 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (1 cái)
SW-DAMPER-167-FB10-BODY | SW-DAMPER-167 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.40755 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-167-FB20-BLADE | SW-DAMPER-167 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.025472 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 150x150mm)
SW-DAMPER-167-FB10-BLADE | SW-DAMPER-167 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.050944 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 150x150mm)
SW-DAMPER-167-SPRING-BOX | SW-DAMPER-167 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-167-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-167 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-168-BODY | SW-DAMPER-168 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 3.1775 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 400x150x200mm
SW-DAMPER-168-BLADE | SW-DAMPER-168 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 1.1798 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-168-AXLE | SW-DAMPER-168 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.50097 |  |  |  |  | 1 trục dài 460mm
SW-DAMPER-168-BEARING | SW-DAMPER-168 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-168-FUSE | SW-DAMPER-168 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-2-400X400 | Cái | 1 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (1 cái)
SW-DAMPER-168-FB10-BODY | SW-DAMPER-168 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.71878 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-168-FB20-BLADE | SW-DAMPER-168 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.065344 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 400x150mm)
SW-DAMPER-168-FB10-BLADE | SW-DAMPER-168 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.13069 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 400x150mm)
SW-DAMPER-168-SPRING-BOX | SW-DAMPER-168 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-168-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-168 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-169-BODY | SW-DAMPER-169 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 3.5035 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 400x200x200mm
SW-DAMPER-169-BLADE | SW-DAMPER-169 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 1.5946 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-169-AXLE | SW-DAMPER-169 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.50783 |  |  |  |  | 1 trục dài 460mm
SW-DAMPER-169-BEARING | SW-DAMPER-169 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-169-FUSE | SW-DAMPER-169 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-2-400X400 | Cái | 1 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (1 cái)
SW-DAMPER-169-FB10-BODY | SW-DAMPER-169 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.79486 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-169-FB20-BLADE | SW-DAMPER-169 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.088318 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 400x200mm)
SW-DAMPER-169-FB10-BLADE | SW-DAMPER-169 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.17664 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 400x200mm)
SW-DAMPER-169-SPRING-BOX | SW-DAMPER-169 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-169-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-169 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-170-BODY | SW-DAMPER-170 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 2.7137 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 300x150x200mm
SW-DAMPER-170-BLADE | SW-DAMPER-170 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 0.91647 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-170-AXLE | SW-DAMPER-170 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.40608 |  |  |  |  | 1 trục dài 360mm
SW-DAMPER-170-BEARING | SW-DAMPER-170 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-170-FUSE | SW-DAMPER-170 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-1-400X400 | Cái | 1 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (1 cái)
SW-DAMPER-170-FB10-BODY | SW-DAMPER-170 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.60912 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-170-FB20-BLADE | SW-DAMPER-170 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.05076 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 300x150mm)
SW-DAMPER-170-FB10-BLADE | SW-DAMPER-170 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.10152 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 300x150mm)
SW-DAMPER-170-SPRING-BOX | SW-DAMPER-170 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-170-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-170 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-171-BODY | SW-DAMPER-171 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 3.028 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 300x200x200mm
SW-DAMPER-171-BLADE | SW-DAMPER-171 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 1.2324 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-171-AXLE | SW-DAMPER-171 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.40955 |  |  |  |  | 1 trục dài 360mm
SW-DAMPER-171-BEARING | SW-DAMPER-171 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-171-FUSE | SW-DAMPER-171 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-1-400X400 | Cái | 1 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (1 cái)
SW-DAMPER-171-FB10-BODY | SW-DAMPER-171 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.68258 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-171-FB20-BLADE | SW-DAMPER-171 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.068258 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 300x200mm)
SW-DAMPER-171-FB10-BLADE | SW-DAMPER-171 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.13652 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 300x200mm)
SW-DAMPER-171-SPRING-BOX | SW-DAMPER-171 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-171-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-171 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-172-BODY | SW-DAMPER-172 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 3.1775 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 400x150x200mm
SW-DAMPER-172-BLADE | SW-DAMPER-172 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 1.1798 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-172-AXLE | SW-DAMPER-172 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.50097 |  |  |  |  | 1 trục dài 460mm
SW-DAMPER-172-BEARING | SW-DAMPER-172 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-172-FUSE | SW-DAMPER-172 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-2-400X400 | Cái | 1 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (1 cái)
SW-DAMPER-172-FB10-BODY | SW-DAMPER-172 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.71878 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-172-FB20-BLADE | SW-DAMPER-172 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.065344 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 400x150mm)
SW-DAMPER-172-FB10-BLADE | SW-DAMPER-172 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.13069 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 400x150mm)
SW-DAMPER-172-SPRING-BOX | SW-DAMPER-172 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-172-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-172 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-173-BODY | SW-DAMPER-173 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 6.1759 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 800x250x200mm
SW-DAMPER-173-BLADE | SW-DAMPER-173 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 4.0719 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-173-AXLE | SW-DAMPER-173 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.96977 |  |  |  |  | 1 trục dài 860mm
SW-DAMPER-173-BEARING | SW-DAMPER-173 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-173-FUSE | SW-DAMPER-173 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-2-400X400 | Cái | 1 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (1 cái)
SW-DAMPER-173-FB10-BODY | SW-DAMPER-173 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.4208 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-173-FB20-BLADE | SW-DAMPER-173 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.22553 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 800x250mm)
SW-DAMPER-173-FB10-BLADE | SW-DAMPER-173 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.45105 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 800x250mm)
SW-DAMPER-173-SPRING-BOX | SW-DAMPER-173 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-173-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-173 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-174-BODY | SW-DAMPER-174 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 6.7531 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1200x350x200mm
SW-DAMPER-174-BLADE | SW-DAMPER-174 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 6.3723 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (2 cánh/modul)
SW-DAMPER-174-AXLE | SW-DAMPER-174 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 2.1176 |  |  |  |  | 2 trục dài 1260mm
SW-DAMPER-174-BEARING | SW-DAMPER-174 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-174-GEAR | SW-DAMPER-174 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-174-FUSE | SW-DAMPER-174 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-2-400X400 | Cái | 1 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (1 cái)
SW-DAMPER-174-FB10-BODY | SW-DAMPER-174 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.563 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-174-FB20-BLADE | SW-DAMPER-174 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.53037 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-174-FB10-BLADE | SW-DAMPER-174 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 1.0787 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-174-SPRING-BOX | SW-DAMPER-174 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-174-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-174 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-175-BODY | SW-DAMPER-175 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 5.8137 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1000x300x200mm
SW-DAMPER-175-BLADE | SW-DAMPER-175 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 4.6606 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (2 cánh/modul)
SW-DAMPER-175-AXLE | SW-DAMPER-175 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.8242 |  |  |  |  | 2 trục dài 1060mm
SW-DAMPER-175-BEARING | SW-DAMPER-175 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-175-GEAR | SW-DAMPER-175 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-175-FUSE | SW-DAMPER-175 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-2-400X400 | Cái | 1 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (1 cái)
SW-DAMPER-175-FB10-BODY | SW-DAMPER-175 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.3423 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-175-FB20-BLADE | SW-DAMPER-175 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.38566 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=1.98, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-175-FB10-BLADE | SW-DAMPER-175 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.78706 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=1.98, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-175-SPRING-BOX | SW-DAMPER-175 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-175-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-175 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-176-BODY | SW-DAMPER-176 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 4.44 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 600x300x200mm
SW-DAMPER-176-BLADE | SW-DAMPER-176 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 3.0642 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (2 cánh/modul)
SW-DAMPER-176-AXLE | SW-DAMPER-176 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.2446 |  |  |  |  | 2 trục dài 660mm
SW-DAMPER-176-BEARING | SW-DAMPER-176 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-176-GEAR | SW-DAMPER-176 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-176-FUSE | SW-DAMPER-176 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-2-400X400 | Cái | 1 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (1 cái)
SW-DAMPER-176-FB10-BODY | SW-DAMPER-176 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.0183 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-176-FB20-BLADE | SW-DAMPER-176 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.25011 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=1.98, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-176-FB10-BLADE | SW-DAMPER-176 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.51746 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=1.98, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-176-SPRING-BOX | SW-DAMPER-176 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-176-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-176 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-177-BODY | SW-DAMPER-177 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 3.5035 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 400x200x200mm
SW-DAMPER-177-BLADE | SW-DAMPER-177 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 1.5946 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-177-AXLE | SW-DAMPER-177 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.50783 |  |  |  |  | 1 trục dài 460mm
SW-DAMPER-177-BEARING | SW-DAMPER-177 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-177-FUSE | SW-DAMPER-177 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-2-400X400 | Cái | 1 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (1 cái)
SW-DAMPER-177-FB10-BODY | SW-DAMPER-177 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.79486 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-177-FB20-BLADE | SW-DAMPER-177 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.088318 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 400x200mm)
SW-DAMPER-177-FB10-BLADE | SW-DAMPER-177 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.17664 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 400x200mm)
SW-DAMPER-177-SPRING-BOX | SW-DAMPER-177 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-177-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-177 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-178-BODY | SW-DAMPER-178 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 3.028 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 300x200x200mm
SW-DAMPER-178-BLADE | SW-DAMPER-178 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 1.2324 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-178-AXLE | SW-DAMPER-178 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.40955 |  |  |  |  | 1 trục dài 360mm
SW-DAMPER-178-BEARING | SW-DAMPER-178 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-178-FUSE | SW-DAMPER-178 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-1-400X400 | Cái | 1 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (1 cái)
SW-DAMPER-178-FB10-BODY | SW-DAMPER-178 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.68258 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-178-FB20-BLADE | SW-DAMPER-178 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.068258 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 300x200mm)
SW-DAMPER-178-FB10-BLADE | SW-DAMPER-178 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.13652 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 300x200mm)
SW-DAMPER-178-SPRING-BOX | SW-DAMPER-178 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-178-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-178 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-179-BODY | SW-DAMPER-179 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 3.3193 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 350x200x200mm
SW-DAMPER-179-BLADE | SW-DAMPER-179 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 1.4379 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-179-AXLE | SW-DAMPER-179 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.46646 |  |  |  |  | 1 trục dài 410mm
SW-DAMPER-179-BEARING | SW-DAMPER-179 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-179-FUSE | SW-DAMPER-179 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-1-400X400 | Cái | 1 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (1 cái)
SW-DAMPER-179-FB10-BODY | SW-DAMPER-179 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.75088 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-179-FB20-BLADE | SW-DAMPER-179 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.079639 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 350x200mm)
SW-DAMPER-179-FB10-BLADE | SW-DAMPER-179 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.15928 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 350x200mm)
SW-DAMPER-179-SPRING-BOX | SW-DAMPER-179 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-179-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-179 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-180-BODY | SW-DAMPER-180 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 4.0848 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 500x200x200mm
SW-DAMPER-180-BLADE | SW-DAMPER-180 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 2.0012 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-180-AXLE | SW-DAMPER-180 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.62069 |  |  |  |  | 1 trục dài 560mm
SW-DAMPER-180-BEARING | SW-DAMPER-180 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-180-FUSE | SW-DAMPER-180 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-2-400X400 | Cái | 1 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (1 cái)
SW-DAMPER-180-FB10-BODY | SW-DAMPER-180 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.93103 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-180-FB20-BLADE | SW-DAMPER-180 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.11084 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 500x200mm)
SW-DAMPER-180-FB10-BLADE | SW-DAMPER-180 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.22167 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 500x200mm)
SW-DAMPER-180-SPRING-BOX | SW-DAMPER-180 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-180-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-180 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-181-BODY | SW-DAMPER-181 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 6.2835 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1250x350x200mm
SW-DAMPER-181-BLADE | SW-DAMPER-181 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 5.9857 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (2 cánh/modul)
SW-DAMPER-181-AXLE | SW-DAMPER-181 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.9854 |  |  |  |  | 2 trục dài 1310mm
SW-DAMPER-181-BEARING | SW-DAMPER-181 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-181-GEAR | SW-DAMPER-181 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-181-ACTUATOR | SW-DAMPER-181 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-181-FB10-BODY | SW-DAMPER-181 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.4549 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-181-FB20-BLADE | SW-DAMPER-181 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.49853 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-181-FB10-BLADE | SW-DAMPER-181 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 1.0133 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-181-SPRING-BOX | SW-DAMPER-181 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-181-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-181 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-182-BODY | SW-DAMPER-182 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 7.6842 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1000x550x200mm
SW-DAMPER-182-BLADE | SW-DAMPER-182 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (4 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 9.4953 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (4 cánh/modul)
SW-DAMPER-182-AXLE | SW-DAMPER-182 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 4.0543 |  |  |  |  | 4 trục dài 1060mm
SW-DAMPER-182-BEARING | SW-DAMPER-182 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 4 |  |  |  |  | 4 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-182-GEAR | SW-DAMPER-182 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-182-ACTUATOR | SW-DAMPER-182 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-182-FB10-BODY | SW-DAMPER-182 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.7785 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-182-FB20-BLADE | SW-DAMPER-182 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.79176 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=3.66, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-182-FB10-BLADE | SW-DAMPER-182 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 1.6158 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=3.66, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-182-SPRING-BOX | SW-DAMPER-182 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-182-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-182 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-183-BODY | SW-DAMPER-183 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 2.5754 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 500x200x200mm
SW-DAMPER-183-BLADE | SW-DAMPER-183 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 1.2617 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-183-AXLE | SW-DAMPER-183 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.39133 |  |  |  |  | 1 trục dài 560mm
SW-DAMPER-183-BEARING | SW-DAMPER-183 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-183-ACTUATOR | SW-DAMPER-183 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 3.5Nm, 230V/24V (BELIMO FSLF24 / FSLF230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-FSLF24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-183-FB10-BODY | SW-DAMPER-183 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.58699 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-183-FB20-BLADE | SW-DAMPER-183 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.06988 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 500x200mm)
SW-DAMPER-183-FB10-BLADE | SW-DAMPER-183 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.13976 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 500x200mm)
SW-DAMPER-183-SPRING-BOX | SW-DAMPER-183 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-183-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-183 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-184-BODY | SW-DAMPER-184 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 4.3891 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 800x300x200mm
SW-DAMPER-184-BLADE | SW-DAMPER-184 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 3.3175 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (2 cánh/modul)
SW-DAMPER-184-AXLE | SW-DAMPER-184 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.3168 |  |  |  |  | 2 trục dài 860mm
SW-DAMPER-184-BEARING | SW-DAMPER-184 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-184-GEAR | SW-DAMPER-184 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-184-ACTUATOR | SW-DAMPER-184 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-184-FB10-BODY | SW-DAMPER-184 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.0106 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-184-FB20-BLADE | SW-DAMPER-184 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.27312 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=1.98, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-184-FB10-BLADE | SW-DAMPER-184 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.56024 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=1.98, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-184-SPRING-BOX | SW-DAMPER-184 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-184-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-184 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-185-BODY | SW-DAMPER-185 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 9.3988 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1200x650x200mm
SW-DAMPER-185-BLADE | SW-DAMPER-185 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (4 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 13.8285 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (4 cánh/modul)
SW-DAMPER-185-AXLE | SW-DAMPER-185 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 4.9489 |  |  |  |  | 4 trục dài 1260mm
SW-DAMPER-185-BEARING | SW-DAMPER-185 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 4 |  |  |  |  | 4 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-185-GEAR | SW-DAMPER-185 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-185-ACTUATOR | SW-DAMPER-185 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-185-FB10-BODY | SW-DAMPER-185 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 2.1799 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-185-FB20-BLADE | SW-DAMPER-185 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 1.1586 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=4.33, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-185-FB10-BLADE | SW-DAMPER-185 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 2.3566 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=4.33, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-185-SPRING-BOX | SW-DAMPER-185 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-185-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-185 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-186-BODY | SW-DAMPER-186 | Thân vỏ van VCD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 1.4826 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 150x150x210mm
SW-DAMPER-186-BLADE | SW-DAMPER-186 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.21701 |  |  |  |  | 1 cánh cao 170mm
SW-DAMPER-186-AXLE | SW-DAMPER-186 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.28106 |  |  |  |  | 1 trục dài 210mm
SW-DAMPER-186-BEARING | SW-DAMPER-186 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-186-HANDLE | SW-DAMPER-186 | Tay gạt nhỏ | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TAY-GAT-NHO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Tay gạt khóa vị trí nan (S=0.02m2)
SW-DAMPER-187-BODY | SW-DAMPER-187 | Thân vỏ van VCD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 1.8944 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 300x150x210mm
SW-DAMPER-187-BLADE | SW-DAMPER-187 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.37755 |  |  |  |  | 1 cánh cao 170mm
SW-DAMPER-187-AXLE | SW-DAMPER-187 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.41914 |  |  |  |  | 1 trục dài 360mm
SW-DAMPER-187-BEARING | SW-DAMPER-187 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-187-HANDLE | SW-DAMPER-187 | Tay gạt nhỏ | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TAY-GAT-NHO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Tay gạt khóa vị trí nan (S=0.04m2)
SW-DAMPER-188-BODY | SW-DAMPER-188 | Thân vỏ van MD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 3.2321 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 300x150x210mm
SW-DAMPER-188-BLADE | SW-DAMPER-188 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.64417 |  |  |  |  | 1 cánh cao 170mm
SW-DAMPER-188-AXLE | SW-DAMPER-188 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.71512 |  |  |  |  | 1 trục dài 360mm
SW-DAMPER-188-BEARING | SW-DAMPER-188 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-188-ACTUATOR | SW-DAMPER-188 | Động cơ van gió Belimo ON/OFF 5Nm | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-5NM | Cái | 1 |  |  |  |  | Tiết diện 0.04m2/modul (1 bộ)
SW-DAMPER-189-BODY | SW-DAMPER-189 | Thân vỏ van VCD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 1.8756 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 300x300x210mm
SW-DAMPER-189-BLADE | SW-DAMPER-189 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.56675 |  |  |  |  | 2 cánh cao 170mm
SW-DAMPER-189-AXLE | SW-DAMPER-189 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.62918 |  |  |  |  | 2 trục dài 360mm
SW-DAMPER-189-BEARING | SW-DAMPER-189 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-189-GEAR | SW-DAMPER-189 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-189-HANDLE | SW-DAMPER-189 | Tay gạt nhỏ | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TAY-GAT-NHO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Tay gạt khóa vị trí nan (S=0.09m2)
SW-DAMPER-190-BODY | SW-DAMPER-190 | Thân vỏ van NRD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.39277 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 350x200x210mm
SW-DAMPER-190-BLADE | SW-DAMPER-190 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.10631 |  |  |  |  | 2 cánh cao 120mm
SW-DAMPER-190-AXLE | SW-DAMPER-190 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.16322 |  |  |  |  | 2 trục dài 410mm
SW-DAMPER-190-BEARING | SW-DAMPER-190 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-190-GEAR | SW-DAMPER-190 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-190-ECCENTRIC | SW-DAMPER-190 | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | PHỤ_KIỆN_VAN | ECCENTRIC_SHAFT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu đóng mở một chiều
SW-DAMPER-191-BODY | SW-DAMPER-191 | Thân vỏ van NRD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 1.4747 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 400x400x210mm
SW-DAMPER-191-BLADE | SW-DAMPER-191 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (3 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.60778 |  |  |  |  | 3 cánh cao 153mm
SW-DAMPER-191-AXLE | SW-DAMPER-191 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.71689 |  |  |  |  | 3 trục dài 460mm
SW-DAMPER-191-BEARING | SW-DAMPER-191 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 3 |  |  |  |  | 3 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-191-GEAR | SW-DAMPER-191 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-191-ECCENTRIC | SW-DAMPER-191 | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | PHỤ_KIỆN_VAN | ECCENTRIC_SHAFT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu đóng mở một chiều
SW-DAMPER-192-BODY | SW-DAMPER-192 | Thân vỏ van NRD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.27257 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 250x250x210mm
SW-DAMPER-192-BLADE | SW-DAMPER-192 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.069801 |  |  |  |  | 2 cánh cao 145mm
SW-DAMPER-192-AXLE | SW-DAMPER-192 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.093878 |  |  |  |  | 2 trục dài 310mm
SW-DAMPER-192-BEARING | SW-DAMPER-192 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-192-GEAR | SW-DAMPER-192 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-192-ECCENTRIC | SW-DAMPER-192 | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | PHỤ_KIỆN_VAN | ECCENTRIC_SHAFT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu đóng mở một chiều
SW-DAMPER-193-BODY | SW-DAMPER-193 | Thân vỏ van NRD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 8.6742 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1250x350x210mm (2 modul 625x350mm)
SW-DAMPER-193-BLADE | SW-DAMPER-193 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (4 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 3.903 |  |  |  |  | 4 cánh cao 195mm (2 modul 625x350mm)
SW-DAMPER-193-AXLE | SW-DAMPER-193 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 3.45 |  |  |  |  | 4 trục dài 685mm
SW-DAMPER-193-BEARING | SW-DAMPER-193 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 4 |  |  |  |  | 4 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-193-GEAR | SW-DAMPER-193 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 2 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (2 bộ)
SW-DAMPER-193-ECCENTRIC | SW-DAMPER-193 | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | PHỤ_KIỆN_VAN | ECCENTRIC_SHAFT | Bộ | 2 |  |  |  |  | Cơ cấu đóng mở một chiều
SW-DAMPER-194-BODY | SW-DAMPER-194 | Thân vỏ van NRD bích C30/TDF (0.95mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.95 | kg | 4.5317 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1000x550x210mm
SW-DAMPER-194-BLADE | SW-DAMPER-194 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (4 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 2.6369 |  |  |  |  | 4 cánh cao 158mm
SW-DAMPER-194-AXLE | SW-DAMPER-194 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 2.791 |  |  |  |  | 4 trục dài 1060mm
SW-DAMPER-194-BEARING | SW-DAMPER-194 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 4 |  |  |  |  | 4 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-194-GEAR | SW-DAMPER-194 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-194-ECCENTRIC | SW-DAMPER-194 | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | PHỤ_KIỆN_VAN | ECCENTRIC_SHAFT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu đóng mở một chiều
SW-DAMPER-195-BODY | SW-DAMPER-195 | Thân vỏ van NRD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.52439 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 400x200x210mm
SW-DAMPER-195-BLADE | SW-DAMPER-195 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.14913 |  |  |  |  | 2 cánh cao 120mm
SW-DAMPER-195-AXLE | SW-DAMPER-195 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.22477 |  |  |  |  | 2 trục dài 460mm
SW-DAMPER-195-BEARING | SW-DAMPER-195 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-195-GEAR | SW-DAMPER-195 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-195-ECCENTRIC | SW-DAMPER-195 | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | PHỤ_KIỆN_VAN | ECCENTRIC_SHAFT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu đóng mở một chiều
SW-DAMPER-196-BODY | SW-DAMPER-196 | Thân vỏ van NRD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 3.5174 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 800x450x210mm
SW-DAMPER-196-BLADE | SW-DAMPER-196 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (3 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 2.0755 |  |  |  |  | 3 cánh cao 170mm
SW-DAMPER-196-AXLE | SW-DAMPER-196 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 2.0641 |  |  |  |  | 3 trục dài 860mm
SW-DAMPER-196-BEARING | SW-DAMPER-196 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 3 |  |  |  |  | 3 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-196-GEAR | SW-DAMPER-196 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-196-ECCENTRIC | SW-DAMPER-196 | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | PHỤ_KIỆN_VAN | ECCENTRIC_SHAFT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu đóng mở một chiều

## 05_DANH_MUC_KY_THUAT_GOC
STT | MAT_ID | PHÂN LOẠI | TÊN VẬT TƯ | ĐVT | BAREM KỸ THUẬT | NGUỒN ĐỐI SOÁT
1 | MAT-STEEL-DONGBU-0.50 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN DONGBU 0.50mm | kg | 3.925 kg/m2 | Vat tu tôn!R5C2
2 | MAT-STEEL-DONGBU-0.60 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN DONGBU 0.60mm | kg | 4.71 kg/m2 | Vat tu tôn!R6C2
3 | MAT-STEEL-DONGBU-0.80 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN DONGBU 0.80mm | kg | 6.28 kg/m2 | Vat tu tôn!R7C2
4 | MAT-STEEL-DONGBU-1.00 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN DONGBU 1.00mm | kg | 7.85 kg/m2 | Vat tu tôn!R8C2
5 | MAT-STEEL-DONGBU-1.20 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN DONGBU 1.20mm | kg | 9.42 kg/m2 | Vat tu tôn!R9C2
6 | MAT-STEEL-DONGBU-1.50 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN DONGBU 1.50mm | kg | 11.775 kg/m2 | Vat tu tôn!R10C2
7 | MAT-STEEL-DONGBU-2.00 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN DONGBU 2.00mm | kg | 15.7 kg/m2 | Vat tu tôn!R11C2
8 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.35 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.35mm | kg | 3.15 kg/m2 | Vat tu tôn!R5C7
9 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.40 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.40mm | kg | 3.72 kg/m2 | Vat tu tôn!R6C7
10 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.42 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.42mm | kg | 3.91 kg/m2 | Vat tu tôn!R7C7
11 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.47 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.47mm | kg | 4.38 kg/m2 | Vat tu tôn!R8C7
12 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.50 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.50mm | kg | 4.66 kg/m2 | Vat tu tôn!R9C7
13 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.55 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.55mm | kg | 5.13 kg/m2 | Vat tu tôn!R10C7
14 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.58 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.58mm | kg | 5.41 kg/m2 | Vat tu tôn!R11C7
15 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.60 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.60mm | kg | 5.6 kg/m2 | Vat tu tôn!R12C7
16 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.64 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.64mm | kg | 5.98 kg/m2 | Vat tu tôn!R13C7
17 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.70 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.70mm | kg | 6.54 kg/m2 | Vat tu tôn!R14C7
18 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.75 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.75mm | kg | 7.02 kg/m2 | Vat tu tôn!R15C7
19 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.95 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.95mm | kg | 8.9 kg/m2 | Vat tu tôn!R16C7
20 | MAT-STEEL-VNSTEEL-1.15 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 1.15mm | kg | 10.78 kg/m2 | Vat tu tôn!R17C7
21 | MAT-STEEL-VNSTEEL-1.20 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 1.20mm | kg | 11.25 kg/m2 | Vat tu tôn!R18C7
22 | MAT-STEEL-PN-0.48 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 0.48mm | kg | 3.768 kg/m2 | Vat tu tôn!R5C14
23 | MAT-STEEL-PN-0.58 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 0.58mm | kg | 4.553 kg/m2 | Vat tu tôn!R6C14
24 | MAT-STEEL-PN-0.75 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 0.75mm | kg | 5.887 kg/m2 | Vat tu tôn!R7C14
25 | MAT-STEEL-PN-0.95 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 0.95mm | kg | 7.457 kg/m2 | Vat tu tôn!R8C14
26 | MAT-STEEL-PN-1.15 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 1.15mm | kg | 9.027 kg/m2 | Vat tu tôn!R9C14
27 | MAT-STEEL-PN-1.20 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 1.20mm | kg | 9.027 kg/m2 | Vat tu tôn!R9C14
28 | MAT-STEEL-PN-1.38 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 1.38mm | kg | 10.833 kg/m2 | Vat tu tôn!R10C14
29 | MAT-STEEL-PN-1.48 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 1.48mm | kg | 11.618 kg/m2 | Vat tu tôn!R11C14
30 | MAT-STEEL-PN-1.50 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 1.50mm | kg | 11.618 kg/m2 | Vat tu tôn!R11C14
31 | MAT-STEEL-HOASEN-0.48 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN HOA SEN 0.48mm | kg | 3.768 kg/m2 | Vat tu tôn!R5C19
32 | MAT-STEEL-HOASEN-0.58 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN HOA SEN 0.58mm | kg | 4.553 kg/m2 | Vat tu tôn!R6C19
33 | MAT-STEEL-HOASEN-0.75 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN HOA SEN 0.75mm | kg | 5.887 kg/m2 | Vat tu tôn!R7C19
34 | MAT-STEEL-HOASEN-0.95 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN HOA SEN 0.95mm | kg | 7.457 kg/m2 | Vat tu tôn!R8C19
35 | MAT-STEEL-HOASEN-1.15 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN HOA SEN 1.15mm | kg | 9.027 kg/m2 | Vat tu tôn!R9C19
36 | MAT-STEEL-HOA_SEN-1.15 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN HOA SEN 1.15mm | kg | 9.027 kg/m2 | Vat tu tôn!R9C19
37 | MAT-STEEL-HOASEN-1.50 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN HOA SEN 1.50mm | kg | 11.775 kg/m2 | Vat tu tôn!R10C19
38 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-0.47 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN BLUESCOPE 0.47mm | kg | 3.689 kg/m2 | Vat tu tôn!R5C24
39 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-0.57 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN BLUESCOPE 0.57mm | kg | 4.474 kg/m2 | Vat tu tôn!R6C24
40 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-0.77 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN BLUESCOPE 0.77mm | kg | 6.045 kg/m2 | Vat tu tôn!R7C24
41 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-0.95 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN BLUESCOPE 0.95mm | kg | 7.457 kg/m2 | Vat tu tôn!R8C24
42 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-1.15 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN BLUESCOPE 1.15mm | kg | 9.027 kg/m2 | Vat tu tôn!R9C24
43 | MAT-INOX-SUS304-0-5 | INOX | Inox Sus304-0.5 | kg |  | Vat tu tôn!R5C29
44 | MAT-INOX-SUS304-0-6 | INOX | Inox Sus304-0.6 | kg |  | Vat tu tôn!R6C29
45 | MAT-INOX-SUS304-0-7 | INOX | Inox Sus304-0.7 | kg |  | Vat tu tôn!R7C29
46 | MAT-INOX-SUS304-0-8 | INOX | Inox Sus304-0.8 | kg |  | Vat tu tôn!R8C29
47 | MAT-INOX-SUS304-0-9 | INOX | Inox Sus304-0.9 | kg |  | Vat tu tôn!R9C29
48 | MAT-INOX-SUS304-1-0 | INOX | Inox Sus304-1,0 | kg |  | Vat tu tôn!R10C29
49 | MAT-INOX-SUS304-1-2 | INOX | Inox Sus304-1,2 | kg |  | Vat tu tôn!R11C29
50 | MAT-INOX-SUS430-0-5 | INOX | Inox Sus430-0.5 | kg |  | Vat tu tôn!R12C29
51 | MAT-INOX-SUS430-0-6 | INOX | Inox Sus430-0.6 | kg |  | Vat tu tôn!R13C29
52 | MAT-INOX-SUS430-0-7 | INOX | Inox Sus430-0.7 | kg |  | Vat tu tôn!R14C29
53 | MAT-INOX-SUS430-0-8 | INOX | Inox Sus430-0.8 | kg |  | Vat tu tôn!R15C29
54 | MAT-INOX-SUS430-0-9 | INOX | Inox Sus430-0.9 | kg |  | Vat tu tôn!R16C29
55 | MAT-INOX-SUS430-1-0 | INOX | Inox Sus430-1,0 | kg |  | Vat tu tôn!R17C29
56 | MAT-INOX-SUS430-1-1 | INOX | Inox Sus430-1,1 | kg |  | Vat tu tôn!R18C29
57 | MAT-INOX-SUS430-1-2 | INOX | Inox Sus430-1,2 | kg |  | Vat tu tôn!R19C29
58 | MAT-INOX-SUS201-0-4 | INOX | Inox Sus201-0.4 | kg |  | Vat tu tôn!R20C29
59 | MAT-INOX-SUS201-0-5 | INOX | Inox Sus201-0.5 | kg |  | Vat tu tôn!R21C29
60 | MAT-INOX-SUS201-0-6 | INOX | Inox Sus201-0.6 | kg |  | Vat tu tôn!R22C29
61 | MAT-INOX-SUS201-0-7 | INOX | Inox Sus201-0.7 | kg |  | Vat tu tôn!R23C29
62 | MAT-INOX-SUS201-0-8 | INOX | Inox Sus201-0.8 | kg |  | Vat tu tôn!R24C29
63 | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | Trục Sus 201 D10 | m |  | Vat tu tôn
64 | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D12 | PHỤ_KIỆN_VAN | Trục Sus 201 D12 | m |  | Vat tu tôn
65 | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D14 | PHỤ_KIỆN_VAN | Trục Sus 201 D14 | m |  | Vat tu tôn
66 | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | Bạc đồng D10 | Đôi |  | Vat tu tôn
67 | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D12 | PHỤ_KIỆN_VAN | Bạc đồng D12 | Đôi |  | Vat tu tôn
68 | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D14 | PHỤ_KIỆN_VAN | Bạc đồng D14 | Đôi |  | Vat tu tôn
69 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-1-1M2 | PHỤ_KIỆN_VAN | Tay gạt 1 >1m2 | Cái |  | Vat tu tôn
70 | MAT-DAMPER-GIANG-TAY-GAT-1 | PHỤ_KIỆN_VAN | Giằng tay gạt 1 | Cái |  | Vat tu tôn
71 | MAT-DAMPER-GIANG-TAY-GAT-2 | PHỤ_KIỆN_VAN | Giằng tay gạt 2 | Cái |  | Vat tu tôn!R13C33
72 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-1-400X400 | PHỤ_KIỆN_VAN | Cầu chì 1 <400x400 | Cái |  | Vat tu tôn!R14C33
73 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-2-400X400 | PHỤ_KIỆN_VAN | Cầu chì 2>400x400 | Cái |  | Vat tu tôn!R15C33
74 | MAT-DAMPER-TRUC-VIT-1 | PHỤ_KIỆN_VAN | Trục vít 1 | Cái |  | Vat tu tôn!R16C33
75 | MAT-DAMPER-BAC-DONG-8 | PHỤ_KIỆN_VAN | Bạc đồng 8 | cặp |  | Vat tu tôn!R18C33
76 | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | PHỤ_KIỆN_VAN | Bánh răng van nhôm | Bộ |  | Vat tu tôn!R19C33
77 | MAT-DAMPER-TAY-VAN-NHUA-1M2 | PHỤ_KIỆN_VAN | Tay van nhựa >1m2 | Bộ |  | Vat tu tôn!R20C33
78 | MAT-DAMPER-TAY-VAN-INOX-1M2 | PHỤ_KIỆN_VAN | Tay van Inox >1m2 | Bộ |  | Vat tu tôn!R21C33
79 | MAT-DAMPER-TAY-VAN-NHOM | PHỤ_KIỆN_VAN | Tay van nhôm | Bộ |  | Vat tu tôn!R22C33
80 | MAT-DAMPER-GIOANG-CAO-SU-VAN-NHOM | PHỤ_KIỆN_VAN | Gioăng cao su van nhôm | M |  | Vat tu tôn!R23C33
81 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-NHO | PHỤ_KIỆN_VAN | Tay gạt nhỏ | Bộ |  | Vat tu tôn!R24C33
82 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-TRUNG-BINH | PHỤ_KIỆN_VAN | Tay gạt trung bình | Bộ |  | Vat tu tôn!R25C33
83 | MAT-DAMPER-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-LT-300X300 | PHỤ_KIỆN_VAN | Motor NENUTEC - THỤY SỸ <300x300 | cái |  | Vat tu tôn!R26C33
84 | MAT-DAMPER-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-GT-300X300 | PHỤ_KIỆN_VAN | Motor NENUTEC - THỤY SỸ >300x300 | cái |  | Vat tu tôn!R27C33
85 | MAT-DAMPER-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-1M2 | PHỤ_KIỆN_VAN | Motor NENUTEC - THỤY SỸ >1m2 | cái |  | Vat tu tôn!R28C33
86 | MAT-DAMPER-MOTOR-VAN-DAP-LUA-CAM-BIEN | PHỤ_KIỆN_VAN | Motor van dập lửa + cảm biến | Cái |  | Vat tu tôn!R29C33
87 | MAT-DAMPER-MOTOR-VAN-AP-SUAT | PHỤ_KIỆN_VAN | Motor van áp suất | Cái |  | Vat tu tôn!R30C33
88 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-TRUNG-QUOC | PHỤ_KIỆN_VAN | Cầu chì Trung Quốc | Cái |  | Vat tu tôn!R31C33
89 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-1-400X400 | PHỤ_KIỆN_VAN | Cầu chì USA -1 (<400x400) | Cái |  | Vat tu tôn!R32C33
90 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-2-400X400 | PHỤ_KIỆN_VAN | Cầu chì USA-2 (>400x400) | Cái |  | Vat tu tôn!R33C33
91 | MAT-FLANGE-L-30X30X2-CT38-L-6-M | THÉP_BÍCH_GÓC | L 30x30x2 CT38 L = 6 m | m |  | Vat tu tôn!R13C37
92 | MAT-FLANGE-L-30X30X3-CT38-L-6-M | THÉP_BÍCH_GÓC | L 30x30x3 CT38 L = 6 m | m |  | Vat tu tôn!R14C37
93 | MAT-FLANGE-L-40X40X4-CT39-L-6-M | THÉP_BÍCH_GÓC | L 40x40x4 CT39 L = 6 m | m |  | Vat tu tôn!R15C37
94 | MAT-FLANGE-L-50X50X4-CT40-L-6-M | THÉP_BÍCH_GÓC | L 50x50x4 CT40 L = 6 m | m |  | Vat tu tôn!R16C37
95 | MAT-INSUL-LUOI-NHUA | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Lưới nhựa | m2 |  | Vat tu tôn!R5C41
96 | MAT-INSUL-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-LT-300X300 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Motor NENUTEC - THỤY SỸ <300x300 | cái |  | Vat tu tôn!R6C41
97 | MAT-INSUL-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-GT-300X300 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Motor NENUTEC - THỤY SỸ >300x300 | cái |  | Vat tu tôn!R7C41
98 | MAT-INSUL-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-1M2 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Motor NENUTEC - THỤY SỸ >1m2 | cái |  | Vat tu tôn!R8C41
99 | MAT-INSUL-MOTOR-VAN-DAP-LUA-CAM-BIEN | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Motor van dập lửa + cảm biến | m2 |  | Vat tu tôn!R9C41
100 | MAT-INSUL-MOTOR-VAN-AP-SUAT | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Motor van áp suất | m2 |  | Vat tu tôn!R10C41
101 | MAT-ALU-NAN-BD | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình NAN BD | kg | 0.058 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R3C2
102 | MAT-ALU-NAN-T | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình NAN T | kg | 0.078 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R4C2
103 | MAT-ALU-KHUNG-BD | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình KHUNG BD | kg | 0.2 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R5C2
104 | MAT-ALU-KHUNG-BD-Z-MONG | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình KHUNG BD+ Z MỎNG | kg | 0.173 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R6C2
105 | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình NAN Z DÀY | kg | 0.217 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R7C2
106 | MAT-ALU-NAN-Z-MONG | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình NAN Z MỎNG | kg | 0.16 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R8C2
107 | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình KHUNG Z+2 LỚP | kg | 0.227 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R9C2
108 | MAT-ALU-NAN-OBD | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình NAN OBD | kg | 0.11 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R10C2
109 | MAT-ALU-KHUNG-OBD | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình KHUNG OBD | kg | 0.158 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R11C2
110 | MAT-ALU-NAN-BD-EUS02 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình NAN BD EUS 02 | kg | 0.071 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R14C2
111 | MAT-ALU-KHUNG-BD-EUS01 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình KHUNG BD EUS 01 | kg | 0.206 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R15C2
112 | MAT-ALU-NAN-Z-EUS05 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình NAN Z EUS 05 | kg | 0.162 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R16C2
113 | MAT-ALU-KHUNG-Z-EUS03 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình KHUNG Z EUS 03 | kg | 0.247 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R17C2
114 | MAT-ALU-NAN-OBD-EUS20 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình NAN OBD EUS 20 | kg | 0.094 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R18C2
115 | MAT-ALU-KHUNG-OBD-EUS10 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình KHUNG OBD EUS 10 | kg | 0.141 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R19C2
116 | MAT-PAINT-POWDER | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | m2 |  | BG Cửa (rút gọn)!R32C21
117 | MAT-DOOR-ACCESSORY | PHỤ_KIỆN_CỬA | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | Bộ |  | BG Cửa (rút gọn)!R34C20
118 | MAT-ACTUATOR-NACA-2-05 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NACA 2-05 ( 220VAC, On/Off ) | Cái |  | VT van
119 | MAT-ACTUATOR-NACA-2-10 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NACA 2-10 ( 220VAC, On/Off ) | Cái |  | VT van
120 | MAT-ACTUATOR-NACA-2-20 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NACA 2-20 ( 220VAC, On/Off ) | Cái |  | VT van
121 | MAT-ACTUATOR-NACA-2-40 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NACA 2-40 ( 220VAC, On/Off ) | Cái |  | VT van
122 | MAT-ACTUATOR-NTC-831 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NTC 831 | Cái |  | VT van
123 | MAT-ACTUATOR-NACM-1-2-05 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NACM 1.2-05 ( Modulating ) | Cái |  | VT van
124 | MAT-ACTUATOR-NACM-1-1-10 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NACM 1.1-10 ( Modulating ) | Cái |  | VT van
125 | MAT-ACTUATOR-NACM-1-1-20 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NACM 1.1-20 ( Modulating ) | Cái |  | VT van
126 | MAT-ACTUATOR-NACM-1-1-40 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NACM 1.1-40 ( Modulating ) | Cái |  | VT van!R26C3
127 | MAT-ACTUATOR-MODEL-NPG-1-DIEU-KHI | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NPG-1 ( Điều khiển cửa gió theo % đóng mở ) | Cái |  | VT van!R28C3
128 | MAT-ACTUATOR-MODEL-NTC-843-DIEU-K | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NTC-843 ( Điều khiển cửa gió theo nhiệt độ phòng ) | Cái |  | VT van!R29C3
129 | MAT-ACTUATOR-SAFA-1-05S | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | SAFA - 1 - 05S ( 24VAC/DC ) - Không có cảm biến | Cái |  | VT van!R31C3
130 | MAT-ACTUATOR-SAFA-1-08S | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | SAFA - 1 - 08S ( 24VAC/DC ) - Không có cảm biến | Cái |  | VT van!R32C3
131 | MAT-ACTUATOR-SAFA-2-05S | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | SAFA - 2 - 05S ( 220VAC ) - Không có cảm biến | Cái |  | VT van!R33C3
132 | MAT-ACTUATOR-SAFA-2-08S | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | SAFA - 2 - 08S ( 220VAC ) - Không có cảm biến | Cái |  | VT van!R34C3
133 | MAT-ACTUATOR-CAM-BIEN-NHIET-BANG- | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Cảm biến nhiệt bằng điện gắn với Motor dùng cho fire damper | Cái |  | VT van!R35C3
134 | MAT-ACTUATOR-MODEL-B | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: B (165ºF) ( Loại nhỏ ) | Cái |  | VT van!R37C3
135 | MAT-ACTUATOR-MODEL-A | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: A (165ºF) ( Loại lớn ) | Cái |  | VT van!R38C3
136 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-KHONG-MAT-12 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông thuỷ tinh không mặt bạc T12 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 30m. Tổng 36m2/cuộn. Tỷ trọng 12kg/m3 | m2 |  | VT tiêu âm!R12C2
137 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-CO-BAC-T12-13 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông thuỷ tinh có bạc T12 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 30m. Tổng 36m2/cuộn. Tỷ trọng 12kg/m3 | m2 |  | VT tiêu âm!R13C2
138 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-KHONG-MAT-14 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông thuỷ tinh không mặt bạc T24 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 20m. Tổng 24m2/cuộn. Tỷ trọng 24kg/m3 | m2 |  | VT tiêu âm!R14C2
139 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-CO-BAC-T24-15 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông thuỷ tinh có bạc T24 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 20m. Tổng 24m2/cuộn. Tỷ trọng 24kg/m3 | m2 |  | VT tiêu âm!R15C2
140 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-KHONG-MAT-16 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông thuỷ tinh không mặt bạc T32 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 15m. Tổng 18m2/cuộn. Tỷ trọng 32kg/m3 | m2 |  | VT tiêu âm!R16C2
141 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-CO-MAT-BAC-17 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông thuỷ tinh có mặt bạc T32 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 15m. Tổng 18m2/cuộn. Tỷ trọng 32kg/m3 | m2 |  | VT tiêu âm!R17C2
142 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-TAM-T40-19 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông khoáng tấm T40 - Kích thước tấm: 50 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 06 tấm, tỷ trọng 40kg/m3 | kiện |  | VT tiêu âm!R19C2
143 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-TAM-T50-20 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông khoáng tấm T50 - Kích thước tấm: 50 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 06 tấm, tỷ trọng 50kg/m3 | kiện |  | VT tiêu âm!R20C2
144 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-T60-D50-21 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông khoáng T60 D50 - Kích thước tấm: 50 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 06 tấm, tỷ trọng 60kg/m3 | kiện |  | VT tiêu âm!R21C2
145 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-T80-D50-22 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông khoáng T80 D50 - Kích thước tấm: 50 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 06 tấm, tỷ trọng 80kg/m3 | kiện |  | VT tiêu âm!R22C2
146 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-T100-D50-23 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông khoáng T100 D50 - Kích thước tấm: 100 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 03 tấm, tỷ trọng 100kg/m3 | kiện |  | VT tiêu âm!R23C2
147 | MAT-INSUL-BONG-GOM-BAO-610-X7200-X-25 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông gốm bao 610 x7200 x 25mm - Bông gốm dạng bao dài 7,2m, rộng 0,61 dày 25mm , chịu nhiệt 1000 độ | bao |  | VT tiêu âm!R25C2
148 | MAT-INSUL-BONG-GOM-HOP-610-X7200-X-26 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông gốm hộp 610 x7200 x 25mm T96 - Bông gốm dạng bao dài 7,2m, rộng 0,61 dày 25mm , chịu nhiệt 1260 độ . 6P | hộp |  | VT tiêu âm!R26C2
149 | MAT-INSUL-BONG-GOM-HOP-610-X7200-X-27 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông gốm hộp 610 x7200 x 25mm T128 - Bông gốm dạng bao dài 7,2m, rộng 0,61 dày 25mm , chịu nhiệt 1260 độ . 8P | hộp |  | VT tiêu âm!R27C2
150 | MAT-INSUL-BONG-GOM-HOP-610-X7200-X-28 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông gốm hộp 610 x7200 x 25mm T128 - Bông gốm dạng bao dài 7,2m, rộng 0,61 dày 25mm , chịu nhiệt 1430 độ | hộp |  | VT tiêu âm!R28C2
151 | MAT-INSUL-BONG-GOM-DANG-TAM-600-X-9-29 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông gốm dạng tấm 600 x 900 T340 - Hộp D25 = 4 tấm - Hộp D50 = 2 tấm | hộp |  | VT tiêu âm!R29C2
152 | MAT-INSUL-BONG-GOM-DANG-ROI-30 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông gốm dạng rời | hộp |  | VT tiêu âm!R30C2
153 | MAT-INSUL-MUT-TRUNG-3CM-KICH-THUOC-32 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Mút trứng 3cm , kích thước tấm 1,6 x 2m | tấm |  | VT tiêu âm!R32C2
154 | MAT-INSUL-MUT-TRUNG-5CM-KICH-THUOC-33 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Mút trứng 5cm , kích thước tấm 1,6 x 2m | tấm |  | VT tiêu âm!R33C2
155 | MAT-INSUL-MUT-GAI-5CM-KICH-THUOC-TA-34 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Mút gai 5cm , kích thước tấm 1 x 1m | tấm |  | VT tiêu âm!R34C2
156 | MAT-INSUL-XOP-XPS-DAY-25MM-KICH-THU-35 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Xốp XPS . Dày 25mm kích thước tấm 600 x 1800 | m2 |  | VT tiêu âm!R35C2
157 | MAT-INSUL-VAI-THUY-TINH-36 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Vải thủy tinh | kg |  | VT tiêu âm!R36C2
158 | MAT-INSUL-TON-LO-D6-38 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Tôn lỗ D6 | tấm |  | VT tiêu âm!R38C2
159 | MAT-INSUL-TON-LO-D10-40 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Tôn lỗ D10 | tấm |  | VT tiêu âm!R40C2
160 | CANVAS_FIRE_RESISTANT | VẬT_TƯ_BẠT | Cuộn vải bạt bọc cách nhiệt/chống cháy | m2 |  | BG canvas, ventcap
161 | ROCKWOOL_50MM_50KG | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông Rockwool tỷ trọng 50kg/m3 dày 50mm | m2 |  | BG TIEU AM
162 | GLASS_CLOTH | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Vải thủy tinh bọc tiêu âm | m2 |  | BG TIEU AM
163 | PERFORATED_SHEET | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Tôn đục lỗ tiêu âm | m2 |  | BG TIEU AM
164 | SUPERLON_19MM | VẬT_LIỆU_BẢO_ÔN | Bảo ôn Superlon dạng tấm dày 19mm | m2 |  | bảo ôn
165 | FLEX_DUCT_D100_NON_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D100 không bảo ôn | ống |  | bảo ôn
166 | FLEX_DUCT_D150_NON_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D150 không bảo ôn | ống |  | bảo ôn
167 | FLEX_DUCT_D200_NON_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D200 không bảo ôn | ống |  | bảo ôn
168 | FLEX_DUCT_D250_NON_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D250 không bảo ôn | ống |  | bảo ôn
169 | FLEX_DUCT_D300_NON_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D300 không bảo ôn | ống |  | bảo ôn
170 | FLEX_DUCT_D350_NON_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D350 không bảo ôn | ống |  | bảo ôn
171 | FLEX_DUCT_D100_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D100 có bảo ôn | ống |  | bảo ôn
172 | FLEX_DUCT_D150_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D150 có bảo ôn | ống |  | bảo ôn
173 | FLEX_DUCT_D200_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D200 có bảo ôn | ống |  | bảo ôn
174 | FLEX_DUCT_D250_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D250 có bảo ôn | ống |  | bảo ôn
175 | FLEX_DUCT_D300_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D300 có bảo ôn | ống |  | bảo ôn
176 | FLEX_DUCT_D350_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D350 có bảo ôn | ống |  | bảo ôn
177 | FLEX_DUCT_D400_NON_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D400 không bảo ôn | ống |  | bảo ôn
178 | FLEX_DUCT_D400_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D400 có bảo ôn | ống |  | bảo ôn
179 | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD | m2 |  | BG VAN !R16C43
180 | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | m2 |  | BG VAN !R16C44
181 | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | m2 |  | BG VAN !R16C45
182 | MAT-INSULATION-EI-DAMPER | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | Bọc cách nhiệt chống cháy tấm MGO/Thạch cao 10mm (Tiêu chuẩn EI) | m2 |  | BG VAN !R16C43
183 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-FSLF24 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Động cơ chặn lửa ON/OFF 3.5Nm, 230V/24V (BELIMO FSLF24 / FSLF230) | Cái |  | BG VAN !R16C41
184 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | Cái |  | BG VAN !R16C42
185 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BF24 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Động cơ chặn lửa ON/OFF 18Nm, 24V (BELIMO BF 24 hoặc tương đương) | Cái |  | Bang_Tinh_Gia_Swind_Chuan_2026_Estimated
186 | MAT-ACTUATOR-HONEYWELL | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Động cơ chặn lửa ON/OFF (Honeywell) | Cái |  | BG VAN !R16C46
187 | MAT-ACTUATOR-SWIND-VIWECO | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Động cơ chặn lửa ON/OFF Swind (Viweco V6006FS500S) | Cái |  | BG VAN !R16C47
188 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-5NM | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Động cơ van gió Belimo ON/OFF 5Nm | Cái |  | BG VAN !R16C48
189 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-10NM | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Động cơ van gió Belimo ON/OFF 10Nm | Cái |  | BG VAN !R16C49
190 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-20NM | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Động cơ van gió Belimo ON/OFF 20Nm | Cái |  | BG VAN !R16C50
191 | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | PHỤ_KIỆN_VAN | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | Bộ |  | BG VAN !R31C52
192 | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | PHỤ_KIỆN_VAN | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | Bộ |  | BG VAN !R31C53
193 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-CAU-CHI-1 | PHỤ_KIỆN_VAN | Tay gạt cầu chì van FD (Loại 1-2 cánh) | Bộ |  | BG VAN !R31C39
194 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-CAU-CHI-2 | PHỤ_KIỆN_VAN | Tay gạt cầu chì van FD (Loại 3-5 cánh) | Bộ |  | BG VAN !R43C39
195 | MAT-DAMPER-LO-XO-DOI | PHỤ_KIỆN_VAN | Lò xo van chặn lửa / đôi | Đôi |  | BG VAN !R16C40
196 | ECCENTRIC_SHAFT | PHỤ_KIỆN_VAN | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | Bộ |  | BG VAN CU
197 | MAT-MESH-INOX-304 | PHỤ_KIỆN_CỬA | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | m2 |  | BG Cửa !R211C18
198 | MAT-ALU-EGGCRATE-CORE | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Lõi nhôm sọt trứng (Eggcrate Core 12.7x12.7x12.7mm) | m2 |  | BG Cửa !R157C16
199 | MAT-FILTER-G4 | PHỤ_KIỆN_CỬA | Lưới lọc bụi sơ cấp G4 kèm khung nhôm | m2 |  | BG Cửa !Filter
200 | MAT-THUONG_MAI-LOP_CHONG_CHAY_EI30 | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | Bọc chống cháy ống gió chuẩn EI30 | m2 |  | BG VAN !EI30
201 | MAT-THUONG_MAI-LOP_CHONG_CHAY_EI60 | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | Bọc chống cháy ống gió chuẩn EI60 | m2 |  | BG VAN !EI60
202 | MAT-THUONG_MAI-LOP_CHONG_CHAY_EI120 | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | Bọc chống cháy ống gió chuẩn EI120 | m2 |  | BG VAN !EI120
203 | MAT-THUONG_MAI-LUOI_BAO_VE | PHỤ_KIỆN_CỬA | Lưới bảo vệ đầu ống Inox 304 | cái |  | BG Cửa !Mesh
204 | MAT-KHAC-LUOI_BAO_VE | THƯƠNG_MẠI_TỰ_ĐỘNG | Lưới bảo vệ | Cái/Bộ |  | Auto-learned from Excel
205 | MAT-THUONG_MAI-VAT_TU_PHU_PHU_KIEN | THUONG_MAI | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Vật tư phụ, phụ kiện | Lô | - | Phát sinh từ BOQ (chưa có trong CSDL)
206 | MAT-THUONG_MAI-KIEM_TRA_NGHIEM_THU_VA_BAN_GIA_60E7 | THUONG_MAI | CHI PHÍ CHUNG Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao hệ thống | Lô | - | Phát sinh từ BOQ (chưa có trong CSDL)
207 | MAT-THUONG_MAI-CHI_PHI_CAT_DUC_DONG_LUOI_TRAM_5B36 | THUONG_MAI | CHI PHÍ CHUNG Chi phí cắt đục, đóng lưới trám trét tường | Lô | - | Phát sinh từ BOQ (chưa có trong CSDL)
208 | MAT-THUONG_MAI-CHI_PHI_CHONG_CHAY_LAN | THUONG_MAI | CHI PHÍ CHUNG Chi phí chống cháy lan | Lô | - | Phát sinh từ BOQ (chưa có trong CSDL)

## 06_BANG_GIA_VAT_TU_AP_DUNG
STT | MAT_ID | TÊN VẬT TƯ | PHÂN LOẠI | ĐƠN GIÁ GỐC (VNĐ)
1 | MAT-STEEL-DONGBU-0.50 | TÔN DONGBU 0.50mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 26000
2 | MAT-STEEL-DONGBU-0.60 | TÔN DONGBU 0.60mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 26000
3 | MAT-STEEL-DONGBU-0.80 | TÔN DONGBU 0.80mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 26000
4 | MAT-STEEL-DONGBU-1.00 | TÔN DONGBU 1.00mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 26000
5 | MAT-STEEL-DONGBU-1.20 | TÔN DONGBU 1.20mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 26000
6 | MAT-STEEL-DONGBU-1.50 | TÔN DONGBU 1.50mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 26000
7 | MAT-STEEL-DONGBU-2.00 | TÔN DONGBU 2.00mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 26000
8 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.35 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.35mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 23800
9 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.40 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.40mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 23550
10 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.42 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.42mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 23400
11 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.47 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.47mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 23200
12 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.50 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.50mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 23200
13 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.55 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.55mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 23000
14 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.58 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.58mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 23000
15 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.60 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.60mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 22850
16 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.64 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.64mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 22800
17 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.70 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.70mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 22700
18 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.75 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.75mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 22600
19 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.95 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.95mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 22500
20 | MAT-STEEL-VNSTEEL-1.15 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 1.15mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 22400
21 | MAT-STEEL-VNSTEEL-1.20 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 1.20mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 22400
22 | MAT-STEEL-PN-0.48 | TÔN PHƯƠNG NAM 0.48mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 23664.19
23 | MAT-STEEL-PN-0.58 | TÔN PHƯƠNG NAM 0.58mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 21597.48
24 | MAT-STEEL-PN-0.75 | TÔN PHƯƠNG NAM 0.75mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 21941
25 | MAT-STEEL-PN-0.95 | TÔN PHƯƠNG NAM 0.95mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 20897.59
26 | MAT-STEEL-PN-1.15 | TÔN PHƯƠNG NAM 1.15mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 20586.39
27 | MAT-STEEL-PN-1.20 | TÔN PHƯƠNG NAM 1.20mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 20586.39
28 | MAT-STEEL-PN-1.38 | TÔN PHƯƠNG NAM 1.38mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 21923.75
29 | MAT-STEEL-PN-1.48 | TÔN PHƯƠNG NAM 1.48mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 20442.42
30 | MAT-STEEL-PN-1.50 | TÔN PHƯƠNG NAM 1.50mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 20442.42
31 | MAT-STEEL-HOASEN-0.48 | TÔN HOA SEN 0.48mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 22115.98
32 | MAT-STEEL-HOASEN-0.58 | TÔN HOA SEN 0.58mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 20865.36
33 | MAT-STEEL-HOASEN-0.75 | TÔN HOA SEN 0.75mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 20460.34
34 | MAT-STEEL-HOASEN-0.95 | TÔN HOA SEN 0.95mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 20003.58
35 | MAT-STEEL-HOASEN-1.15 | TÔN HOA SEN 1.15mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 19764.78
36 | MAT-STEEL-HOA_SEN-1.15 | TÔN HOA SEN 1.15mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 19764.78
37 | MAT-STEEL-HOASEN-1.50 | TÔN HOA SEN 1.50mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 18966.74
38 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-0.47 | TÔN BLUESCOPE 0.47mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 19714.63
39 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-0.57 | TÔN BLUESCOPE 0.57mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 20319.42
40 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-0.77 | TÔN BLUESCOPE 0.77mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 19926.31
41 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-0.95 | TÔN BLUESCOPE 0.95mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 20013.74
42 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-1.15 | TÔN BLUESCOPE 1.15mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 19973.75
43 | MAT-INOX-SUS304-0-5 | Inox Sus304-0.5 | INOX | 78000
44 | MAT-INOX-SUS304-0-6 | Inox Sus304-0.6 | INOX | 78000
45 | MAT-INOX-SUS304-0-7 | Inox Sus304-0.7 | INOX | 78000
46 | MAT-INOX-SUS304-0-8 | Inox Sus304-0.8 | INOX | 78000
47 | MAT-INOX-SUS304-0-9 | Inox Sus304-0.9 | INOX | 78000
48 | MAT-INOX-SUS304-1-0 | Inox Sus304-1,0 | INOX | 78000
49 | MAT-INOX-SUS304-1-2 | Inox Sus304-1,2 | INOX | 78000
50 | MAT-INOX-SUS430-0-5 | Inox Sus430-0.5 | INOX | 45000
51 | MAT-INOX-SUS430-0-6 | Inox Sus430-0.6 | INOX | 45000
52 | MAT-INOX-SUS430-0-7 | Inox Sus430-0.7 | INOX | 45000
53 | MAT-INOX-SUS430-0-8 | Inox Sus430-0.8 | INOX | 45000
54 | MAT-INOX-SUS430-0-9 | Inox Sus430-0.9 | INOX | 45000
55 | MAT-INOX-SUS430-1-0 | Inox Sus430-1,0 | INOX | 45000
56 | MAT-INOX-SUS430-1-1 | Inox Sus430-1,1 | INOX | 45000
57 | MAT-INOX-SUS430-1-2 | Inox Sus430-1,2 | INOX | 45000
58 | MAT-INOX-SUS201-0-4 | Inox Sus201-0.4 | INOX | 48000
59 | MAT-INOX-SUS201-0-5 | Inox Sus201-0.5 | INOX | 48000
60 | MAT-INOX-SUS201-0-6 | Inox Sus201-0.6 | INOX | 48000
61 | MAT-INOX-SUS201-0-7 | Inox Sus201-0.7 | INOX | 48000
62 | MAT-INOX-SUS201-0-8 | Inox Sus201-0.8 | INOX | 48000
63 | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | 50000
64 | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D12 | Trục Sus 201 D12 | PHỤ_KIỆN_VAN | 72000
65 | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D14 | Trục Sus 201 D14 | PHỤ_KIỆN_VAN | 98000
66 | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | 6000
67 | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D12 | Bạc đồng D12 | PHỤ_KIỆN_VAN | 8000
68 | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D14 | Bạc đồng D14 | PHỤ_KIỆN_VAN | 10000
69 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-1-1M2 | Tay gạt 1 >1m2 | PHỤ_KIỆN_VAN | 100000
70 | MAT-DAMPER-GIANG-TAY-GAT-1 | Giằng tay gạt 1 | PHỤ_KIỆN_VAN | 20000
71 | MAT-DAMPER-GIANG-TAY-GAT-2 | Giằng tay gạt 2 | PHỤ_KIỆN_VAN | 25000
72 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-1-400X400 | Cầu chì 1 <400x400 | PHỤ_KIỆN_VAN | 220000
73 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-2-400X400 | Cầu chì 2>400x400 | PHỤ_KIỆN_VAN | 300000
74 | MAT-DAMPER-TRUC-VIT-1 | Trục vít 1 | PHỤ_KIỆN_VAN | 100000
75 | MAT-DAMPER-BAC-DONG-8 | Bạc đồng 8 | PHỤ_KIỆN_VAN | 4000
76 | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | 35000
77 | MAT-DAMPER-TAY-VAN-NHUA-1M2 | Tay van nhựa >1m2 | PHỤ_KIỆN_VAN | 165000
78 | MAT-DAMPER-TAY-VAN-INOX-1M2 | Tay van Inox >1m2 | PHỤ_KIỆN_VAN | 195000
79 | MAT-DAMPER-TAY-VAN-NHOM | Tay van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | 260000
80 | MAT-DAMPER-GIOANG-CAO-SU-VAN-NHOM | Gioăng cao su van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | 6500
81 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-NHO | Tay gạt nhỏ | PHỤ_KIỆN_VAN | 50000
82 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-TRUNG-BINH | Tay gạt trung bình | PHỤ_KIỆN_VAN | 75000
83 | MAT-DAMPER-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-LT-300X300 | Motor NENUTEC - THỤY SỸ <300x300 | PHỤ_KIỆN_VAN | 1750000
84 | MAT-DAMPER-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-GT-300X300 | Motor NENUTEC - THỤY SỸ >300x300 | PHỤ_KIỆN_VAN | 1950000
85 | MAT-DAMPER-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-1M2 | Motor NENUTEC - THỤY SỸ >1m2 | PHỤ_KIỆN_VAN | 2200000
86 | MAT-DAMPER-MOTOR-VAN-DAP-LUA-CAM-BIEN | Motor van dập lửa + cảm biến | PHỤ_KIỆN_VAN | 4200000
87 | MAT-DAMPER-MOTOR-VAN-AP-SUAT | Motor van áp suất | PHỤ_KIỆN_VAN | 4200000
88 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-TRUNG-QUOC | Cầu chì Trung Quốc | PHỤ_KIỆN_VAN | 65000
89 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-1-400X400 | Cầu chì USA -1 (<400x400) | PHỤ_KIỆN_VAN | 105000
90 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-2-400X400 | Cầu chì USA-2 (>400x400) | PHỤ_KIỆN_VAN | 126000
91 | MAT-FLANGE-L-30X30X2-CT38-L-6-M | L 30x30x2 CT38 L = 6 m | THÉP_BÍCH_GÓC | 30000
92 | MAT-FLANGE-L-30X30X3-CT38-L-6-M | L 30x30x3 CT38 L = 6 m | THÉP_BÍCH_GÓC | 35000
93 | MAT-FLANGE-L-40X40X4-CT39-L-6-M | L 40x40x4 CT39 L = 6 m | THÉP_BÍCH_GÓC | 45000
94 | MAT-FLANGE-L-50X50X4-CT40-L-6-M | L 50x50x4 CT40 L = 6 m | THÉP_BÍCH_GÓC | 55000
95 | MAT-INSUL-LUOI-NHUA | Lưới nhựa | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 25000
96 | MAT-INSUL-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-LT-300X300 | Motor NENUTEC - THỤY SỸ <300x300 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 1750000
97 | MAT-INSUL-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-GT-300X300 | Motor NENUTEC - THỤY SỸ >300x300 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 1950000
98 | MAT-INSUL-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-1M2 | Motor NENUTEC - THỤY SỸ >1m2 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 2200000
99 | MAT-INSUL-MOTOR-VAN-DAP-LUA-CAM-BIEN | Motor van dập lửa + cảm biến | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 4200000
100 | MAT-INSUL-MOTOR-VAN-AP-SUAT | Motor van áp suất | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 4200000
101 | MAT-ALU-NAN-BD | Nhôm định hình NAN BD | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 126000
102 | MAT-ALU-NAN-T | Nhôm định hình NAN T | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 126000
103 | MAT-ALU-KHUNG-BD | Nhôm định hình KHUNG BD | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 126000
104 | MAT-ALU-KHUNG-BD-Z-MONG | Nhôm định hình KHUNG BD+ Z MỎNG | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 126000
105 | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | Nhôm định hình NAN Z DÀY | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 126000
106 | MAT-ALU-NAN-Z-MONG | Nhôm định hình NAN Z MỎNG | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 126000
107 | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | Nhôm định hình KHUNG Z+2 LỚP | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 126000
108 | MAT-ALU-NAN-OBD | Nhôm định hình NAN OBD | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 133000
109 | MAT-ALU-KHUNG-OBD | Nhôm định hình KHUNG OBD | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 133000
110 | MAT-ALU-NAN-BD-EUS02 | Nhôm định hình NAN BD EUS 02 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 120000
111 | MAT-ALU-KHUNG-BD-EUS01 | Nhôm định hình KHUNG BD EUS 01 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 120000
112 | MAT-ALU-NAN-Z-EUS05 | Nhôm định hình NAN Z EUS 05 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 120000
113 | MAT-ALU-KHUNG-Z-EUS03 | Nhôm định hình KHUNG Z EUS 03 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 120000
114 | MAT-ALU-NAN-OBD-EUS20 | Nhôm định hình NAN OBD EUS 20 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 130000
115 | MAT-ALU-KHUNG-OBD-EUS10 | Nhôm định hình KHUNG OBD EUS 10 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 130000
116 | MAT-PAINT-POWDER | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | 75000
117 | MAT-DOOR-ACCESSORY | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | 15000
118 | MAT-ACTUATOR-NACA-2-05 | Model: NACA 2-05 ( 220VAC, On/Off ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 1250000
119 | MAT-ACTUATOR-NACA-2-10 | Model: NACA 2-10 ( 220VAC, On/Off ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 1732500
120 | MAT-ACTUATOR-NACA-2-20 | Model: NACA 2-20 ( 220VAC, On/Off ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 2016000
121 | MAT-ACTUATOR-NACA-2-40 | Model: NACA 2-40 ( 220VAC, On/Off ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 3549000
122 | MAT-ACTUATOR-NTC-831 | Model: NTC 831 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 800000
123 | MAT-ACTUATOR-NACM-1-2-05 | Model: NACM 1.2-05 ( Modulating ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 1785000
124 | MAT-ACTUATOR-NACM-1-1-10 | Model: NACM 1.1-10 ( Modulating ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 2226000
125 | MAT-ACTUATOR-NACM-1-1-20 | Model: NACM 1.1-20 ( Modulating ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 3087000
126 | MAT-ACTUATOR-NACM-1-1-40 | Model: NACM 1.1-40 ( Modulating ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 4515000
127 | MAT-ACTUATOR-MODEL-NPG-1-DIEU-KHI | Model: NPG-1 ( Điều khiển cửa gió theo % đóng mở ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 1260000
128 | MAT-ACTUATOR-MODEL-NTC-843-DIEU-K | Model: NTC-843 ( Điều khiển cửa gió theo nhiệt độ phòng ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 1512000
129 | MAT-ACTUATOR-SAFA-1-05S | SAFA - 1 - 05S ( 24VAC/DC ) - Không có cảm biến | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 3108000
130 | MAT-ACTUATOR-SAFA-1-08S | SAFA - 1 - 08S ( 24VAC/DC ) - Không có cảm biến | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 3507000
131 | MAT-ACTUATOR-SAFA-2-05S | SAFA - 2 - 05S ( 220VAC ) - Không có cảm biến | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 3255000
132 | MAT-ACTUATOR-SAFA-2-08S | SAFA - 2 - 08S ( 220VAC ) - Không có cảm biến | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 3696000
133 | MAT-ACTUATOR-CAM-BIEN-NHIET-BANG- | Cảm biến nhiệt bằng điện gắn với Motor dùng cho fire damper | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 300000
134 | MAT-ACTUATOR-MODEL-B | Model: B (165ºF) ( Loại nhỏ ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 70000
135 | MAT-ACTUATOR-MODEL-A | Model: A (165ºF) ( Loại lớn ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 80000
136 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-KHONG-MAT-12 | Bông thuỷ tinh không mặt bạc T12 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 30m. Tổng 36m2/cuộn. Tỷ trọng 12kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 13000
137 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-CO-BAC-T12-13 | Bông thuỷ tinh có bạc T12 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 30m. Tổng 36m2/cuộn. Tỷ trọng 12kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 18500
138 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-KHONG-MAT-14 | Bông thuỷ tinh không mặt bạc T24 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 20m. Tổng 24m2/cuộn. Tỷ trọng 24kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 24000
139 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-CO-BAC-T24-15 | Bông thuỷ tinh có bạc T24 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 20m. Tổng 24m2/cuộn. Tỷ trọng 24kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 28000
140 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-KHONG-MAT-16 | Bông thuỷ tinh không mặt bạc T32 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 15m. Tổng 18m2/cuộn. Tỷ trọng 32kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 32000
141 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-CO-MAT-BAC-17 | Bông thuỷ tinh có mặt bạc T32 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 15m. Tổng 18m2/cuộn. Tỷ trọng 32kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 37000
142 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-TAM-T40-19 | Bông khoáng tấm T40 - Kích thước tấm: 50 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 06 tấm, tỷ trọng 40kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 215000
143 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-TAM-T50-20 | Bông khoáng tấm T50 - Kích thước tấm: 50 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 06 tấm, tỷ trọng 50kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 240000
144 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-T60-D50-21 | Bông khoáng T60 D50 - Kích thước tấm: 50 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 06 tấm, tỷ trọng 60kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 260000
145 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-T80-D50-22 | Bông khoáng T80 D50 - Kích thước tấm: 50 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 06 tấm, tỷ trọng 80kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 340000
146 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-T100-D50-23 | Bông khoáng T100 D50 - Kích thước tấm: 100 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 03 tấm, tỷ trọng 100kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 378000
147 | MAT-INSUL-BONG-GOM-BAO-610-X7200-X-25 | Bông gốm bao 610 x7200 x 25mm - Bông gốm dạng bao dài 7,2m, rộng 0,61 dày 25mm , chịu nhiệt 1000 độ | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 280000
148 | MAT-INSUL-BONG-GOM-HOP-610-X7200-X-26 | Bông gốm hộp 610 x7200 x 25mm T96 - Bông gốm dạng bao dài 7,2m, rộng 0,61 dày 25mm , chịu nhiệt 1260 độ . 6P | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 360000
149 | MAT-INSUL-BONG-GOM-HOP-610-X7200-X-27 | Bông gốm hộp 610 x7200 x 25mm T128 - Bông gốm dạng bao dài 7,2m, rộng 0,61 dày 25mm , chịu nhiệt 1260 độ . 8P | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 465000
150 | MAT-INSUL-BONG-GOM-HOP-610-X7200-X-28 | Bông gốm hộp 610 x7200 x 25mm T128 - Bông gốm dạng bao dài 7,2m, rộng 0,61 dày 25mm , chịu nhiệt 1430 độ | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 970000
151 | MAT-INSUL-BONG-GOM-DANG-TAM-600-X-9-29 | Bông gốm dạng tấm 600 x 900 T340 - Hộp D25 = 4 tấm - Hộp D50 = 2 tấm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 720000
152 | MAT-INSUL-BONG-GOM-DANG-ROI-30 | Bông gốm dạng rời | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 370000
153 | MAT-INSUL-MUT-TRUNG-3CM-KICH-THUOC-32 | Mút trứng 3cm , kích thước tấm 1,6 x 2m | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 260000
154 | MAT-INSUL-MUT-TRUNG-5CM-KICH-THUOC-33 | Mút trứng 5cm , kích thước tấm 1,6 x 2m | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 360000
155 | MAT-INSUL-MUT-GAI-5CM-KICH-THUOC-TA-34 | Mút gai 5cm , kích thước tấm 1 x 1m | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 330000
156 | MAT-INSUL-XOP-XPS-DAY-25MM-KICH-THU-35 | Xốp XPS . Dày 25mm kích thước tấm 600 x 1800 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 72000
157 | MAT-INSUL-VAI-THUY-TINH-36 | Vải thủy tinh | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 85000
158 | MAT-INSUL-TON-LO-D6-38 | Tôn lỗ D6 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 130000
159 | MAT-INSUL-TON-LO-D10-40 | Tôn lỗ D10 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 130000
160 | CANVAS_FIRE_RESISTANT | Cuộn vải bạt bọc cách nhiệt/chống cháy | VẬT_TƯ_BẠT | 57600
161 | ROCKWOOL_50MM_50KG | Bông Rockwool tỷ trọng 50kg/m3 dày 50mm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 65000
162 | GLASS_CLOTH | Vải thủy tinh bọc tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 15000
163 | PERFORATED_SHEET | Tôn đục lỗ tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 55000
164 | SUPERLON_19MM | Bảo ôn Superlon dạng tấm dày 19mm | VẬT_LIỆU_BẢO_ÔN | 220000
165 | FLEX_DUCT_D100_NON_INSUL | ống mềm D100 không bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 55000
166 | FLEX_DUCT_D150_NON_INSUL | ống mềm D150 không bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 70000
167 | FLEX_DUCT_D200_NON_INSUL | ống mềm D200 không bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 99500
168 | FLEX_DUCT_D250_NON_INSUL | ống mềm D250 không bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 115000
169 | FLEX_DUCT_D300_NON_INSUL | ống mềm D300 không bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 135000
170 | FLEX_DUCT_D350_NON_INSUL | ống mềm D350 không bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 195000
171 | FLEX_DUCT_D100_INSUL | ống mềm D100 có bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 130000
172 | FLEX_DUCT_D150_INSUL | ống mềm D150 có bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 165000
173 | FLEX_DUCT_D200_INSUL | ống mềm D200 có bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 190000
174 | FLEX_DUCT_D250_INSUL | ống mềm D250 có bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 245000
175 | FLEX_DUCT_D300_INSUL | ống mềm D300 có bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 245000
176 | FLEX_DUCT_D350_INSUL | ống mềm D350 có bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 280000
177 | FLEX_DUCT_D400_NON_INSUL | ống mềm D400 không bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 225000
178 | FLEX_DUCT_D400_INSUL | ống mềm D400 có bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 320000
179 | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | 518500
180 | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | 592600
181 | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | 518500
182 | MAT-INSULATION-EI-DAMPER | Bọc cách nhiệt chống cháy tấm MGO/Thạch cao 10mm (Tiêu chuẩn EI) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | 518500
183 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-FSLF24 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 3.5Nm, 230V/24V (BELIMO FSLF24 / FSLF230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 3700000
184 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 3700000
185 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BF24 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 18Nm, 24V (BELIMO BF 24 hoặc tương đương) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 5500000
186 | MAT-ACTUATOR-HONEYWELL | Động cơ chặn lửa ON/OFF (Honeywell) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 3600000
187 | MAT-ACTUATOR-SWIND-VIWECO | Động cơ chặn lửa ON/OFF Swind (Viweco V6006FS500S) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 1600000
188 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-5NM | Động cơ van gió Belimo ON/OFF 5Nm | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 2200000
189 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-10NM | Động cơ van gió Belimo ON/OFF 10Nm | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 2800000
190 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-20NM | Động cơ van gió Belimo ON/OFF 20Nm | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 3150000
191 | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | 60000
192 | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | 40000
193 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-CAU-CHI-1 | Tay gạt cầu chì van FD (Loại 1-2 cánh) | PHỤ_KIỆN_VAN | 150000
194 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-CAU-CHI-2 | Tay gạt cầu chì van FD (Loại 3-5 cánh) | PHỤ_KIỆN_VAN | 225000
195 | MAT-DAMPER-LO-XO-DOI | Lò xo van chặn lửa / đôi | PHỤ_KIỆN_VAN | 4000
196 | ECCENTRIC_SHAFT | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | PHỤ_KIỆN_VAN | 45000
197 | MAT-MESH-INOX-304 | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | PHỤ_KIỆN_CỬA | 150000
198 | MAT-ALU-EGGCRATE-CORE | Lõi nhôm sọt trứng (Eggcrate Core 12.7x12.7x12.7mm) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 750000
199 | MAT-FILTER-G4 | Lưới lọc bụi sơ cấp G4 kèm khung nhôm | PHỤ_KIỆN_CỬA | 220000
200 | MAT-THUONG_MAI-LOP_CHONG_CHAY_EI30 | Bọc chống cháy ống gió chuẩn EI30 | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | 450000
201 | MAT-THUONG_MAI-LOP_CHONG_CHAY_EI60 | Bọc chống cháy ống gió chuẩn EI60 | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | 550000
202 | MAT-THUONG_MAI-LOP_CHONG_CHAY_EI120 | Bọc chống cháy ống gió chuẩn EI120 | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | 700000
203 | MAT-THUONG_MAI-LUOI_BAO_VE | Lưới bảo vệ đầu ống Inox 304 | PHỤ_KIỆN_CỬA | 150000
204 | MAT-KHAC-LUOI_BAO_VE | Lưới bảo vệ | THƯƠNG_MẠI_TỰ_ĐỘNG | 165000
205 | MAT-THUONG_MAI-VAT_TU_PHU_PHU_KIEN | HỆ THỐNG HÚT KHÓI HẦM XE, HÚT KHÓI SỰ CỐ Vật tư phụ, phụ kiện | THUONG_MAI | 0
206 | MAT-THUONG_MAI-KIEM_TRA_NGHIEM_THU_VA_BAN_GIA_60E7 | CHI PHÍ CHUNG Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao hệ thống | THUONG_MAI | 0
207 | MAT-THUONG_MAI-CHI_PHI_CAT_DUC_DONG_LUOI_TRAM_5B36 | CHI PHÍ CHUNG Chi phí cắt đục, đóng lưới trám trét tường | THUONG_MAI | 0
208 | MAT-THUONG_MAI-CHI_PHI_CHONG_CHAY_LAN | CHI PHÍ CHUNG Chi phí chống cháy lan | THUONG_MAI | 0