## BẢNG BÁO GIÁ TIÊU CHUẨN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ SLAND
VPGD: SỐ 49, Ngõ 1295 Giải Phóng, Phường Hoàng Mai, TP Hà Nội
Nhà máy: Thôn Nhân Hiền - xã Thường Tín - TP Hà Nội
Hotline: 082 5577 999
BẢNG BÁO GIÁ (BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ HVAC (TIÊU CHUẨN BOQ))
Khách hàng : | [11 empty] | Số hiệu
Địa chỉ : | [11 empty] | PT Kinh doanh
Người nhận : | [11 empty] | Điện thoại
Email: |  | Số điện thoại : | [9 empty] | Dự án
STT | Danh mục sản phẩm | Model | Thương hiệu | Kích thước (mm) |  |  |  | Modul | L | Độ dày (mm) | Unit Đơn vị | Q'ty Số lượng | Đơn Giá (VNĐ) | Total price Thành tiền | Remarks Ghi chú
|  |  |  | A1 | A2 | B1 | B2
|  |  |  | Face size |  | Neck size
THÔNG GIÓ SỰ CỐ (TĂNG ÁP, HÚT KHÓI …)
HỆ THỐNG TĂNG ÁP THANG BỘ TẦNG HẦM
1 | Thiết bị
| Quạt trục Lưu lượng: 31000 m3/h Cột áp: 600 Pa | [9 empty] | Bộ | 1
| Quạt trục Lưu lượng: 30500 m3/h Cột áp: 600 Pa | [9 empty] | Bộ | 1
| Quạt trục Lưu lượng: 30000 m3/h Cột áp: 600 Pa | [9 empty] | Bộ | 1
| Quạt trục Lưu lượng: 29500 m3/h Cột áp: 600 Pa | [9 empty] | Bộ | 1
2 | Bạt nối mềm đầu quạt
| Nối mềm đầu quạt, kích thước tạm tính D1000 | [9 empty] | Bộ | 8
3 | Ống gió
| Ống gió kích thước 1600x450 | [9 empty] | m | 25
| Ống gió kích thước 1600x450 EI60 | [9 empty] | m | 49
| Ống gió kích thước 850x450 EI60 | [9 empty] | m | 166
4 | Phụ kiện ống gió | [9 empty] | Lô | 1
5 | Cửa gió
| Cửa gió 1 lớp nan bầu dục, kích thước 1200x800 kèm van OBD | SDG+O | SWIND | 1200 | 800 | 1150 | 750 |  |  |  | Bộ | 9 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
6 | Van gió
| Van xả áp, kích thước 1000x350 mm | PRD | SWIND | 1000 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Bộ | 9 |  |  | Van xả áp đối trọng tôn mạ kẽm
| Van chặn lửa dùng động cơ MFD EI60, KT: 1600x450mm | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1600 | 450 | 800 | 450 | 2 | 200 | 1.15 | Bộ | 4 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
| Van chặn lửa dùng động cơ MFD EI60, KT: 850x450mm | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 850 | 450 |  |  |  | 200 | 1.15 | Bộ | 9 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
| Van 1 chiều NRD, kích thước 1600x450 mm | NRD | SWIND | 1600 | 450 |  |  |  | 200 | 1.15 | Bộ | 4 |  |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
7 | Giá treo, bệ đỡ
| Giá treo ống gió | [9 empty] | Lô | 1
| Giá treo quạt trục | [9 empty] | Bộ | 4
8 | Vật tư phụ
| Vật tư phụ | [9 empty] | Lô | 1
HỆ THỐNG CẤP NGUỒN THÔNG GIÓ SỰ CỐ
| Tủ điện TĐ-H-QSC | [9 empty] | Tủ | 4
| Cáp điện 2x[CU/Mica/XLPE/FR-PVC(3x6)]+PVC(1x6)E | [9 empty] | m | 200
| Cáp điện [CU/Mica/XLPE/FR-PVC(3x16)]+PVC(1x16)E | [9 empty] | m | 80
| Cáp điện [CU/Mica/XLPE/FR-PVC(3x10)]+PVC(1x10)E | [9 empty] | m | 260
| Cáp điện CU/Mica/XLPE/FR-PVC(2x2.5) | [9 empty] | m | 500
| Cáp điện CU/Mica/XLPE/FR-PVC(2x1.5) | [9 empty] | m | 500
| Vật tư phụ | [9 empty] | Lô | 1
PHẦN CHUNG
PHẦN NGẦM
HỆ THỐNG THÔNG GIÓ TẦNG HẦM
1 | Thiết bị
| Quạt hướng trục Lưu lượng: 18000/27000 m3/h Cột áp: 400/900 Pa Chịu nhiệt độ 300oC trong 2h | [9 empty] | Bộ | 2
| Quạt hướng trục Lưu lượng: 25000/38000 m3/h Cột áp: 400/900 Pa Chịu nhiệt độ 300oC trong 2h | [9 empty] | Bộ | 2
| Quạt hướng trục Lưu lượng: 22000/33000 m3/h Cột áp: 400/900 Pa Chịu nhiệt độ 300oC trong 2h | [9 empty] | Bộ | 4
| Quạt hướng trục Lưu lượng: 25000m3/h Cột áp: 300 Pa | [9 empty] | Bộ | 2
| Quạt hướng trục Lưu lượng: 35000m3/h Cột áp: 300 Pa | [9 empty] | Bộ | 2
| Quạt hướng trục Lưu lượng: 30000m3/h Cột áp: 300 Pa | [9 empty] | Bộ | 4
2 | Bạt nối mềm đầu quạt
| Nối mềm chống cháy đầu quạt, kích thước tạm tính D1250 | [9 empty] | Bộ | 16
| Nối mềm đầu quạt, kích thước tạm tính D1000 | [9 empty] | Bộ | 16
3 | Ống gió
| Ống gió tiêu âm kích thước 2000x450 | [9 empty] | m | 11
| Ống gió tiêu âm kích thước 1700x450 | [9 empty] | m | 21
| Ống gió tiêu âm kích thước 1750x650 | [9 empty] | m | 25
| Ống gió tiêu âm kích thước 1350x450 | [9 empty] | m | 11
| Ống gió kích thước 2000x450 EI60 | [9 empty] | m | 21
| Ống gió kích thước 1700x450 EI60 | [9 empty] | m | 131
| Ống gió kích thước 1350x450 EI60 | [9 empty] | m | 43
| Ống gió kích thước 1200x450 EI60 | [9 empty] | m | 139
| Ống gió kích thước 700x450 EI60 | [9 empty] | m | 357
4 | Phụ kiện ống gió | [10 empty] | 1
5 | Cửa gió
| Cửa gió nan 1 lớp, kích thước 5000x700mm | WL | SWIND | 5000 | 700 | 4950 | 650 |  |  |  | Bộ | 1 |  |  | Louver nan Z ngoài trời
| Cửa gió nan 1 lớp, kích thước 6000x700mm | WL | SWIND | 6000 | 700 | 5950 | 650 |  |  |  | Bộ | 2 |  |  | Louver nan Z ngoài trời
| Cửa gió nan 1 lớp, kích thước 6500x700mm | WL | SWIND | 6500 | 700 | 6450 | 650 |  |  |  | Bộ | 1 |  |  | Louver nan Z ngoài trời
| Cửa gió nan 1 lớp kèm van OBD, kích thước 1000x500mm | SDG+O | SWIND | 1000 | 500 | 950 | 450 |  |  |  | Bộ | 72 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
6 | Van gió
| Van chặn lửa dùng động cơ MFD kích thước 2000x450 EI60 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 2000 | 450 | 1000 | 450 | 2 | 200 | 1.15 | Bộ | 2 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
| Van chặn lửa dùng động cơ MFD kích thước 1700x450 EI60 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1700 | 450 | 850 | 450 | 2 | 200 | 1.15 | Bộ | 4 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
| Van chặn lửa dùng động cơ MFD kích thước 1350x450 EI60 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1350 | 450 |  |  |  | 200 | 1.15 | Bộ | 2 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
| Van chặn lửa dùng động cơ MFD kích thước 5000x700 EI60 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 5000 | 700 | 1250 | 700 | 4 | 200 | 1.15 | Bộ | 1 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 4 modul khi sản xuất
| Van chặn lửa dùng động cơ MFD kích thước 6000x700 EI60 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 6000 | 700 | 1500 | 700 | 4 | 200 | 1.15 | Bộ | 2 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 4 modul khi sản xuất
| Van chặn lửa dùng động cơ MFD kích thước 6500x700 EI60 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 6500 | 700 | 1300 | 700 | 5 | 200 | 1.15 | Bộ | 1 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 5 modul khi sản xuất
| Van NRD kích thước 2000x450 | NRD | SWIND | 2000 | 450 |  |  |  | 200 | 1.15 | Bộ | 2 |  |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
| Van NRD kích thước 1700x450 | NRD | SWIND | 1700 | 450 |  |  |  | 200 | 1.15 | Bộ | 4 |  |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
| Van NRD kích thước 1350x450 | NRD | SWIND | 1350 | 450 |  |  |  | 200 | 1.15 | Bộ | 2 |  |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
| Van NRD kích thước 1700x650 | NRD | SWIND | 1700 | 650 |  |  |  | 200 | 1.15 | Bộ | 8 |  |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
9 | Giá treo, bệ đỡ
| Giá treo ống gió | [9 empty] | Lô | 1
| Giá treo quạt trục | [9 empty] | Bộ | 16
| Bệ đỡ quạt ly trục | [9 empty] | Bộ | 0
10 | Vật tư phụ
| Vật tư phụ | [9 empty] | Lô | 1
HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ CÁC PHÒNG KĨ THUẬT ĐIỆN
| Điều hoà cục bộ, 1 chiều lạnh, công suất 7.1 Kw | [9 empty] | Bộ | 4
| Ống đồng D6.4, dày 0.8mm kèm bảo ôn | [9 empty] | m | 13
| Ống đồng 15.9, dày 1.0 mm kèm bảo ôn | [9 empty] | m | 13
| Ống nước ngưng uPVC D21 kèm bảo ôn | [9 empty] | m | 20
| Dây link dàn nóng và dàn lạnh 4xCu/Pvc/Pvc 1x1.5mm2 | [9 empty] | m | 16
| Giá treo cục nóng điều hoà | [9 empty] | Bộ | 4
| Vật tư phụ | [9 empty] | Lô | 1
HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ IBS
| Điều hoà cục bộ, 1 chiều lạnh, công suất 5.0kW | [9 empty] | Bộ | 2
| Ống đồng D6.4, dày 0.8mm kèm bảo ôn | [9 empty] | m | 11
| Ống đồng D12.7, dày 0.8mm kèm bảo ôn | [9 empty] | m | 11
| Ống nước ngưng uPVC D21 kèm bảo ôn | [9 empty] | m | 20
| Dây link dàn nóng và dàn lạnh 4xCu/Pvc/Pvc 1x1.5mm2 | [9 empty] | m | 12
| Giá treo cục nóng điều hoà | [9 empty] | Bộ | 2
| Vật tư phụ | [9 empty] | Lô | 1
THÔNG GIÓ PHÒNG CHỨC NĂNG
HỆ THỐNG THÔNG GIÓ PHÒNG KỸ THUẬT
1 | Thiết bị
| Quạt hút gắn tường kèm van FD Lưu lượng: 900 m3/h 50Pa | [9 empty] | Bộ | 4
| Quạt hút gắn tường kèm van FD Lưu lượng: 1200 m3/h 50Pa | [9 empty] | Bộ | 5
2 | Cửa gió
| Cửa gió nan Z kèm lưới chắn côn trùng & van FD, 700x500 | WL+N + FD | SWIND | 700 | 500 | 650 | 450 |  | 200 | 1.15 | Bộ | 9 |  |  | Louver nan Z ngoài trời kèm lưới chắn côn trùng Inox 304 + Van chặn lửa cầu chì EI120 (BCTN 4761/VLXD-TBMT)
3 | Khung treo quạt gắn tường | [9 empty] | Bộ | 9
4 | Vật tư phụ | [9 empty] | Lô | 1
HỆ THỐNG HÚT MÙI WC, HÚT RÁC, TRỰC PCCC
1 | Thiết bị
| Quạt hút vệ sinh: - Quạt gắn trần Lưu lượng: 150 m3/h - Cột áp: 50 Pa | [9 empty] | Bộ | 0
| Quạt hút vệ sinh: - Quạt gắn trần Lưu lượng: 250 m3/h - Cột áp: 50 Pa | [9 empty] | Bộ | 0
| Quạt hút rác: - Quạt hướng trục - Lưu lượng: 3100 m3/h - Cột áp: 200 Pa | [9 empty] | Bộ | 0
2 | Bạt mềm đầu quạt | [9 empty] | Bộ | 0
3 | Ống gió
| D100 | [9 empty] | m | 0
| D150 | [9 empty] | m | 0
| 200x100 | [9 empty] | m | 0
| 300x300 | [9 empty] | m | 0
| 400x300 | [9 empty] | m | 0
4 | Phụ kiện ống gió | [9 empty] | Lô | 0
5 | Cửa gió
| Cửa gió nan thẳng kèm van gió OBD & hộp gió, 200x200 | SDG+O | SWIND | 200 | 200 | 150 | 150 |  |  |  | Bộ | 8 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD. Không tính box do nhà thầu tự thi công
| Cửa gió nan Z kèm lưới chắn côn trùng & hộp gió, 500x200 | [9 empty] | Bộ | 0
6 | Van gió
| Van chặn lửa, FD 200x200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | Bộ | 8 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
7 | Ống gió mềm
| Ống gió mềm không bảo ôn D100 | [9 empty] | m | 0
| Ống gió mềm không bảo ôn D150 | [9 empty] | m | 0
8 | Bệ đỡ quạt trục | [9 empty] | Bộ | 0
9 | Giá đỡ ống gió | [9 empty] | Lô | 0
10 | Vật tư phụ | [9 empty] | Lô | 0
HỆ THỐNG HÚT PHÒNG KỸ THUẬT ĐIỆN
1 | Thiết bị
| Quạt hút : - Quạt hướng trục - Lưu lượng: 1500 m3/h - Cột áp: 200 Pa | [9 empty] | Bộ | 0
2 | Bạt mềm đầu quạt | [9 empty] | Bộ | 0
3 | Ống gió
| 150X150 | [9 empty] | m | 13
| 250X200 | [9 empty] | m | 0
| 350X200 | [9 empty] | m | 0
4 | Phụ kiện ống gió | [9 empty] | Lô | 0
5 | Cửa gió
| Cửa gió nan thẳng kèm van gió OBD & hộp gió, 200x200 | SDG+O | SWIND | 200 | 200 | 150 | 150 |  |  |  | Bộ | 4 |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD. Không tính box do nhà thầu tự thi công
6 | Van gió
| Van chặn lửa, FD 150x150 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | Bộ | 4 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
| Van chặn lửa, MFD 150x150 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | Bộ | 4 |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
7 | Bệ đỡ quạt trục | [9 empty] | Bộ | 0
8 | Giá đỡ ống gió | [9 empty] | Lô | 0
9 | Vật tư phụ | [9 empty] | Lô | 0
| CHI PHÍ CHẠY KIỂM TRA VÀ CHẠY THỬ HỆ THỐNG | [9 empty] | LÔ | 0
TỔNG CỘNG (CHƯA BAO GỒM VAT):
THUẾ GTGT (VAT 8%):
TỔNG CỘNG THANH TOÁN (ĐÃ GỒM VAT 8%):

## 00_TONG_HOP_BAO_GIA
STT | ITEM_ID | PHÂN NHÓM | TÊN SẢN PHẨM | QUY CÁCH (WxH) | ĐVT | SỐ LƯỢNG | CP VẬT TƯ ỐNG | CP VẬT TƯ CỬA | CP VẬT TƯ VAN | TỔNG CP VẬT TƯ | NHÂN CÔNG (25%) | CP XƯỞNG (10%) | TỔNG GIÁ VỐN | GIÁ VỐN / ĐVT | MARGIN (%) | ĐƠN GIÁ BÁN | THÀNH TIỀN (VNĐ) | GHI CHÚ
1 | SW-DIFF-001 | CỬA GIÓ | Cửa gió 1 lớp nan bầu dục, kích thước 1200x800 kèm van OBD | 1200x800 | Bộ | 9 | [8 empty] | 18% |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
2 | SW-DAMPER-002 | VAN GIÓ | Van gió Van xả áp, kích thước 1000x350 mm | 1000x350 | Bộ | 9 | [8 empty] | 18% |  |  | Van xả áp đối trọng tôn mạ kẽm
3 | SW-DAMPER-003 | VAN GIÓ | Van gió Van chặn lửa dùng động cơ MFD EI60, KT: 1600x450mm | 1600x450 | Bộ | 4 | [8 empty] | 18% |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
4 | SW-DAMPER-004 | VAN GIÓ | Van gió Van chặn lửa dùng động cơ MFD EI60, KT: 850x450mm | 850x450 | Bộ | 9 | [8 empty] | 18% |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
5 | SW-DAMPER-005 | VAN GIÓ | Van gió Van 1 chiều NRD, kích thước 1600x450 mm | 1600x450 | Bộ | 4 | [8 empty] | 18% |  |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
6 | SW-DIFF-006 | CỬA GIÓ | Cửa gió nan 1 lớp, kích thước 5000x700mm | 5000x700 | Bộ | 1 | [8 empty] | 18% |  |  | Louver nan Z ngoài trời
7 | SW-DIFF-007 | CỬA GIÓ | Cửa gió nan 1 lớp, kích thước 6000x700mm | 6000x700 | Bộ | 2 | [8 empty] | 18% |  |  | Louver nan Z ngoài trời
8 | SW-DIFF-008 | CỬA GIÓ | Cửa gió nan 1 lớp, kích thước 6500x700mm | 6500x700 | Bộ | 1 | [8 empty] | 18% |  |  | Louver nan Z ngoài trời
9 | SW-DIFF-009 | CỬA GIÓ | Cửa gió nan 1 lớp kèm van OBD, kích thước 1000x500mm | 1000x500 | Bộ | 72 | [8 empty] | 18% |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
10 | SW-DAMPER-010 | VAN GIÓ | Van gió Van chặn lửa dùng động cơ MFD kích thước 2000x450 EI60 | 2000x450 | Bộ | 2 | [8 empty] | 18% |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
11 | SW-DAMPER-011 | VAN GIÓ | Van gió Van chặn lửa dùng động cơ MFD kích thước 1700x450 EI60 | 1700x450 | Bộ | 4 | [8 empty] | 18% |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
12 | SW-DAMPER-012 | VAN GIÓ | Van gió Van chặn lửa dùng động cơ MFD kích thước 1350x450 EI60 | 1350x450 | Bộ | 2 | [8 empty] | 18% |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
13 | SW-DAMPER-013 | VAN GIÓ | Van gió Van chặn lửa dùng động cơ MFD kích thước 5000x700 EI60 | 5000x700 | Bộ | 1 | [8 empty] | 18% |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 4 modul khi sản xuất
14 | SW-DAMPER-014 | VAN GIÓ | Van gió Van chặn lửa dùng động cơ MFD kích thước 6000x700 EI60 | 6000x700 | Bộ | 2 | [8 empty] | 18% |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 4 modul khi sản xuất
15 | SW-DAMPER-015 | VAN GIÓ | Van gió Van chặn lửa dùng động cơ MFD kích thước 6500x700 EI60 | 6500x700 | Bộ | 1 | [8 empty] | 18% |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 5 modul khi sản xuất
16 | SW-DAMPER-016 | VAN GIÓ | Van gió Van NRD kích thước 2000x450 | 2000x450 | Bộ | 2 | [8 empty] | 18% |  |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
17 | SW-DAMPER-017 | VAN GIÓ | Van gió Van NRD kích thước 1700x450 | 1700x450 | Bộ | 4 | [8 empty] | 18% |  |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
18 | SW-DAMPER-018 | VAN GIÓ | Van gió Van NRD kích thước 1350x450 | 1350x450 | Bộ | 2 | [8 empty] | 18% |  |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
19 | SW-DAMPER-019 | VAN GIÓ | Van gió Van NRD kích thước 1700x650 | 1700x650 | Bộ | 8 | [8 empty] | 18% |  |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
20 | SW-DIFF-020 | CỬA GIÓ | Cửa gió nan Z kèm lưới chắn côn trùng & van FD, 700x500 | 700x500 | Bộ | 9 | [8 empty] | 18% |  |  | Louver nan Z ngoài trời kèm lưới chắn côn trùng Inox 304 + Van chặn lửa cầu chì EI120 (BCTN 4761/VLXD-TBMT)
21 | SW-DIFF-021 | CỬA GIÓ | Cửa gió nan thẳng kèm van gió OBD & hộp gió, 200x200 | 200x200 | Bộ | 8 | [8 empty] | 18% |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD. Không tính box do nhà thầu tự thi công
22 | SW-DAMPER-022 | VAN GIÓ | Van gió Van chặn lửa, FD 200x200 | 200x200 | Bộ | 8 | [8 empty] | 18% |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
23 | SW-DIFF-023 | CỬA GIÓ | Cửa gió nan thẳng kèm van gió OBD & hộp gió, 200x200 | 200x200 | Bộ | 4 | [8 empty] | 18% |  |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD. Không tính box do nhà thầu tự thi công
24 | SW-DAMPER-024 | VAN GIÓ | Van gió Van chặn lửa, FD 150x150 | 150x150 | Bộ | 4 | [8 empty] | 18% |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
25 | SW-DAMPER-025 | VAN GIÓ | Van gió Van chặn lửa, MFD 150x150 | 150x150 | Bộ | 4 | [8 empty] | 18% |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
TỔNG CỘNG

## 01_BOC_TACH_ONG
SUB_KEY | PARENT_ITEM_ID | TÊN CẤU KIỆN | PHÂN LOẠI | MÃ VẬT TƯ (MAT_ID) | ĐVT | ĐỊNH MỨC / 1 SP | SL DỰ ÁN | TỔNG NHU CẦU | ĐƠN GIÁ GỐC | THÀNH TIỀN (VNĐ) | GHI CHÚ KỸ THUẬT

## 02_BOC_TACH_CUA
SUB_KEY | PARENT_ITEM_ID | TÊN CẤU KIỆN | PHÂN LOẠI | MÃ VẬT TƯ (MAT_ID) | ĐVT | ĐỊNH MỨC / 1 SP | SL DỰ ÁN | TỔNG NHU CẦU | ĐƠN GIÁ GỐC | THÀNH TIỀN (VNĐ) | GHI CHÚ KỸ THUẬT
SW-DIFF-001-FRAME | SW-DIFF-001 | Khung nhôm định hình (1 lớp BD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.81256 |  |  |  |  | Khung bao 1200x800mm (cổ 1150x750mm)
SW-DIFF-001-BLADE | SW-DIFF-001 | Nan nhôm bầu dục (37 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-BD | kg | 2.5371 |  |  |  |  | Nan bầu dục @ 0.058kg/m
SW-DIFF-001-ACCESSORY | SW-DIFF-001 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.1646 |  |  |  |  | 4 ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-001-PAINT | SW-DIFF-001 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.66737 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện
SW-DIFF-001-OBD-FRAME | SW-DIFF-001 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.52183 |  |  |  |  | Khung OBD 1150x750mm
SW-DIFF-001-OBD-BLADE | SW-DIFF-001 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 1.8741 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-001-OBD-ACC | SW-DIFF-001 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 2.3179 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-006-FRAME | SW-DIFF-006 | Khung nhôm định hình Louver (SWL) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | kg | 2.6589 |  |  |  |  | Khung Louver phủ bì 5000x700mm
SW-DIFF-006-BLADE | SW-DIFF-006 | Nan Z Louver & thanh tăng cứng (14 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | kg | 15.5466 |  |  |  |  | 14 nan Z dày @ 0.217kg/m + thanh giằng
SW-DIFF-006-ACCESSORY | SW-DIFF-006 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.12449 |  |  |  |  | Ke góc và vít ghép khung Louver
SW-DIFF-006-PAINT | SW-DIFF-006 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 3.6815 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung và nan Louver
SW-DIFF-007-FRAME | SW-DIFF-007 | Khung nhôm định hình Louver (SWL) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | kg | 3.1257 |  |  |  |  | Khung Louver phủ bì 6000x700mm
SW-DIFF-007-BLADE | SW-DIFF-007 | Nan Z Louver & thanh tăng cứng (14 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | kg | 18.6702 |  |  |  |  | 14 nan Z dày @ 0.217kg/m + thanh giằng
SW-DIFF-007-ACCESSORY | SW-DIFF-007 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.12451 |  |  |  |  | Ke góc và vít ghép khung Louver
SW-DIFF-007-PAINT | SW-DIFF-007 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 4.4127 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung và nan Louver
SW-DIFF-008-FRAME | SW-DIFF-008 | Khung nhôm định hình Louver (SWL) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | kg | 3.3591 |  |  |  |  | Khung Louver phủ bì 6500x700mm
SW-DIFF-008-BLADE | SW-DIFF-008 | Nan Z Louver & thanh tăng cứng (14 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | kg | 20.2319 |  |  |  |  | 14 nan Z dày @ 0.217kg/m + thanh giằng
SW-DIFF-008-ACCESSORY | SW-DIFF-008 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.12451 |  |  |  |  | Ke góc và vít ghép khung Louver
SW-DIFF-008-PAINT | SW-DIFF-008 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 4.7782 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung và nan Louver
SW-DIFF-009-FRAME | SW-DIFF-009 | Khung nhôm định hình (1 lớp BD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.60066 |  |  |  |  | Khung bao 1000x500mm (cổ 950x450mm)
SW-DIFF-009-BLADE | SW-DIFF-009 | Nan nhôm bầu dục (22 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-BD | kg | 1.2468 |  |  |  |  | Nan bầu dục @ 0.058kg/m
SW-DIFF-009-ACCESSORY | SW-DIFF-009 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.097916 |  |  |  |  | 4 ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-009-PAINT | SW-DIFF-009 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.36699 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện
SW-DIFF-009-OBD-FRAME | SW-DIFF-009 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.38448 |  |  |  |  | Khung OBD 950x450mm
SW-DIFF-009-OBD-BLADE | SW-DIFF-009 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 0.92882 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-009-OBD-ACC | SW-DIFF-009 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1.9566 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-020-FRAME | SW-DIFF-020 | Khung nhôm định hình Louver (SWL) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | kg | 0.55931 |  |  |  |  | Khung Louver phủ bì 700x500mm
SW-DIFF-020-BLADE | SW-DIFF-020 | Nan Z Louver & thanh tăng cứng (10 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | kg | 1.5161 |  |  |  |  | 10 nan Z dày @ 0.217kg/m + thanh giằng
SW-DIFF-020-ACCESSORY | SW-DIFF-020 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.088851 |  |  |  |  | Ke góc và vít ghép khung Louver
SW-DIFF-020-PAINT | SW-DIFF-020 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.40424 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện khung và nan Louver
SW-DIFF-020-MESH | SW-DIFF-020 | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-MESH-INOX-304 | m2 | 0.18414 |  |  |  |  | Lưới chắn côn trùng cổ 650x450mm
SW-DIFF-021-FRAME | SW-DIFF-021 | Khung nhôm định hình (1 lớp BD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.16683 |  |  |  |  | Khung bao 200x200mm (cổ 150x150mm)
SW-DIFF-021-BLADE | SW-DIFF-021 | Nan nhôm bầu dục (7 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-BD | kg | 0.062872 |  |  |  |  | Nan bầu dục @ 0.058kg/m
SW-DIFF-021-ACCESSORY | SW-DIFF-021 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.031272 |  |  |  |  | 4 ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-021-PAINT | SW-DIFF-021 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.043076 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện
SW-DIFF-021-OBD-FRAME | SW-DIFF-021 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.082306 |  |  |  |  | Khung OBD 150x150mm
SW-DIFF-021-OBD-BLADE | SW-DIFF-021 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 0.048836 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-021-OBD-ACC | SW-DIFF-021 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.5112 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD
SW-DIFF-023-FRAME | SW-DIFF-023 | Khung nhôm định hình (1 lớp BD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.16683 |  |  |  |  | Khung bao 200x200mm (cổ 150x150mm)
SW-DIFF-023-BLADE | SW-DIFF-023 | Nan nhôm bầu dục (7 nan) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-BD | kg | 0.062872 |  |  |  |  | Nan bầu dục @ 0.058kg/m
SW-DIFF-023-ACCESSORY | SW-DIFF-023 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.031272 |  |  |  |  | 4 ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-023-PAINT | SW-DIFF-023 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.043076 |  |  |  |  | Sơn tĩnh điện hoàn thiện
SW-DIFF-023-OBD-FRAME | SW-DIFF-023 | Khung nhôm van OBD gắn cửa (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-OBD | kg | 0.082306 |  |  |  |  | Khung OBD 150x150mm
SW-DIFF-023-OBD-BLADE | SW-DIFF-023 | Nan nhôm & thanh truyền van OBD (SOBD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-OBD | kg | 0.048836 |  |  |  |  | Nan OBD đối xứng & thanh liên kết
SW-DIFF-023-OBD-ACC | SW-DIFF-023 | Bánh răng nhựa & phụ kiện van OBD | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 0.5112 |  |  |  |  | Cơ cấu bánh răng đóng mở OBD

## 03_BOC_TACH_VAN
SUB_KEY | PARENT_ITEM_ID | TÊN CẤU KIỆN | PHÂN LOẠI | MÃ VẬT TƯ (MAT_ID) | ĐVT | ĐỊNH MỨC / 1 SP | SL DỰ ÁN | TỔNG NHU CẦU | ĐƠN GIÁ GỐC | THÀNH TIỀN (VNĐ) | GHI CHÚ KỸ THUẬT
SW-DAMPER-002-BODY | SW-DAMPER-002 | Thân vỏ van PRD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 13.3154 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1000x350x210mm
SW-DAMPER-002-BLADE | SW-DAMPER-002 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 4.5405 |  |  |  |  | 2 cánh cao 195mm
SW-DAMPER-002-AXLE | SW-DAMPER-002 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 3.8817 |  |  |  |  | 2 trục dài 1060mm
SW-DAMPER-002-BEARING | SW-DAMPER-002 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-002-GEAR | SW-DAMPER-002 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-002-ECCENTRIC | SW-DAMPER-002 | Cơ cấu đối trọng xả áp (PRD) | PHỤ_KIỆN_VAN | ECCENTRIC_SHAFT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu van xả áp đối trọng
SW-DAMPER-003-BODY | SW-DAMPER-003 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 15.983 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1600x450x200mm (2 modul 800x450mm)
SW-DAMPER-003-BLADE | SW-DAMPER-003 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 15.981 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul (2 modul 800x450mm))
SW-DAMPER-003-AXLE | SW-DAMPER-003 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 2.1145 |  |  |  |  | 2 trục dài 860mm
SW-DAMPER-003-BEARING | SW-DAMPER-003 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-003-ACTUATOR | SW-DAMPER-003 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 3.5Nm, 230V/24V (BELIMO FSLF24 / FSLF230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-FSLF24 | Cái | 2 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (2 bộ (2 modul 800x450mm))
SW-DAMPER-003-FB10-BODY | SW-DAMPER-003 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 3.688 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm (2 modul 800x450mm)
SW-DAMPER-003-FB20-BLADE | SW-DAMPER-003 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.88513 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 800x450mm (2 modul 800x450mm))
SW-DAMPER-003-FB10-BLADE | SW-DAMPER-003 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 1.7703 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 800x450mm (2 modul 800x450mm))
SW-DAMPER-003-SPRING-BOX | SW-DAMPER-003 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 2 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (2 bộ)
SW-DAMPER-003-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-003 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 2 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (2 bộ)
SW-DAMPER-004-BODY | SW-DAMPER-004 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 8.2866 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 850x450x200mm
SW-DAMPER-004-BLADE | SW-DAMPER-004 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 8.4699 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-004-AXLE | SW-DAMPER-004 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.1161 |  |  |  |  | 1 trục dài 910mm
SW-DAMPER-004-BEARING | SW-DAMPER-004 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-004-ACTUATOR | SW-DAMPER-004 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 3.5Nm, 230V/24V (BELIMO FSLF24 / FSLF230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-FSLF24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-004-FB10-BODY | SW-DAMPER-004 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.9133 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-004-FB20-BLADE | SW-DAMPER-004 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.46912 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 850x450mm)
SW-DAMPER-004-FB10-BLADE | SW-DAMPER-004 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.93823 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 850x450mm)
SW-DAMPER-004-SPRING-BOX | SW-DAMPER-004 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-004-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-004 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-005-BODY | SW-DAMPER-005 | Thân vỏ van NRD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 12.9556 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1600x450x210mm
SW-DAMPER-005-BLADE | SW-DAMPER-005 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (3 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 6.1177 |  |  |  |  | 3 cánh cao 170mm
SW-DAMPER-005-AXLE | SW-DAMPER-005 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 5.8718 |  |  |  |  | 3 trục dài 1660mm
SW-DAMPER-005-BEARING | SW-DAMPER-005 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 3 |  |  |  |  | 3 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-005-GEAR | SW-DAMPER-005 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-005-ECCENTRIC | SW-DAMPER-005 | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | PHỤ_KIỆN_VAN | ECCENTRIC_SHAFT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu đóng mở một chiều
SW-DAMPER-010-BODY | SW-DAMPER-010 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 18.3591 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 2000x450x200mm (2 modul 1000x450mm)
SW-DAMPER-010-BLADE | SW-DAMPER-010 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 19.8241 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul (2 modul 1000x450mm))
SW-DAMPER-010-AXLE | SW-DAMPER-010 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 2.5864 |  |  |  |  | 2 trục dài 1060mm
SW-DAMPER-010-BEARING | SW-DAMPER-010 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-010-ACTUATOR | SW-DAMPER-010 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 3.5Nm, 230V/24V (BELIMO FSLF24 / FSLF230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-FSLF24 | Cái | 2 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (2 bộ (2 modul 1000x450mm))
SW-DAMPER-010-FB10-BODY | SW-DAMPER-010 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 4.2455 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm (2 modul 1000x450mm)
SW-DAMPER-010-FB20-BLADE | SW-DAMPER-010 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 1.098 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 1000x450mm (2 modul 1000x450mm))
SW-DAMPER-010-FB10-BLADE | SW-DAMPER-010 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 2.196 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 1000x450mm (2 modul 1000x450mm))
SW-DAMPER-010-SPRING-BOX | SW-DAMPER-010 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 2 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (2 bộ)
SW-DAMPER-010-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-010 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 2 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (2 bộ)
SW-DAMPER-011-BODY | SW-DAMPER-011 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 16.5731 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1700x450x200mm (2 modul 850x450mm)
SW-DAMPER-011-BLADE | SW-DAMPER-011 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 16.9398 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul (2 modul 850x450mm))
SW-DAMPER-011-AXLE | SW-DAMPER-011 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 2.2321 |  |  |  |  | 2 trục dài 910mm
SW-DAMPER-011-BEARING | SW-DAMPER-011 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-011-ACTUATOR | SW-DAMPER-011 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 3.5Nm, 230V/24V (BELIMO FSLF24 / FSLF230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-FSLF24 | Cái | 2 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (2 bộ (2 modul 850x450mm))
SW-DAMPER-011-FB10-BODY | SW-DAMPER-011 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 3.8265 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm (2 modul 850x450mm)
SW-DAMPER-011-FB20-BLADE | SW-DAMPER-011 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.93823 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 850x450mm (2 modul 850x450mm))
SW-DAMPER-011-FB10-BLADE | SW-DAMPER-011 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 1.8765 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 850x450mm (2 modul 850x450mm))
SW-DAMPER-011-SPRING-BOX | SW-DAMPER-011 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 2 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (2 bộ)
SW-DAMPER-011-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-011 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 2 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (2 bộ)
SW-DAMPER-012-BODY | SW-DAMPER-012 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 11.2625 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1350x450x200mm
SW-DAMPER-012-BLADE | SW-DAMPER-012 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 13.2605 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-012-AXLE | SW-DAMPER-012 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.7046 |  |  |  |  | 1 trục dài 1410mm
SW-DAMPER-012-BEARING | SW-DAMPER-012 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-012-ACTUATOR | SW-DAMPER-012 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 3.5Nm, 230V/24V (BELIMO FSLF24 / FSLF230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-FSLF24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-012-FB10-BODY | SW-DAMPER-012 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 2.6114 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-012-FB20-BLADE | SW-DAMPER-012 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.73445 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 1350x450mm)
SW-DAMPER-012-FB10-BLADE | SW-DAMPER-012 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 1.4689 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 1350x450mm)
SW-DAMPER-012-SPRING-BOX | SW-DAMPER-012 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-012-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-012 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-013-BODY | SW-DAMPER-013 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 49.0969 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 5000x700x200mm (4 modul 1250x700mm)
SW-DAMPER-013-BLADE | SW-DAMPER-013 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (4 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 76.9206 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul (4 modul 1250x700mm))
SW-DAMPER-013-AXLE | SW-DAMPER-013 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 6.3784 |  |  |  |  | 4 trục dài 1310mm
SW-DAMPER-013-BEARING | SW-DAMPER-013 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 4 |  |  |  |  | 4 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-013-ACTUATOR | SW-DAMPER-013 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 3.5Nm, 230V/24V (BELIMO FSLF24 / FSLF230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-FSLF24 | Cái | 4 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (4 bộ (4 modul 1250x700mm))
SW-DAMPER-013-FB10-BODY | SW-DAMPER-013 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 11.3934 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm (4 modul 1250x700mm)
SW-DAMPER-013-FB20-BLADE | SW-DAMPER-013 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 4.2603 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 1250x700mm (4 modul 1250x700mm))
SW-DAMPER-013-FB10-BLADE | SW-DAMPER-013 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 8.5207 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 1250x700mm (4 modul 1250x700mm))
SW-DAMPER-013-SPRING-BOX | SW-DAMPER-013 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 4 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (4 bộ)
SW-DAMPER-013-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-013 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 4 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (4 bộ)
SW-DAMPER-014-BODY | SW-DAMPER-014 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 55.1635 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 6000x700x200mm (4 modul 1500x700mm)
SW-DAMPER-014-BLADE | SW-DAMPER-014 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (4 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 92.0312 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul (4 modul 1500x700mm))
SW-DAMPER-014-AXLE | SW-DAMPER-014 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 7.5731 |  |  |  |  | 4 trục dài 1560mm
SW-DAMPER-014-BEARING | SW-DAMPER-014 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 4 |  |  |  |  | 4 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-014-ACTUATOR | SW-DAMPER-014 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 3.5Nm, 230V/24V (BELIMO FSLF24 / FSLF230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-FSLF24 | Cái | 4 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (4 bộ (4 modul 1500x700mm))
SW-DAMPER-014-FB10-BODY | SW-DAMPER-014 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 12.816 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm (4 modul 1500x700mm)
SW-DAMPER-014-FB20-BLADE | SW-DAMPER-014 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 5.0973 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 1500x700mm (4 modul 1500x700mm))
SW-DAMPER-014-FB10-BLADE | SW-DAMPER-014 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 10.1945 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 1500x700mm (4 modul 1500x700mm))
SW-DAMPER-014-SPRING-BOX | SW-DAMPER-014 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 4 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (4 bộ)
SW-DAMPER-014-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-014 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 4 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (4 bộ)
SW-DAMPER-015-BODY | SW-DAMPER-015 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 62.8866 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 6500x700x200mm (5 modul 1300x700mm)
SW-DAMPER-015-BLADE | SW-DAMPER-015 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (5 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 99.9298 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul (5 modul 1300x700mm))
SW-DAMPER-015-AXLE | SW-DAMPER-015 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 8.2717 |  |  |  |  | 5 trục dài 1360mm
SW-DAMPER-015-BEARING | SW-DAMPER-015 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 5 |  |  |  |  | 5 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-015-ACTUATOR | SW-DAMPER-015 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 3.5Nm, 230V/24V (BELIMO FSLF24 / FSLF230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-FSLF24 | Cái | 5 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (5 bộ (5 modul 1300x700mm))
SW-DAMPER-015-FB10-BODY | SW-DAMPER-015 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 14.5971 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm (5 modul 1300x700mm)
SW-DAMPER-015-FB20-BLADE | SW-DAMPER-015 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 5.5347 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 1300x700mm (5 modul 1300x700mm))
SW-DAMPER-015-FB10-BLADE | SW-DAMPER-015 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 11.0695 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 1300x700mm (5 modul 1300x700mm))
SW-DAMPER-015-SPRING-BOX | SW-DAMPER-015 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 5 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (5 bộ)
SW-DAMPER-015-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-015 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 5 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (5 bộ)
SW-DAMPER-016-BODY | SW-DAMPER-016 | Thân vỏ van NRD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 14.8514 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 2000x450x210mm
SW-DAMPER-016-BLADE | SW-DAMPER-016 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (3 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 7.3465 |  |  |  |  | 3 cánh cao 170mm
SW-DAMPER-016-AXLE | SW-DAMPER-016 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 7.0003 |  |  |  |  | 3 trục dài 2060mm
SW-DAMPER-016-BEARING | SW-DAMPER-016 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 3 |  |  |  |  | 3 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-016-GEAR | SW-DAMPER-016 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-016-ECCENTRIC | SW-DAMPER-016 | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | PHỤ_KIỆN_VAN | ECCENTRIC_SHAFT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu đóng mở một chiều
SW-DAMPER-017-BODY | SW-DAMPER-017 | Thân vỏ van NRD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 13.4268 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1700x450x210mm
SW-DAMPER-017-BLADE | SW-DAMPER-017 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (3 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 6.426 |  |  |  |  | 3 cánh cao 170mm
SW-DAMPER-017-AXLE | SW-DAMPER-017 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 6.1546 |  |  |  |  | 3 trục dài 1760mm
SW-DAMPER-017-BEARING | SW-DAMPER-017 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 3 |  |  |  |  | 3 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-017-GEAR | SW-DAMPER-017 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-017-ECCENTRIC | SW-DAMPER-017 | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | PHỤ_KIỆN_VAN | ECCENTRIC_SHAFT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu đóng mở một chiều
SW-DAMPER-018-BODY | SW-DAMPER-018 | Thân vỏ van NRD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 11.797 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1350x450x210mm
SW-DAMPER-018-BLADE | SW-DAMPER-018 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (3 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 5.3458 |  |  |  |  | 3 cánh cao 170mm
SW-DAMPER-018-AXLE | SW-DAMPER-018 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 5.1653 |  |  |  |  | 3 trục dài 1410mm
SW-DAMPER-018-BEARING | SW-DAMPER-018 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 3 |  |  |  |  | 3 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-018-GEAR | SW-DAMPER-018 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-018-ECCENTRIC | SW-DAMPER-018 | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | PHỤ_KIỆN_VAN | ECCENTRIC_SHAFT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu đóng mở một chiều
SW-DAMPER-019-BODY | SW-DAMPER-019 | Thân vỏ van NRD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 13.6779 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1700x650x210mm
SW-DAMPER-019-BLADE | SW-DAMPER-019 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (4 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 8.5793 |  |  |  |  | 4 cánh cao 182mm
SW-DAMPER-019-AXLE | SW-DAMPER-019 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 7.6542 |  |  |  |  | 4 trục dài 1760mm
SW-DAMPER-019-BEARING | SW-DAMPER-019 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 4 |  |  |  |  | 4 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-019-GEAR | SW-DAMPER-019 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-019-ECCENTRIC | SW-DAMPER-019 | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | PHỤ_KIỆN_VAN | ECCENTRIC_SHAFT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu đóng mở một chiều
SW-DIFF-020-MD-BODY | SW-DIFF-020 | Van FD kèm cửa gió - Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 6.7073 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 700x500x200mm
SW-DIFF-020-MD-BLADE | SW-DIFF-020 | Van FD kèm cửa gió - Lá cánh / Tôn tấm bọc van (3 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 6.7874 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (3 cánh/modul)
SW-DIFF-020-MD-AXLE | SW-DIFF-020 | Van FD kèm cửa gió - Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 2.4489 |  |  |  |  | 3 trục dài 760mm
SW-DIFF-020-MD-BEARING | SW-DIFF-020 | Van FD kèm cửa gió - Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 3 |  |  |  |  | 3 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DIFF-020-MD-GEAR | SW-DIFF-020 | Van FD kèm cửa gió - Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DIFF-020-MD-FUSE | SW-DIFF-020 | Van FD kèm cửa gió - Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-2-400X400 | Cái | 1 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (1 cái)
SW-DIFF-020-MD-FB10-BODY | SW-DIFF-020 | Van FD kèm cửa gió - Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.5467 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DIFF-020-MD-FB20-BLADE | SW-DIFF-020 | Van FD kèm cửa gió - Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.5605 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=3.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DIFF-020-MD-FB10-BLADE | SW-DIFF-020 | Van FD kèm cửa gió - Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 1.154 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=3.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DIFF-020-MD-SPRING-BOX | SW-DIFF-020 | Van FD kèm cửa gió - Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DIFF-020-MD-SILICON-BOLT | SW-DIFF-020 | Van FD kèm cửa gió - Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-022-BODY | SW-DAMPER-022 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 2.4453 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 200x200x200mm
SW-DAMPER-022-BLADE | SW-DAMPER-022 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 0.82147 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-022-AXLE | SW-DAMPER-022 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.29574 |  |  |  |  | 1 trục dài 260mm
SW-DAMPER-022-BEARING | SW-DAMPER-022 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-022-FUSE | SW-DAMPER-022 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-1-400X400 | Cái | 1 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (1 cái)
SW-DAMPER-022-FB10-BODY | SW-DAMPER-022 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.54598 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-022-FB20-BLADE | SW-DAMPER-022 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.045498 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 200x200mm)
SW-DAMPER-022-FB10-BLADE | SW-DAMPER-022 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.090996 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 200x200mm)
SW-DAMPER-022-SPRING-BOX | SW-DAMPER-022 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-022-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-022 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-024-BODY | SW-DAMPER-024 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 1.8543 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 150x150x200mm
SW-DAMPER-024-BLADE | SW-DAMPER-024 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 0.45989 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-024-AXLE | SW-DAMPER-024 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.23774 |  |  |  |  | 1 trục dài 210mm
SW-DAMPER-024-BEARING | SW-DAMPER-024 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-024-FUSE | SW-DAMPER-024 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-1-400X400 | Cái | 1 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (1 cái)
SW-DAMPER-024-FB10-BODY | SW-DAMPER-024 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.40755 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-024-FB20-BLADE | SW-DAMPER-024 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.025472 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 150x150mm)
SW-DAMPER-024-FB10-BLADE | SW-DAMPER-024 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.050944 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 150x150mm)
SW-DAMPER-024-SPRING-BOX | SW-DAMPER-024 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-024-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-024 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-025-BODY | SW-DAMPER-025 | Thân vỏ van MFD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 2.4776 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 150x150x200mm
SW-DAMPER-025-BLADE | SW-DAMPER-025 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 0.61449 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-025-AXLE | SW-DAMPER-025 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.31766 |  |  |  |  | 1 trục dài 210mm
SW-DAMPER-025-BEARING | SW-DAMPER-025 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-025-ACTUATOR | SW-DAMPER-025 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 3.5Nm, 230V/24V (BELIMO FSLF24 / FSLF230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-FSLF24 | Cái | 1 |  |  |  |  | Động cơ lò xo phản hồi MFD (1 bộ)
SW-DAMPER-025-FB10-BODY | SW-DAMPER-025 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.54455 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-025-FB20-BLADE | SW-DAMPER-025 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.034034 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 150x150mm)
SW-DAMPER-025-FB10-BLADE | SW-DAMPER-025 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.068069 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 150x150mm)
SW-DAMPER-025-SPRING-BOX | SW-DAMPER-025 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-025-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-025 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)

## 05_DANH_MUC_KY_THUAT_GOC
STT | MAT_ID | PHÂN LOẠI | TÊN VẬT TƯ | ĐVT | BAREM KỸ THUẬT | NGUỒN ĐỐI SOÁT
1 | MAT-STEEL-DONGBU-0.50 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN DONGBU 0.50mm | kg | 3.925 kg/m2 | Vat tu tôn!R5C2
2 | MAT-STEEL-DONGBU-0.60 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN DONGBU 0.60mm | kg | 4.71 kg/m2 | Vat tu tôn!R6C2
3 | MAT-STEEL-DONGBU-0.80 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN DONGBU 0.80mm | kg | 6.28 kg/m2 | Vat tu tôn!R7C2
4 | MAT-STEEL-DONGBU-1.00 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN DONGBU 1.00mm | kg | 7.85 kg/m2 | Vat tu tôn!R8C2
5 | MAT-STEEL-DONGBU-1.20 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN DONGBU 1.20mm | kg | 9.42 kg/m2 | Vat tu tôn!R9C2
6 | MAT-STEEL-DONGBU-1.50 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN DONGBU 1.50mm | kg | 11.775 kg/m2 | Vat tu tôn!R10C2
7 | MAT-STEEL-DONGBU-2.00 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN DONGBU 2.00mm | kg | 15.7 kg/m2 | Vat tu tôn!R11C2
8 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.35 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.35mm | kg | 3.15 kg/m2 | Vat tu tôn!R5C7
9 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.40 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.40mm | kg | 3.72 kg/m2 | Vat tu tôn!R6C7
10 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.42 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.42mm | kg | 3.91 kg/m2 | Vat tu tôn!R7C7
11 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.47 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.47mm | kg | 4.38 kg/m2 | Vat tu tôn!R8C7
12 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.50 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.50mm | kg | 4.66 kg/m2 | Vat tu tôn!R9C7
13 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.55 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.55mm | kg | 5.13 kg/m2 | Vat tu tôn!R10C7
14 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.58 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.58mm | kg | 5.41 kg/m2 | Vat tu tôn!R11C7
15 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.60 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.60mm | kg | 5.6 kg/m2 | Vat tu tôn!R12C7
16 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.64 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.64mm | kg | 5.98 kg/m2 | Vat tu tôn!R13C7
17 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.70 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.70mm | kg | 6.54 kg/m2 | Vat tu tôn!R14C7
18 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.75 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.75mm | kg | 7.02 kg/m2 | Vat tu tôn!R15C7
19 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.95 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.95mm | kg | 8.9 kg/m2 | Vat tu tôn!R16C7
20 | MAT-STEEL-VNSTEEL-1.15 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 1.15mm | kg | 10.78 kg/m2 | Vat tu tôn!R17C7
21 | MAT-STEEL-VNSTEEL-1.20 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 1.20mm | kg | 11.25 kg/m2 | Vat tu tôn!R18C7
22 | MAT-STEEL-PN-0.48 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 0.48mm | kg | 3.768 kg/m2 | Vat tu tôn!R5C14
23 | MAT-STEEL-PN-0.58 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 0.58mm | kg | 4.553 kg/m2 | Vat tu tôn!R6C14
24 | MAT-STEEL-PN-0.75 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 0.75mm | kg | 5.887 kg/m2 | Vat tu tôn!R7C14
25 | MAT-STEEL-PN-0.95 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 0.95mm | kg | 7.457 kg/m2 | Vat tu tôn!R8C14
26 | MAT-STEEL-PN-1.15 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 1.15mm | kg | 9.027 kg/m2 | Vat tu tôn!R9C14
27 | MAT-STEEL-PN-1.20 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 1.20mm | kg | 9.027 kg/m2 | Vat tu tôn!R9C14
28 | MAT-STEEL-PN-1.38 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 1.38mm | kg | 10.833 kg/m2 | Vat tu tôn!R10C14
29 | MAT-STEEL-PN-1.48 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 1.48mm | kg | 11.618 kg/m2 | Vat tu tôn!R11C14
30 | MAT-STEEL-PN-1.50 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 1.50mm | kg | 11.618 kg/m2 | Vat tu tôn!R11C14
31 | MAT-STEEL-HOASEN-0.48 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN HOA SEN 0.48mm | kg | 3.768 kg/m2 | Vat tu tôn!R5C19
32 | MAT-STEEL-HOASEN-0.58 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN HOA SEN 0.58mm | kg | 4.553 kg/m2 | Vat tu tôn!R6C19
33 | MAT-STEEL-HOASEN-0.75 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN HOA SEN 0.75mm | kg | 5.887 kg/m2 | Vat tu tôn!R7C19
34 | MAT-STEEL-HOASEN-0.95 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN HOA SEN 0.95mm | kg | 7.457 kg/m2 | Vat tu tôn!R8C19
35 | MAT-STEEL-HOASEN-1.15 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN HOA SEN 1.15mm | kg | 9.027 kg/m2 | Vat tu tôn!R9C19
36 | MAT-STEEL-HOA_SEN-1.15 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN HOA SEN 1.15mm | kg | 9.027 kg/m2 | Vat tu tôn!R9C19
37 | MAT-STEEL-HOASEN-1.50 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN HOA SEN 1.50mm | kg | 11.775 kg/m2 | Vat tu tôn!R10C19
38 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-0.47 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN BLUESCOPE 0.47mm | kg | 3.689 kg/m2 | Vat tu tôn!R5C24
39 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-0.57 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN BLUESCOPE 0.57mm | kg | 4.474 kg/m2 | Vat tu tôn!R6C24
40 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-0.77 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN BLUESCOPE 0.77mm | kg | 6.045 kg/m2 | Vat tu tôn!R7C24
41 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-0.95 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN BLUESCOPE 0.95mm | kg | 7.457 kg/m2 | Vat tu tôn!R8C24
42 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-1.15 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN BLUESCOPE 1.15mm | kg | 9.027 kg/m2 | Vat tu tôn!R9C24
43 | MAT-INOX-SUS304-0-5 | INOX | Inox Sus304-0.5 | kg |  | Vat tu tôn!R5C29
44 | MAT-INOX-SUS304-0-6 | INOX | Inox Sus304-0.6 | kg |  | Vat tu tôn!R6C29
45 | MAT-INOX-SUS304-0-7 | INOX | Inox Sus304-0.7 | kg |  | Vat tu tôn!R7C29
46 | MAT-INOX-SUS304-0-8 | INOX | Inox Sus304-0.8 | kg |  | Vat tu tôn!R8C29
47 | MAT-INOX-SUS304-0-9 | INOX | Inox Sus304-0.9 | kg |  | Vat tu tôn!R9C29
48 | MAT-INOX-SUS304-1-0 | INOX | Inox Sus304-1,0 | kg |  | Vat tu tôn!R10C29
49 | MAT-INOX-SUS304-1-2 | INOX | Inox Sus304-1,2 | kg |  | Vat tu tôn!R11C29
50 | MAT-INOX-SUS430-0-5 | INOX | Inox Sus430-0.5 | kg |  | Vat tu tôn!R12C29
51 | MAT-INOX-SUS430-0-6 | INOX | Inox Sus430-0.6 | kg |  | Vat tu tôn!R13C29
52 | MAT-INOX-SUS430-0-7 | INOX | Inox Sus430-0.7 | kg |  | Vat tu tôn!R14C29
53 | MAT-INOX-SUS430-0-8 | INOX | Inox Sus430-0.8 | kg |  | Vat tu tôn!R15C29
54 | MAT-INOX-SUS430-0-9 | INOX | Inox Sus430-0.9 | kg |  | Vat tu tôn!R16C29
55 | MAT-INOX-SUS430-1-0 | INOX | Inox Sus430-1,0 | kg |  | Vat tu tôn!R17C29
56 | MAT-INOX-SUS430-1-1 | INOX | Inox Sus430-1,1 | kg |  | Vat tu tôn!R18C29
57 | MAT-INOX-SUS430-1-2 | INOX | Inox Sus430-1,2 | kg |  | Vat tu tôn!R19C29
58 | MAT-INOX-SUS201-0-4 | INOX | Inox Sus201-0.4 | kg |  | Vat tu tôn!R20C29
59 | MAT-INOX-SUS201-0-5 | INOX | Inox Sus201-0.5 | kg |  | Vat tu tôn!R21C29
60 | MAT-INOX-SUS201-0-6 | INOX | Inox Sus201-0.6 | kg |  | Vat tu tôn!R22C29
61 | MAT-INOX-SUS201-0-7 | INOX | Inox Sus201-0.7 | kg |  | Vat tu tôn!R23C29
62 | MAT-INOX-SUS201-0-8 | INOX | Inox Sus201-0.8 | kg |  | Vat tu tôn!R24C29
63 | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | Trục Sus 201 D10 | m |  | Vat tu tôn
64 | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D12 | PHỤ_KIỆN_VAN | Trục Sus 201 D12 | m |  | Vat tu tôn
65 | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D14 | PHỤ_KIỆN_VAN | Trục Sus 201 D14 | m |  | Vat tu tôn
66 | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | Bạc đồng D10 | Đôi |  | Vat tu tôn
67 | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D12 | PHỤ_KIỆN_VAN | Bạc đồng D12 | Đôi |  | Vat tu tôn
68 | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D14 | PHỤ_KIỆN_VAN | Bạc đồng D14 | Đôi |  | Vat tu tôn
69 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-1-1M2 | PHỤ_KIỆN_VAN | Tay gạt 1 >1m2 | Cái |  | Vat tu tôn
70 | MAT-DAMPER-GIANG-TAY-GAT-1 | PHỤ_KIỆN_VAN | Giằng tay gạt 1 | Cái |  | Vat tu tôn
71 | MAT-DAMPER-GIANG-TAY-GAT-2 | PHỤ_KIỆN_VAN | Giằng tay gạt 2 | Cái |  | Vat tu tôn!R13C33
72 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-1-400X400 | PHỤ_KIỆN_VAN | Cầu chì 1 <400x400 | Cái |  | Vat tu tôn!R14C33
73 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-2-400X400 | PHỤ_KIỆN_VAN | Cầu chì 2>400x400 | Cái |  | Vat tu tôn!R15C33
74 | MAT-DAMPER-TRUC-VIT-1 | PHỤ_KIỆN_VAN | Trục vít 1 | Cái |  | Vat tu tôn!R16C33
75 | MAT-DAMPER-BAC-DONG-8 | PHỤ_KIỆN_VAN | Bạc đồng 8 | cặp |  | Vat tu tôn!R18C33
76 | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | PHỤ_KIỆN_VAN | Bánh răng van nhôm | Bộ |  | Vat tu tôn!R19C33
77 | MAT-DAMPER-TAY-VAN-NHUA-1M2 | PHỤ_KIỆN_VAN | Tay van nhựa >1m2 | Bộ |  | Vat tu tôn!R20C33
78 | MAT-DAMPER-TAY-VAN-INOX-1M2 | PHỤ_KIỆN_VAN | Tay van Inox >1m2 | Bộ |  | Vat tu tôn!R21C33
79 | MAT-DAMPER-TAY-VAN-NHOM | PHỤ_KIỆN_VAN | Tay van nhôm | Bộ |  | Vat tu tôn!R22C33
80 | MAT-DAMPER-GIOANG-CAO-SU-VAN-NHOM | PHỤ_KIỆN_VAN | Gioăng cao su van nhôm | M |  | Vat tu tôn!R23C33
81 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-NHO | PHỤ_KIỆN_VAN | Tay gạt nhỏ | Bộ |  | Vat tu tôn!R24C33
82 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-TRUNG-BINH | PHỤ_KIỆN_VAN | Tay gạt trung bình | Bộ |  | Vat tu tôn!R25C33
83 | MAT-DAMPER-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-LT-300X300 | PHỤ_KIỆN_VAN | Motor NENUTEC - THỤY SỸ <300x300 | cái |  | Vat tu tôn!R26C33
84 | MAT-DAMPER-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-GT-300X300 | PHỤ_KIỆN_VAN | Motor NENUTEC - THỤY SỸ >300x300 | cái |  | Vat tu tôn!R27C33
85 | MAT-DAMPER-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-1M2 | PHỤ_KIỆN_VAN | Motor NENUTEC - THỤY SỸ >1m2 | cái |  | Vat tu tôn!R28C33
86 | MAT-DAMPER-MOTOR-VAN-DAP-LUA-CAM-BIEN | PHỤ_KIỆN_VAN | Motor van dập lửa + cảm biến | Cái |  | Vat tu tôn!R29C33
87 | MAT-DAMPER-MOTOR-VAN-AP-SUAT | PHỤ_KIỆN_VAN | Motor van áp suất | Cái |  | Vat tu tôn!R30C33
88 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-TRUNG-QUOC | PHỤ_KIỆN_VAN | Cầu chì Trung Quốc | Cái |  | Vat tu tôn!R31C33
89 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-1-400X400 | PHỤ_KIỆN_VAN | Cầu chì USA -1 (<400x400) | Cái |  | Vat tu tôn!R32C33
90 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-2-400X400 | PHỤ_KIỆN_VAN | Cầu chì USA-2 (>400x400) | Cái |  | Vat tu tôn!R33C33
91 | MAT-FLANGE-L-30X30X2-CT38-L-6-M | THÉP_BÍCH_GÓC | L 30x30x2 CT38 L = 6 m | m |  | Vat tu tôn!R13C37
92 | MAT-FLANGE-L-30X30X3-CT38-L-6-M | THÉP_BÍCH_GÓC | L 30x30x3 CT38 L = 6 m | m |  | Vat tu tôn!R14C37
93 | MAT-FLANGE-L-40X40X4-CT39-L-6-M | THÉP_BÍCH_GÓC | L 40x40x4 CT39 L = 6 m | m |  | Vat tu tôn!R15C37
94 | MAT-FLANGE-L-50X50X4-CT40-L-6-M | THÉP_BÍCH_GÓC | L 50x50x4 CT40 L = 6 m | m |  | Vat tu tôn!R16C37
95 | MAT-INSUL-LUOI-NHUA | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Lưới nhựa | m2 |  | Vat tu tôn!R5C41
96 | MAT-INSUL-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-LT-300X300 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Motor NENUTEC - THỤY SỸ <300x300 | cái |  | Vat tu tôn!R6C41
97 | MAT-INSUL-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-GT-300X300 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Motor NENUTEC - THỤY SỸ >300x300 | cái |  | Vat tu tôn!R7C41
98 | MAT-INSUL-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-1M2 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Motor NENUTEC - THỤY SỸ >1m2 | cái |  | Vat tu tôn!R8C41
99 | MAT-INSUL-MOTOR-VAN-DAP-LUA-CAM-BIEN | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Motor van dập lửa + cảm biến | m2 |  | Vat tu tôn!R9C41
100 | MAT-INSUL-MOTOR-VAN-AP-SUAT | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Motor van áp suất | m2 |  | Vat tu tôn!R10C41
101 | MAT-ALU-NAN-BD | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình NAN BD | kg | 0.058 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R3C2
102 | MAT-ALU-NAN-T | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình NAN T | kg | 0.078 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R4C2
103 | MAT-ALU-KHUNG-BD | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình KHUNG BD | kg | 0.2 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R5C2
104 | MAT-ALU-KHUNG-BD-Z-MONG | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình KHUNG BD+ Z MỎNG | kg | 0.173 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R6C2
105 | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình NAN Z DÀY | kg | 0.217 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R7C2
106 | MAT-ALU-NAN-Z-MONG | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình NAN Z MỎNG | kg | 0.16 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R8C2
107 | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình KHUNG Z+2 LỚP | kg | 0.227 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R9C2
108 | MAT-ALU-NAN-OBD | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình NAN OBD | kg | 0.11 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R10C2
109 | MAT-ALU-KHUNG-OBD | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình KHUNG OBD | kg | 0.158 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R11C2
110 | MAT-ALU-NAN-BD-EUS02 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình NAN BD EUS 02 | kg | 0.071 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R14C2
111 | MAT-ALU-KHUNG-BD-EUS01 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình KHUNG BD EUS 01 | kg | 0.206 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R15C2
112 | MAT-ALU-NAN-Z-EUS05 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình NAN Z EUS 05 | kg | 0.162 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R16C2
113 | MAT-ALU-KHUNG-Z-EUS03 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình KHUNG Z EUS 03 | kg | 0.247 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R17C2
114 | MAT-ALU-NAN-OBD-EUS20 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình NAN OBD EUS 20 | kg | 0.094 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R18C2
115 | MAT-ALU-KHUNG-OBD-EUS10 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình KHUNG OBD EUS 10 | kg | 0.141 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R19C2
116 | MAT-PAINT-POWDER | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | m2 |  | BG Cửa (rút gọn)!R32C21
117 | MAT-DOOR-ACCESSORY | PHỤ_KIỆN_CỬA | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | Bộ |  | BG Cửa (rút gọn)!R34C20
118 | MAT-ACTUATOR-NACA-2-05 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NACA 2-05 ( 220VAC, On/Off ) | Cái |  | VT van
119 | MAT-ACTUATOR-NACA-2-10 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NACA 2-10 ( 220VAC, On/Off ) | Cái |  | VT van
120 | MAT-ACTUATOR-NACA-2-20 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NACA 2-20 ( 220VAC, On/Off ) | Cái |  | VT van
121 | MAT-ACTUATOR-NACA-2-40 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NACA 2-40 ( 220VAC, On/Off ) | Cái |  | VT van
122 | MAT-ACTUATOR-NTC-831 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NTC 831 | Cái |  | VT van
123 | MAT-ACTUATOR-NACM-1-2-05 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NACM 1.2-05 ( Modulating ) | Cái |  | VT van
124 | MAT-ACTUATOR-NACM-1-1-10 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NACM 1.1-10 ( Modulating ) | Cái |  | VT van
125 | MAT-ACTUATOR-NACM-1-1-20 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NACM 1.1-20 ( Modulating ) | Cái |  | VT van
126 | MAT-ACTUATOR-NACM-1-1-40 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NACM 1.1-40 ( Modulating ) | Cái |  | VT van!R26C3
127 | MAT-ACTUATOR-MODEL-NPG-1-DIEU-KHI | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NPG-1 ( Điều khiển cửa gió theo % đóng mở ) | Cái |  | VT van!R28C3
128 | MAT-ACTUATOR-MODEL-NTC-843-DIEU-K | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NTC-843 ( Điều khiển cửa gió theo nhiệt độ phòng ) | Cái |  | VT van!R29C3
129 | MAT-ACTUATOR-SAFA-1-05S | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | SAFA - 1 - 05S ( 24VAC/DC ) - Không có cảm biến | Cái |  | VT van!R31C3
130 | MAT-ACTUATOR-SAFA-1-08S | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | SAFA - 1 - 08S ( 24VAC/DC ) - Không có cảm biến | Cái |  | VT van!R32C3
131 | MAT-ACTUATOR-SAFA-2-05S | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | SAFA - 2 - 05S ( 220VAC ) - Không có cảm biến | Cái |  | VT van!R33C3
132 | MAT-ACTUATOR-SAFA-2-08S | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | SAFA - 2 - 08S ( 220VAC ) - Không có cảm biến | Cái |  | VT van!R34C3
133 | MAT-ACTUATOR-CAM-BIEN-NHIET-BANG- | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Cảm biến nhiệt bằng điện gắn với Motor dùng cho fire damper | Cái |  | VT van!R35C3
134 | MAT-ACTUATOR-MODEL-B | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: B (165ºF) ( Loại nhỏ ) | Cái |  | VT van!R37C3
135 | MAT-ACTUATOR-MODEL-A | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: A (165ºF) ( Loại lớn ) | Cái |  | VT van!R38C3
136 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-KHONG-MAT-12 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông thuỷ tinh không mặt bạc T12 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 30m. Tổng 36m2/cuộn. Tỷ trọng 12kg/m3 | m2 |  | VT tiêu âm!R12C2
137 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-CO-BAC-T12-13 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông thuỷ tinh có bạc T12 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 30m. Tổng 36m2/cuộn. Tỷ trọng 12kg/m3 | m2 |  | VT tiêu âm!R13C2
138 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-KHONG-MAT-14 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông thuỷ tinh không mặt bạc T24 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 20m. Tổng 24m2/cuộn. Tỷ trọng 24kg/m3 | m2 |  | VT tiêu âm!R14C2
139 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-CO-BAC-T24-15 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông thuỷ tinh có bạc T24 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 20m. Tổng 24m2/cuộn. Tỷ trọng 24kg/m3 | m2 |  | VT tiêu âm!R15C2
140 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-KHONG-MAT-16 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông thuỷ tinh không mặt bạc T32 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 15m. Tổng 18m2/cuộn. Tỷ trọng 32kg/m3 | m2 |  | VT tiêu âm!R16C2
141 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-CO-MAT-BAC-17 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông thuỷ tinh có mặt bạc T32 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 15m. Tổng 18m2/cuộn. Tỷ trọng 32kg/m3 | m2 |  | VT tiêu âm!R17C2
142 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-TAM-T40-19 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông khoáng tấm T40 - Kích thước tấm: 50 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 06 tấm, tỷ trọng 40kg/m3 | kiện |  | VT tiêu âm!R19C2
143 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-TAM-T50-20 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông khoáng tấm T50 - Kích thước tấm: 50 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 06 tấm, tỷ trọng 50kg/m3 | kiện |  | VT tiêu âm!R20C2
144 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-T60-D50-21 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông khoáng T60 D50 - Kích thước tấm: 50 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 06 tấm, tỷ trọng 60kg/m3 | kiện |  | VT tiêu âm!R21C2
145 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-T80-D50-22 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông khoáng T80 D50 - Kích thước tấm: 50 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 06 tấm, tỷ trọng 80kg/m3 | kiện |  | VT tiêu âm!R22C2
146 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-T100-D50-23 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông khoáng T100 D50 - Kích thước tấm: 100 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 03 tấm, tỷ trọng 100kg/m3 | kiện |  | VT tiêu âm!R23C2
147 | MAT-INSUL-BONG-GOM-BAO-610-X7200-X-25 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông gốm bao 610 x7200 x 25mm - Bông gốm dạng bao dài 7,2m, rộng 0,61 dày 25mm , chịu nhiệt 1000 độ | bao |  | VT tiêu âm!R25C2
148 | MAT-INSUL-BONG-GOM-HOP-610-X7200-X-26 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông gốm hộp 610 x7200 x 25mm T96 - Bông gốm dạng bao dài 7,2m, rộng 0,61 dày 25mm , chịu nhiệt 1260 độ . 6P | hộp |  | VT tiêu âm!R26C2
149 | MAT-INSUL-BONG-GOM-HOP-610-X7200-X-27 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông gốm hộp 610 x7200 x 25mm T128 - Bông gốm dạng bao dài 7,2m, rộng 0,61 dày 25mm , chịu nhiệt 1260 độ . 8P | hộp |  | VT tiêu âm!R27C2
150 | MAT-INSUL-BONG-GOM-HOP-610-X7200-X-28 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông gốm hộp 610 x7200 x 25mm T128 - Bông gốm dạng bao dài 7,2m, rộng 0,61 dày 25mm , chịu nhiệt 1430 độ | hộp |  | VT tiêu âm!R28C2
151 | MAT-INSUL-BONG-GOM-DANG-TAM-600-X-9-29 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông gốm dạng tấm 600 x 900 T340 - Hộp D25 = 4 tấm - Hộp D50 = 2 tấm | hộp |  | VT tiêu âm!R29C2
152 | MAT-INSUL-BONG-GOM-DANG-ROI-30 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông gốm dạng rời | hộp |  | VT tiêu âm!R30C2
153 | MAT-INSUL-MUT-TRUNG-3CM-KICH-THUOC-32 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Mút trứng 3cm , kích thước tấm 1,6 x 2m | tấm |  | VT tiêu âm!R32C2
154 | MAT-INSUL-MUT-TRUNG-5CM-KICH-THUOC-33 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Mút trứng 5cm , kích thước tấm 1,6 x 2m | tấm |  | VT tiêu âm!R33C2
155 | MAT-INSUL-MUT-GAI-5CM-KICH-THUOC-TA-34 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Mút gai 5cm , kích thước tấm 1 x 1m | tấm |  | VT tiêu âm!R34C2
156 | MAT-INSUL-XOP-XPS-DAY-25MM-KICH-THU-35 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Xốp XPS . Dày 25mm kích thước tấm 600 x 1800 | m2 |  | VT tiêu âm!R35C2
157 | MAT-INSUL-VAI-THUY-TINH-36 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Vải thủy tinh | kg |  | VT tiêu âm!R36C2
158 | MAT-INSUL-TON-LO-D6-38 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Tôn lỗ D6 | tấm |  | VT tiêu âm!R38C2
159 | MAT-INSUL-TON-LO-D10-40 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Tôn lỗ D10 | tấm |  | VT tiêu âm!R40C2
160 | CANVAS_FIRE_RESISTANT | VẬT_TƯ_BẠT | Cuộn vải bạt bọc cách nhiệt/chống cháy | m2 |  | BG canvas, ventcap
161 | ROCKWOOL_50MM_50KG | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông Rockwool tỷ trọng 50kg/m3 dày 50mm | m2 |  | BG TIEU AM
162 | GLASS_CLOTH | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Vải thủy tinh bọc tiêu âm | m2 |  | BG TIEU AM
163 | PERFORATED_SHEET | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Tôn đục lỗ tiêu âm | m2 |  | BG TIEU AM
164 | SUPERLON_19MM | VẬT_LIỆU_BẢO_ÔN | Bảo ôn Superlon dạng tấm dày 19mm | m2 |  | bảo ôn
165 | FLEX_DUCT_D100_NON_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D100 không bảo ôn | ống |  | bảo ôn
166 | FLEX_DUCT_D150_NON_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D150 không bảo ôn | ống |  | bảo ôn
167 | FLEX_DUCT_D200_NON_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D200 không bảo ôn | ống |  | bảo ôn
168 | FLEX_DUCT_D250_NON_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D250 không bảo ôn | ống |  | bảo ôn
169 | FLEX_DUCT_D300_NON_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D300 không bảo ôn | ống |  | bảo ôn
170 | FLEX_DUCT_D350_NON_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D350 không bảo ôn | ống |  | bảo ôn
171 | FLEX_DUCT_D100_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D100 có bảo ôn | ống |  | bảo ôn
172 | FLEX_DUCT_D150_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D150 có bảo ôn | ống |  | bảo ôn
173 | FLEX_DUCT_D200_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D200 có bảo ôn | ống |  | bảo ôn
174 | FLEX_DUCT_D250_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D250 có bảo ôn | ống |  | bảo ôn
175 | FLEX_DUCT_D300_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D300 có bảo ôn | ống |  | bảo ôn
176 | FLEX_DUCT_D350_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D350 có bảo ôn | ống |  | bảo ôn
177 | FLEX_DUCT_D400_NON_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D400 không bảo ôn | ống |  | bảo ôn
178 | FLEX_DUCT_D400_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D400 có bảo ôn | ống |  | bảo ôn
179 | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD | m2 |  | BG VAN !R16C43
180 | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | m2 |  | BG VAN !R16C44
181 | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | m2 |  | BG VAN !R16C45
182 | MAT-INSULATION-EI-DAMPER | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | Bọc cách nhiệt chống cháy tấm MGO/Thạch cao 10mm (Tiêu chuẩn EI) | m2 |  | BG VAN !R16C43
183 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-FSLF24 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Động cơ chặn lửa ON/OFF 3.5Nm, 230V/24V (BELIMO FSLF24 / FSLF230) | Cái |  | BG VAN !R16C41
184 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | Cái |  | BG VAN !R16C42
185 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BF24 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Động cơ chặn lửa ON/OFF 18Nm, 24V (BELIMO BF 24 hoặc tương đương) | Cái |  | Bang_Tinh_Gia_Swind_Chuan_2026_Estimated
186 | MAT-ACTUATOR-HONEYWELL | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V, đóng mở nhanh 15s (HoneyWell MS4609F1010/B) | Cái |  | BG VAN !R16C46
187 | MAT-ACTUATOR-SWIND-VIWECO | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Động cơ chặn lửa ON/OFF Swind (Viweco V6006FS500S) | Cái |  | BG VAN !R16C47
188 | MAT-ACTUATOR-KLB-V6006FS500S | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Động cơ chặn lửa ON/OFF KLB (Swin V6006FS500S EI90) | Cái |  | BG VAN !R16C47 (Col S R28)
189 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-5NM | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Động cơ van gió Belimo ON/OFF 5Nm | Cái |  | BG VAN !R16C48
190 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-10NM | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Động cơ van gió Belimo ON/OFF 10Nm | Cái |  | BG VAN !R16C49
191 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-20NM | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Động cơ van gió Belimo ON/OFF 20Nm | Cái |  | BG VAN !R16C50
192 | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | PHỤ_KIỆN_VAN | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | Bộ |  | BG VAN !R31C52
193 | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | PHỤ_KIỆN_VAN | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | Bộ |  | BG VAN !R31C53
194 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-CAU-CHI-1 | PHỤ_KIỆN_VAN | Tay gạt cầu chì van FD (Loại 1-2 cánh) | Bộ |  | BG VAN !R31C39
195 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-CAU-CHI-2 | PHỤ_KIỆN_VAN | Tay gạt cầu chì van FD (Loại 3-5 cánh) | Bộ |  | BG VAN !R43C39
196 | MAT-DAMPER-LO-XO-DOI | PHỤ_KIỆN_VAN | Lò xo van chặn lửa / đôi | Đôi |  | BG VAN !R16C40
197 | ECCENTRIC_SHAFT | PHỤ_KIỆN_VAN | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | Bộ |  | BG VAN CU
198 | MAT-MESH-INOX-304 | PHỤ_KIỆN_CỬA | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | m2 |  | BG Cửa !R211C18
199 | MAT-ALU-EGGCRATE-CORE | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Lõi nhôm sọt trứng (Eggcrate Core 12.7x12.7x12.7mm) | m2 |  | BG Cửa !R157C16
200 | MAT-FILTER-G4 | PHỤ_KIỆN_CỬA | Lưới lọc bụi sơ cấp G4 kèm khung nhôm | m2 |  | BG Cửa !Filter
201 | MAT-THUONG_MAI-LOP_CHONG_CHAY_EI30 | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | Bọc chống cháy ống gió chuẩn EI30 | m2 |  | BG VAN !EI30
202 | MAT-THUONG_MAI-LOP_CHONG_CHAY_EI60 | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | Bọc chống cháy ống gió chuẩn EI60 | m2 |  | BG VAN !EI60
203 | MAT-THUONG_MAI-LOP_CHONG_CHAY_EI120 | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | Bọc chống cháy ống gió chuẩn EI120 | m2 |  | BG VAN !EI120
204 | MAT-THUONG_MAI-LUOI_BAO_VE | PHỤ_KIỆN_CỬA | Lưới bảo vệ đầu ống Inox 304 | cái |  | BG Cửa !Mesh
205 | MAT-KHAC-LUOI_BAO_VE | THƯƠNG_MẠI_TỰ_ĐỘNG | Lưới bảo vệ | Cái/Bộ |  | Auto-learned from Excel

## 06_BANG_GIA_VAT_TU_AP_DUNG
STT | MAT_ID | TÊN VẬT TƯ | PHÂN LOẠI | ĐƠN GIÁ GỐC (VNĐ)
1 | MAT-STEEL-DONGBU-0.50 | TÔN DONGBU 0.50mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 26000
2 | MAT-STEEL-DONGBU-0.60 | TÔN DONGBU 0.60mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 26000
3 | MAT-STEEL-DONGBU-0.80 | TÔN DONGBU 0.80mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 26000
4 | MAT-STEEL-DONGBU-1.00 | TÔN DONGBU 1.00mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 26000
5 | MAT-STEEL-DONGBU-1.20 | TÔN DONGBU 1.20mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 26000
6 | MAT-STEEL-DONGBU-1.50 | TÔN DONGBU 1.50mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 26000
7 | MAT-STEEL-DONGBU-2.00 | TÔN DONGBU 2.00mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 26000
8 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.35 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.35mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 23800
9 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.40 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.40mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 23550
10 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.42 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.42mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 23400
11 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.47 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.47mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 23200
12 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.50 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.50mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 23200
13 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.55 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.55mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 23000
14 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.58 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.58mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 23000
15 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.60 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.60mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 22850
16 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.64 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.64mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 22800
17 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.70 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.70mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 22700
18 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.75 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.75mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 22600
19 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.95 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.95mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 22500
20 | MAT-STEEL-VNSTEEL-1.15 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 1.15mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 22400
21 | MAT-STEEL-VNSTEEL-1.20 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 1.20mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 22400
22 | MAT-STEEL-PN-0.48 | TÔN PHƯƠNG NAM 0.48mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 23664.19
23 | MAT-STEEL-PN-0.58 | TÔN PHƯƠNG NAM 0.58mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 21597.48
24 | MAT-STEEL-PN-0.75 | TÔN PHƯƠNG NAM 0.75mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 21941
25 | MAT-STEEL-PN-0.95 | TÔN PHƯƠNG NAM 0.95mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 20897.59
26 | MAT-STEEL-PN-1.15 | TÔN PHƯƠNG NAM 1.15mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 20586.39
27 | MAT-STEEL-PN-1.20 | TÔN PHƯƠNG NAM 1.20mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 20586.39
28 | MAT-STEEL-PN-1.38 | TÔN PHƯƠNG NAM 1.38mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 21923.75
29 | MAT-STEEL-PN-1.48 | TÔN PHƯƠNG NAM 1.48mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 20442.42
30 | MAT-STEEL-PN-1.50 | TÔN PHƯƠNG NAM 1.50mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 20442.42
31 | MAT-STEEL-HOASEN-0.48 | TÔN HOA SEN 0.48mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 22115.98
32 | MAT-STEEL-HOASEN-0.58 | TÔN HOA SEN 0.58mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 20865.36
33 | MAT-STEEL-HOASEN-0.75 | TÔN HOA SEN 0.75mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 20460.34
34 | MAT-STEEL-HOASEN-0.95 | TÔN HOA SEN 0.95mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 20003.58
35 | MAT-STEEL-HOASEN-1.15 | TÔN HOA SEN 1.15mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 19764.78
36 | MAT-STEEL-HOA_SEN-1.15 | TÔN HOA SEN 1.15mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 19764.78
37 | MAT-STEEL-HOASEN-1.50 | TÔN HOA SEN 1.50mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 18966.74
38 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-0.47 | TÔN BLUESCOPE 0.47mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 19714.63
39 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-0.57 | TÔN BLUESCOPE 0.57mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 20319.42
40 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-0.77 | TÔN BLUESCOPE 0.77mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 19926.31
41 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-0.95 | TÔN BLUESCOPE 0.95mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 20013.74
42 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-1.15 | TÔN BLUESCOPE 1.15mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 19973.75
43 | MAT-INOX-SUS304-0-5 | Inox Sus304-0.5 | INOX | 78000
44 | MAT-INOX-SUS304-0-6 | Inox Sus304-0.6 | INOX | 78000
45 | MAT-INOX-SUS304-0-7 | Inox Sus304-0.7 | INOX | 78000
46 | MAT-INOX-SUS304-0-8 | Inox Sus304-0.8 | INOX | 78000
47 | MAT-INOX-SUS304-0-9 | Inox Sus304-0.9 | INOX | 78000
48 | MAT-INOX-SUS304-1-0 | Inox Sus304-1,0 | INOX | 78000
49 | MAT-INOX-SUS304-1-2 | Inox Sus304-1,2 | INOX | 78000
50 | MAT-INOX-SUS430-0-5 | Inox Sus430-0.5 | INOX | 45000
51 | MAT-INOX-SUS430-0-6 | Inox Sus430-0.6 | INOX | 45000
52 | MAT-INOX-SUS430-0-7 | Inox Sus430-0.7 | INOX | 45000
53 | MAT-INOX-SUS430-0-8 | Inox Sus430-0.8 | INOX | 45000
54 | MAT-INOX-SUS430-0-9 | Inox Sus430-0.9 | INOX | 45000
55 | MAT-INOX-SUS430-1-0 | Inox Sus430-1,0 | INOX | 45000
56 | MAT-INOX-SUS430-1-1 | Inox Sus430-1,1 | INOX | 45000
57 | MAT-INOX-SUS430-1-2 | Inox Sus430-1,2 | INOX | 45000
58 | MAT-INOX-SUS201-0-4 | Inox Sus201-0.4 | INOX | 48000
59 | MAT-INOX-SUS201-0-5 | Inox Sus201-0.5 | INOX | 48000
60 | MAT-INOX-SUS201-0-6 | Inox Sus201-0.6 | INOX | 48000
61 | MAT-INOX-SUS201-0-7 | Inox Sus201-0.7 | INOX | 48000
62 | MAT-INOX-SUS201-0-8 | Inox Sus201-0.8 | INOX | 48000
63 | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | 50000
64 | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D12 | Trục Sus 201 D12 | PHỤ_KIỆN_VAN | 72000
65 | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D14 | Trục Sus 201 D14 | PHỤ_KIỆN_VAN | 98000
66 | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | 6000
67 | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D12 | Bạc đồng D12 | PHỤ_KIỆN_VAN | 8000
68 | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D14 | Bạc đồng D14 | PHỤ_KIỆN_VAN | 10000
69 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-1-1M2 | Tay gạt 1 >1m2 | PHỤ_KIỆN_VAN | 100000
70 | MAT-DAMPER-GIANG-TAY-GAT-1 | Giằng tay gạt 1 | PHỤ_KIỆN_VAN | 20000
71 | MAT-DAMPER-GIANG-TAY-GAT-2 | Giằng tay gạt 2 | PHỤ_KIỆN_VAN | 25000
72 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-1-400X400 | Cầu chì 1 <400x400 | PHỤ_KIỆN_VAN | 220000
73 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-2-400X400 | Cầu chì 2>400x400 | PHỤ_KIỆN_VAN | 300000
74 | MAT-DAMPER-TRUC-VIT-1 | Trục vít 1 | PHỤ_KIỆN_VAN | 100000
75 | MAT-DAMPER-BAC-DONG-8 | Bạc đồng 8 | PHỤ_KIỆN_VAN | 4000
76 | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | 35000
77 | MAT-DAMPER-TAY-VAN-NHUA-1M2 | Tay van nhựa >1m2 | PHỤ_KIỆN_VAN | 165000
78 | MAT-DAMPER-TAY-VAN-INOX-1M2 | Tay van Inox >1m2 | PHỤ_KIỆN_VAN | 195000
79 | MAT-DAMPER-TAY-VAN-NHOM | Tay van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | 260000
80 | MAT-DAMPER-GIOANG-CAO-SU-VAN-NHOM | Gioăng cao su van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | 6500
81 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-NHO | Tay gạt nhỏ | PHỤ_KIỆN_VAN | 50000
82 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-TRUNG-BINH | Tay gạt trung bình | PHỤ_KIỆN_VAN | 75000
83 | MAT-DAMPER-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-LT-300X300 | Motor NENUTEC - THỤY SỸ <300x300 | PHỤ_KIỆN_VAN | 1750000
84 | MAT-DAMPER-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-GT-300X300 | Motor NENUTEC - THỤY SỸ >300x300 | PHỤ_KIỆN_VAN | 1950000
85 | MAT-DAMPER-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-1M2 | Motor NENUTEC - THỤY SỸ >1m2 | PHỤ_KIỆN_VAN | 2200000
86 | MAT-DAMPER-MOTOR-VAN-DAP-LUA-CAM-BIEN | Motor van dập lửa + cảm biến | PHỤ_KIỆN_VAN | 4200000
87 | MAT-DAMPER-MOTOR-VAN-AP-SUAT | Motor van áp suất | PHỤ_KIỆN_VAN | 4200000
88 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-TRUNG-QUOC | Cầu chì Trung Quốc | PHỤ_KIỆN_VAN | 65000
89 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-1-400X400 | Cầu chì USA -1 (<400x400) | PHỤ_KIỆN_VAN | 105000
90 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-2-400X400 | Cầu chì USA-2 (>400x400) | PHỤ_KIỆN_VAN | 126000
91 | MAT-FLANGE-L-30X30X2-CT38-L-6-M | L 30x30x2 CT38 L = 6 m | THÉP_BÍCH_GÓC | 30000
92 | MAT-FLANGE-L-30X30X3-CT38-L-6-M | L 30x30x3 CT38 L = 6 m | THÉP_BÍCH_GÓC | 35000
93 | MAT-FLANGE-L-40X40X4-CT39-L-6-M | L 40x40x4 CT39 L = 6 m | THÉP_BÍCH_GÓC | 45000
94 | MAT-FLANGE-L-50X50X4-CT40-L-6-M | L 50x50x4 CT40 L = 6 m | THÉP_BÍCH_GÓC | 55000
95 | MAT-INSUL-LUOI-NHUA | Lưới nhựa | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 25000
96 | MAT-INSUL-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-LT-300X300 | Motor NENUTEC - THỤY SỸ <300x300 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 1750000
97 | MAT-INSUL-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-GT-300X300 | Motor NENUTEC - THỤY SỸ >300x300 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 1950000
98 | MAT-INSUL-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-1M2 | Motor NENUTEC - THỤY SỸ >1m2 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 2200000
99 | MAT-INSUL-MOTOR-VAN-DAP-LUA-CAM-BIEN | Motor van dập lửa + cảm biến | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 4200000
100 | MAT-INSUL-MOTOR-VAN-AP-SUAT | Motor van áp suất | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 4200000
101 | MAT-ALU-NAN-BD | Nhôm định hình NAN BD | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 126000
102 | MAT-ALU-NAN-T | Nhôm định hình NAN T | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 126000
103 | MAT-ALU-KHUNG-BD | Nhôm định hình KHUNG BD | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 126000
104 | MAT-ALU-KHUNG-BD-Z-MONG | Nhôm định hình KHUNG BD+ Z MỎNG | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 126000
105 | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | Nhôm định hình NAN Z DÀY | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 126000
106 | MAT-ALU-NAN-Z-MONG | Nhôm định hình NAN Z MỎNG | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 126000
107 | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | Nhôm định hình KHUNG Z+2 LỚP | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 126000
108 | MAT-ALU-NAN-OBD | Nhôm định hình NAN OBD | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 133000
109 | MAT-ALU-KHUNG-OBD | Nhôm định hình KHUNG OBD | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 133000
110 | MAT-ALU-NAN-BD-EUS02 | Nhôm định hình NAN BD EUS 02 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 120000
111 | MAT-ALU-KHUNG-BD-EUS01 | Nhôm định hình KHUNG BD EUS 01 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 120000
112 | MAT-ALU-NAN-Z-EUS05 | Nhôm định hình NAN Z EUS 05 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 120000
113 | MAT-ALU-KHUNG-Z-EUS03 | Nhôm định hình KHUNG Z EUS 03 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 120000
114 | MAT-ALU-NAN-OBD-EUS20 | Nhôm định hình NAN OBD EUS 20 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 130000
115 | MAT-ALU-KHUNG-OBD-EUS10 | Nhôm định hình KHUNG OBD EUS 10 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 130000
116 | MAT-PAINT-POWDER | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | 75000
117 | MAT-DOOR-ACCESSORY | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | 15000
118 | MAT-ACTUATOR-NACA-2-05 | Model: NACA 2-05 ( 220VAC, On/Off ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 1250000
119 | MAT-ACTUATOR-NACA-2-10 | Model: NACA 2-10 ( 220VAC, On/Off ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 1732500
120 | MAT-ACTUATOR-NACA-2-20 | Model: NACA 2-20 ( 220VAC, On/Off ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 2016000
121 | MAT-ACTUATOR-NACA-2-40 | Model: NACA 2-40 ( 220VAC, On/Off ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 3549000
122 | MAT-ACTUATOR-NTC-831 | Model: NTC 831 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 800000
123 | MAT-ACTUATOR-NACM-1-2-05 | Model: NACM 1.2-05 ( Modulating ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 1785000
124 | MAT-ACTUATOR-NACM-1-1-10 | Model: NACM 1.1-10 ( Modulating ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 2226000
125 | MAT-ACTUATOR-NACM-1-1-20 | Model: NACM 1.1-20 ( Modulating ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 3087000
126 | MAT-ACTUATOR-NACM-1-1-40 | Model: NACM 1.1-40 ( Modulating ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 4515000
127 | MAT-ACTUATOR-MODEL-NPG-1-DIEU-KHI | Model: NPG-1 ( Điều khiển cửa gió theo % đóng mở ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 1260000
128 | MAT-ACTUATOR-MODEL-NTC-843-DIEU-K | Model: NTC-843 ( Điều khiển cửa gió theo nhiệt độ phòng ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 1512000
129 | MAT-ACTUATOR-SAFA-1-05S | SAFA - 1 - 05S ( 24VAC/DC ) - Không có cảm biến | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 3108000
130 | MAT-ACTUATOR-SAFA-1-08S | SAFA - 1 - 08S ( 24VAC/DC ) - Không có cảm biến | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 3507000
131 | MAT-ACTUATOR-SAFA-2-05S | SAFA - 2 - 05S ( 220VAC ) - Không có cảm biến | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 3255000
132 | MAT-ACTUATOR-SAFA-2-08S | SAFA - 2 - 08S ( 220VAC ) - Không có cảm biến | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 3696000
133 | MAT-ACTUATOR-CAM-BIEN-NHIET-BANG- | Cảm biến nhiệt bằng điện gắn với Motor dùng cho fire damper | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 300000
134 | MAT-ACTUATOR-MODEL-B | Model: B (165ºF) ( Loại nhỏ ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 70000
135 | MAT-ACTUATOR-MODEL-A | Model: A (165ºF) ( Loại lớn ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 80000
136 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-KHONG-MAT-12 | Bông thuỷ tinh không mặt bạc T12 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 30m. Tổng 36m2/cuộn. Tỷ trọng 12kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 13000
137 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-CO-BAC-T12-13 | Bông thuỷ tinh có bạc T12 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 30m. Tổng 36m2/cuộn. Tỷ trọng 12kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 18500
138 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-KHONG-MAT-14 | Bông thuỷ tinh không mặt bạc T24 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 20m. Tổng 24m2/cuộn. Tỷ trọng 24kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 24000
139 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-CO-BAC-T24-15 | Bông thuỷ tinh có bạc T24 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 20m. Tổng 24m2/cuộn. Tỷ trọng 24kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 28000
140 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-KHONG-MAT-16 | Bông thuỷ tinh không mặt bạc T32 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 15m. Tổng 18m2/cuộn. Tỷ trọng 32kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 32000
141 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-CO-MAT-BAC-17 | Bông thuỷ tinh có mặt bạc T32 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 15m. Tổng 18m2/cuộn. Tỷ trọng 32kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 37000
142 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-TAM-T40-19 | Bông khoáng tấm T40 - Kích thước tấm: 50 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 06 tấm, tỷ trọng 40kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 215000
143 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-TAM-T50-20 | Bông khoáng tấm T50 - Kích thước tấm: 50 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 06 tấm, tỷ trọng 50kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 240000
144 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-T60-D50-21 | Bông khoáng T60 D50 - Kích thước tấm: 50 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 06 tấm, tỷ trọng 60kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 260000
145 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-T80-D50-22 | Bông khoáng T80 D50 - Kích thước tấm: 50 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 06 tấm, tỷ trọng 80kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 340000
146 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-T100-D50-23 | Bông khoáng T100 D50 - Kích thước tấm: 100 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 03 tấm, tỷ trọng 100kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 378000
147 | MAT-INSUL-BONG-GOM-BAO-610-X7200-X-25 | Bông gốm bao 610 x7200 x 25mm - Bông gốm dạng bao dài 7,2m, rộng 0,61 dày 25mm , chịu nhiệt 1000 độ | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 280000
148 | MAT-INSUL-BONG-GOM-HOP-610-X7200-X-26 | Bông gốm hộp 610 x7200 x 25mm T96 - Bông gốm dạng bao dài 7,2m, rộng 0,61 dày 25mm , chịu nhiệt 1260 độ . 6P | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 360000
149 | MAT-INSUL-BONG-GOM-HOP-610-X7200-X-27 | Bông gốm hộp 610 x7200 x 25mm T128 - Bông gốm dạng bao dài 7,2m, rộng 0,61 dày 25mm , chịu nhiệt 1260 độ . 8P | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 465000
150 | MAT-INSUL-BONG-GOM-HOP-610-X7200-X-28 | Bông gốm hộp 610 x7200 x 25mm T128 - Bông gốm dạng bao dài 7,2m, rộng 0,61 dày 25mm , chịu nhiệt 1430 độ | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 970000
151 | MAT-INSUL-BONG-GOM-DANG-TAM-600-X-9-29 | Bông gốm dạng tấm 600 x 900 T340 - Hộp D25 = 4 tấm - Hộp D50 = 2 tấm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 720000
152 | MAT-INSUL-BONG-GOM-DANG-ROI-30 | Bông gốm dạng rời | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 370000
153 | MAT-INSUL-MUT-TRUNG-3CM-KICH-THUOC-32 | Mút trứng 3cm , kích thước tấm 1,6 x 2m | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 260000
154 | MAT-INSUL-MUT-TRUNG-5CM-KICH-THUOC-33 | Mút trứng 5cm , kích thước tấm 1,6 x 2m | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 360000
155 | MAT-INSUL-MUT-GAI-5CM-KICH-THUOC-TA-34 | Mút gai 5cm , kích thước tấm 1 x 1m | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 330000
156 | MAT-INSUL-XOP-XPS-DAY-25MM-KICH-THU-35 | Xốp XPS . Dày 25mm kích thước tấm 600 x 1800 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 72000
157 | MAT-INSUL-VAI-THUY-TINH-36 | Vải thủy tinh | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 85000
158 | MAT-INSUL-TON-LO-D6-38 | Tôn lỗ D6 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 130000
159 | MAT-INSUL-TON-LO-D10-40 | Tôn lỗ D10 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 130000
160 | CANVAS_FIRE_RESISTANT | Cuộn vải bạt bọc cách nhiệt/chống cháy | VẬT_TƯ_BẠT | 57600
161 | ROCKWOOL_50MM_50KG | Bông Rockwool tỷ trọng 50kg/m3 dày 50mm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 65000
162 | GLASS_CLOTH | Vải thủy tinh bọc tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 15000
163 | PERFORATED_SHEET | Tôn đục lỗ tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 55000
164 | SUPERLON_19MM | Bảo ôn Superlon dạng tấm dày 19mm | VẬT_LIỆU_BẢO_ÔN | 220000
165 | FLEX_DUCT_D100_NON_INSUL | ống mềm D100 không bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 55000
166 | FLEX_DUCT_D150_NON_INSUL | ống mềm D150 không bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 70000
167 | FLEX_DUCT_D200_NON_INSUL | ống mềm D200 không bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 99500
168 | FLEX_DUCT_D250_NON_INSUL | ống mềm D250 không bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 115000
169 | FLEX_DUCT_D300_NON_INSUL | ống mềm D300 không bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 135000
170 | FLEX_DUCT_D350_NON_INSUL | ống mềm D350 không bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 195000
171 | FLEX_DUCT_D100_INSUL | ống mềm D100 có bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 130000
172 | FLEX_DUCT_D150_INSUL | ống mềm D150 có bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 165000
173 | FLEX_DUCT_D200_INSUL | ống mềm D200 có bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 190000
174 | FLEX_DUCT_D250_INSUL | ống mềm D250 có bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 245000
175 | FLEX_DUCT_D300_INSUL | ống mềm D300 có bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 245000
176 | FLEX_DUCT_D350_INSUL | ống mềm D350 có bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 280000
177 | FLEX_DUCT_D400_NON_INSUL | ống mềm D400 không bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 225000
178 | FLEX_DUCT_D400_INSUL | ống mềm D400 có bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 320000
179 | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | 518500
180 | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | 592600
181 | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | 518500
182 | MAT-INSULATION-EI-DAMPER | Bọc cách nhiệt chống cháy tấm MGO/Thạch cao 10mm (Tiêu chuẩn EI) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | 518500
183 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-FSLF24 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 3.5Nm, 230V/24V (BELIMO FSLF24 / FSLF230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 3700000
184 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 3700000
185 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BF24 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 18Nm, 24V (BELIMO BF 24 hoặc tương đương) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 5500000
186 | MAT-ACTUATOR-HONEYWELL | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V, đóng mở nhanh 15s (HoneyWell MS4609F1010/B) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 3400000
187 | MAT-ACTUATOR-SWIND-VIWECO | Động cơ chặn lửa ON/OFF Swind (Viweco V6006FS500S) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 1600000
188 | MAT-ACTUATOR-KLB-V6006FS500S | Động cơ chặn lửa ON/OFF KLB (Swin V6006FS500S EI90) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 1600000
189 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-5NM | Động cơ van gió Belimo ON/OFF 5Nm | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 2200000
190 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-10NM | Động cơ van gió Belimo ON/OFF 10Nm | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 2800000
191 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-20NM | Động cơ van gió Belimo ON/OFF 20Nm | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 3150000
192 | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | 60000
193 | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | 40000
194 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-CAU-CHI-1 | Tay gạt cầu chì van FD (Loại 1-2 cánh) | PHỤ_KIỆN_VAN | 150000
195 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-CAU-CHI-2 | Tay gạt cầu chì van FD (Loại 3-5 cánh) | PHỤ_KIỆN_VAN | 225000
196 | MAT-DAMPER-LO-XO-DOI | Lò xo van chặn lửa / đôi | PHỤ_KIỆN_VAN | 4000
197 | ECCENTRIC_SHAFT | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | PHỤ_KIỆN_VAN | 45000
198 | MAT-MESH-INOX-304 | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | PHỤ_KIỆN_CỬA | 150000
199 | MAT-ALU-EGGCRATE-CORE | Lõi nhôm sọt trứng (Eggcrate Core 12.7x12.7x12.7mm) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 750000
200 | MAT-FILTER-G4 | Lưới lọc bụi sơ cấp G4 kèm khung nhôm | PHỤ_KIỆN_CỬA | 220000
201 | MAT-THUONG_MAI-LOP_CHONG_CHAY_EI30 | Bọc chống cháy ống gió chuẩn EI30 | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | 450000
202 | MAT-THUONG_MAI-LOP_CHONG_CHAY_EI60 | Bọc chống cháy ống gió chuẩn EI60 | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | 550000
203 | MAT-THUONG_MAI-LOP_CHONG_CHAY_EI120 | Bọc chống cháy ống gió chuẩn EI120 | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | 700000
204 | MAT-THUONG_MAI-LUOI_BAO_VE | Lưới bảo vệ đầu ống Inox 304 | PHỤ_KIỆN_CỬA | 150000
205 | MAT-KHAC-LUOI_BAO_VE | Lưới bảo vệ | THƯƠNG_MẠI_TỰ_ĐỘNG | 165000