## BG Đơn Cánh ĐC FSLF 24V
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ SLAND
VPGD: SỐ 49, Ngõ 1295 Giải Phóng, Phường Hoàng Mai, TP Hà Nội
Nhà máy: Thôn Nhân Hiền - xã Thường Tín - TP Hà Nội
Hotline: 082 5577 999
BẢNG BÁO GIÁ (PHƯƠNG ÁN 1: VAN MFD ĐƠN CÁNH - ĐỘNG CƠ BELIMO FSLF24V)
Khách hàng : | [11 empty] | Số hiệu
Địa chỉ : | [11 empty] | PT Kinh doanh
Người nhận : | [11 empty] | Điện thoại
Email: |  | Số điện thoại : | [9 empty] | Dự án
STT | Danh mục sản phẩm | Model | Thương hiệu | Kích thước (mm) |  |  |  | Modul | L | Độ dày (mm) | Unit Đơn vị | Q'ty Số lượng | Đơn Giá (VNĐ) | Total price Thành tiền | Remarks Ghi chú
|  |  |  | A1 | A2 | B1 | B2
|  |  |  | Face size |  | Neck size
VẬT TƯ THI CÔNG P1B: (số BNH-ĐXVT-P1B-29-M-Van ống hồi gió lạnh L12 - P1B)
1 | Van FD 1000x1200xL200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 1000 | 1200 | 1000 | 600 | 2 | 200 | 1.15 | cái | 1 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
2 | Van FD 1200x700xL200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 1200 | 700 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 1 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
3 | Van FD 1250x1000xL200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 1250 | 1000 | 1250 | 500 | 2 | 200 | 1.15 | cái | 2 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
4 | Van FD 1350x900xL200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 1350 | 900 | 1350 | 450 | 2 | 200 | 1.15 | cái | 1 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
5 | Van FD 1350x900xL300 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 1350 | 900 | 1350 | 450 | 2 | 200 | 1.15 | cái | 1 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
6 | Van FD 1400x1100xL200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 1400 | 1100 | 1400 | 550 | 2 | 200 | 1.15 | cái | 1 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
7 | Van FD 1800x700xL200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 1800 | 700 | 900 | 700 | 2 | 200 | 1.15 | cái | 1 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
8 | Van FD 500x400xL200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 500 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 2 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
9 | Van FD 700x500xL200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 700 | 500 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 1 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
10 | Van FD 800x1550xL200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 800 | 1550 | 800 | 775 | 2 | 200 | 1.15 | cái | 1 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
VẬT TƯ THI CÔNG H1: (số BNH_DXVT_H1_29_M_Van MD, FD, VCD hệ HVAC trong phòng JS/DD, K1/DD, K1/AR, K1/K1 tầng 10-19 tòa H1)
11 | Van chặn lửa MFD - EI45 - Kích thước: 150x100 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 150 | 100 | 150 | 150 |  | 200 | 1.15 | Cái | 39 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT - Van thu côn 2 đầu
12 | Van chặn lửa MFD - EI45 - Kích thước: 150x150 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 19 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
13 | Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước: 150x100 | VCD | SWIND | 150 | 100 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 63 |  |  | Van điều chỉnh lưu lượng tay gạt tôn mạ kẽm
14 | Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước: 150x150 | VCD | SWIND | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 23 |  |  | Van điều chỉnh lưu lượng tay gạt tôn mạ kẽm
15 | Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước: 300x200 | VCD | SWIND | 300 | 200 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 2 |  |  | Van điều chỉnh lưu lượng tay gạt tôn mạ kẽm
16 | Van điều gió MD - Kích thước: 150x100 | MD | SWIND | 150 | 100 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 41 |  |  | Van động cơ ON-OFF BELIMO (đóng mở 150s), xuất xứ Thụy Sỹ
17 | Van điều gió MD - Kích thước: 150x150 | MD | SWIND | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 14 |  |  | Van động cơ ON-OFF BELIMO (đóng mở 150s), xuất xứ Thụy Sỹ
Van gió, miệng gió
18 | Van chặn lửa MFD - EI45 - Kích thước: 150x100 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 150 | 100 | 150 | 150 |  | 200 | 1.15 | Cái | 46 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT - Van thu côn 2 đầu
19 | Van chặn lửa MFD - EI45 - Kích thước: 150x150 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 9 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
20 | Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước: 150x100 | VCD | SWIND | 150 | 100 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 37 |  |  | Van điều chỉnh lưu lượng tay gạt tôn mạ kẽm
21 | Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước: 150x150 | VCD | SWIND | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 7 |  |  | Van điều chỉnh lưu lượng tay gạt tôn mạ kẽm
22 | Van điều gió MD - Kích thước: 150x100 | MD | SWIND | 150 | 100 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 55 |  |  | Van động cơ ON-OFF BELIMO (đóng mở 150s), xuất xứ Thụy Sỹ
23 | Chi phí kiểm định | [9 empty] | lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
24 | Vận chuyển | [9 empty] | lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
TỔNG CỘNG (CHƯA BAO GỒM VAT):
THUẾ GTGT (VAT 8%):
TỔNG CỘNG THANH TOÁN (ĐÃ GỒM VAT 8%):

## BG Đa Cánh BFN 24
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ SLAND
VPGD: SỐ 49, Ngõ 1295 Giải Phóng, Phường Hoàng Mai, TP Hà Nội
Nhà máy: Thôn Nhân Hiền - xã Thường Tín - TP Hà Nội
Hotline: 082 5577 999
BẢNG BÁO GIÁ (PHƯƠNG ÁN 2: VAN MFD ĐA CÁNH - ĐỘNG CƠ BELIMO BFN24)
Khách hàng : | [11 empty] | Số hiệu
Địa chỉ : | [11 empty] | PT Kinh doanh
Người nhận : | [11 empty] | Điện thoại
Email: |  | Số điện thoại : | [9 empty] | Dự án
STT | Danh mục sản phẩm | Model | Thương hiệu | Kích thước (mm) |  |  |  | Modul | L | Độ dày (mm) | Unit Đơn vị | Q'ty Số lượng | Đơn Giá (VNĐ) | Total price Thành tiền | Remarks Ghi chú
|  |  |  | A1 | A2 | B1 | B2
|  |  |  | Face size |  | Neck size
VẬT TƯ THI CÔNG P1B: (số BNH-ĐXVT-P1B-29-M-Van ống hồi gió lạnh L12 - P1B)
1 | Van FD 1000x1200xL200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 1000 | 1200 | 1000 | 600 | 2 | 200 | 1.15 | cái | 1 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
2 | Van FD 1200x700xL200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 1200 | 700 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 1 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
3 | Van FD 1250x1000xL200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 1250 | 1000 | 1250 | 500 | 2 | 200 | 1.15 | cái | 2 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
4 | Van FD 1350x900xL200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 1350 | 900 | 1350 | 450 | 2 | 200 | 1.15 | cái | 1 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
5 | Van FD 1350x900xL300 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 1350 | 900 | 1350 | 450 | 2 | 200 | 1.15 | cái | 1 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
6 | Van FD 1400x1100xL200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 1400 | 1100 | 1400 | 550 | 2 | 200 | 1.15 | cái | 1 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
7 | Van FD 1800x700xL200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 1800 | 700 | 900 | 700 | 2 | 200 | 1.15 | cái | 1 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
8 | Van FD 500x400xL200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 500 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 2 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
9 | Van FD 700x500xL200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 700 | 500 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 1 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
10 | Van FD 800x1550xL200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 800 | 1550 | 800 | 775 | 2 | 200 | 1.15 | cái | 1 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
VẬT TƯ THI CÔNG H1: (số BNH_DXVT_H1_29_M_Van MD, FD, VCD hệ HVAC trong phòng JS/DD, K1/DD, K1/AR, K1/K1 tầng 10-19 tòa H1)
11 | Van chặn lửa MFD - EI45 - Kích thước: 150x100 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 150 | 100 | 150 | 150 |  | 200 | 1.15 | Cái | 39 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT - Van thu côn 2 đầu
12 | Van chặn lửa MFD - EI45 - Kích thước: 150x150 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 19 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
13 | Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước: 150x100 | VCD | SWIND | 150 | 100 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 63 |  |  | Van điều chỉnh lưu lượng tay gạt tôn mạ kẽm
14 | Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước: 150x150 | VCD | SWIND | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 23 |  |  | Van điều chỉnh lưu lượng tay gạt tôn mạ kẽm
15 | Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước: 300x200 | VCD | SWIND | 300 | 200 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 2 |  |  | Van điều chỉnh lưu lượng tay gạt tôn mạ kẽm
16 | Van điều gió MD - Kích thước: 150x100 | MD | SWIND | 150 | 100 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 41 |  |  | Van động cơ ON-OFF BELIMO (đóng mở 150s), xuất xứ Thụy Sỹ
17 | Van điều gió MD - Kích thước: 150x150 | MD | SWIND | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 14 |  |  | Van động cơ ON-OFF BELIMO (đóng mở 150s), xuất xứ Thụy Sỹ
Van gió, miệng gió
18 | Van chặn lửa MFD - EI45 - Kích thước: 150x100 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 150 | 100 | 150 | 150 |  | 200 | 1.15 | Cái | 46 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT - Van thu côn 2 đầu
19 | Van chặn lửa MFD - EI45 - Kích thước: 150x150 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 9 |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
20 | Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước: 150x100 | VCD | SWIND | 150 | 100 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 37 |  |  | Van điều chỉnh lưu lượng tay gạt tôn mạ kẽm
21 | Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước: 150x150 | VCD | SWIND | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 7 |  |  | Van điều chỉnh lưu lượng tay gạt tôn mạ kẽm
22 | Van điều gió MD - Kích thước: 150x100 | MD | SWIND | 150 | 100 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 55 |  |  | Van động cơ ON-OFF BELIMO (đóng mở 150s), xuất xứ Thụy Sỹ
23 | Chi phí kiểm định | [9 empty] | lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
24 | Vận chuyển | [9 empty] | lô | 1 |  |  | Hạng mục phụ trợ / Nhà thầu tự thực hiện
TỔNG CỘNG (CHƯA BAO GỒM VAT):
THUẾ GTGT (VAT 8%):
TỔNG CỘNG THANH TOÁN (ĐÃ GỒM VAT 8%):

## 00_BANG_CHAO_GIA
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ SLAND
VPGD: SỐ 49, Ngõ 1295 Giải Phóng, Phường Hoàng Mai, TP Hà Nội
Nhà máy: Thôn Nhân Hiền- xã Thường Tín - TP Hà Nội
Hotline: 082 5577 999
LỆNH SẢN XUẤT 03 - NAM VIỆT ĐƠN SỐ 43
Khách hàng : | [12 empty] | Seri number Số hiệu
Địa chỉ : | [12 empty] | Sales executive PT Kinh doanh |  |  | Ms Nhài
Người nhận : | [12 empty] | Mobile Điện thoại |  |  | 0945588248
Email: |  |  | Số điện thoại : | [9 empty] | Dự án
STT | Tên vật tư theo hồ sơ đệ trình/Nhà cung cấp | Theo Nhà Sản Xuất | Model | Thương hiệu | Kích thước (mm) |  |  |  | Modul | L | Độ dày (m) | Unit Đơn vị | Q'ty Số lượng | Price Đơn giá | Total price Thành tiền | Remarks Ghi chú
[5 empty] | A1 | A2 | B1 | B2
[5 empty] | Face size |  | Neck size
VẬT TƯ THI CÔNG P1B: (số BNH-ĐXVT-P1B-29-M-Van ống hồi gió lạnh L12 - P1B)
| Van FD 1000x1200xL200 | Van FD kích thước 1000x1200 L200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | Swind | 1000 | 1200 | 1000 | 565 | 2 | 200 | 1.15 | cái | 1 |  |  | Van chặn lửa SWIND-E-FD - Tiêu chuẩn EI 120 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 72- 74 độ C Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT , chia 2 modul khi san xuat | check kỹ thuật van lắp đứng hay nằm
| Van FD 1200x700xL200 | Van FD kích thước 1200x700 L200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | Swind | 1200 | 700 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 1 |  |  | Van chặn lửa SWIND-E-FD - Tiêu chuẩn EI 120 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 72- 74 độ C Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
| Van FD 1250x1000xL200 | Van FD kích thước 1250x1000 L200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | Swind | 1250 | 1000 | 1250 | 465 | 2 | 200 | 1.15 | cái | 2 |  |  | Van chặn lửa SWIND-E-FD - Tiêu chuẩn EI 120 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 72- 74 độ C Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT , chia 2 modul khi san xuat
| Van FD 1350x900xL200 | Van FD kích thước 1350x900 L200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | Swind | 1350 | 900 | 1350 | 415 | 2 | 200 | 1.15 | cái | 1 |  |  | Van chặn lửa SWIND-E-FD - Tiêu chuẩn EI 120 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 72- 74 độ C Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT , chia 2 modul khi san xuat
| Van FD 1350x900xL300 | Van FD kích thước 1350x900 L200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | Swind | 1350 | 900 | 1350 | 415 | 2 | 200 | 1.15 | cái | 1 |  |  | Van chặn lửa SWIND-E-FD - Tiêu chuẩn EI 120 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 72- 74 độ C Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT , chia 2 modul khi san xuat
| Van FD 1400x1100xL200 | Van FD kích thước 1400x1100 L200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | Swind | 1400 | 1100 | 1400 | 515 | 2 | 200 | 1.15 | cái | 1 |  |  | Van chặn lửa SWIND-E-FD - Tiêu chuẩn EI 120 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 72- 74 độ C Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT , chia 2 modul khi san xuat | báo giá cũ chưa nhân modul
| Van FD 1800x700xL200 | Van FD kích thước 1800x700 L200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | Swind | 1800 | 700 | 865 | 700 | 2 | 200 | 1.15 | cái | 1 |  |  | Van chặn lửa SWIND-E-FD - Tiêu chuẩn EI 120 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 72- 74 độ C Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT , chia 2 modul khi san xuat
| Van FD 500x400xL200 | Van FD kích thước 500x400 L200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | Swind | 500 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 2 |  |  | Van chặn lửa SWIND-E-FD - Tiêu chuẩn EI 120 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 72- 74 độ C Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
| Van FD 700x500xL200 | Van FD kích thước 700x500 L200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | Swind | 700 | 500 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 1 |  |  | Van chặn lửa SWIND-E-FD - Tiêu chuẩn EI 120 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 72- 74 độ C Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
| Van FD 800x1550xL200 | Van FD kích thước 800x1550 L200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | Swind | 800 | 1550 | 800 | 740 | 2 | 200 | 1.15 | cái | 1 |  |  | Van chặn lửa SWIND-E-FD - Tiêu chuẩn EI 120 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 72- 74 độ C Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT , chia 2 modul khi san xuat | check kỹ thuật van lắp đứng hay nằm
VẬT TƯ THI CÔNG H1: (số BNH_DXVT_H1_29_M_Van MD, FD, VCD hệ HVAC trong phòng JS/DD, K1/DD, K1/AR, K1/K1 tầng 10-19 tòa H1)
H1 | Van chặn lửa MFD - EI45 - Kích thước: 150x100 | Van chặn lửa FD - Kích thước tối thiểu 150x150, độ dày tôn 1.15mm | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | Swind | 150 | 100 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 39 |  |  | Van chặn lửa SWIND-E-FD - Tiêu chuẩn EI 120 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 72- 74 độ C Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT- kích thước tối thiểu van 150x150 làm thêm bích bù thu về 150x100
H1 | Van chặn lửa MFD - EI45 - Kích thước: 150x150 | Van chặn lửa FD - Kích thước 150x150, độ dày tôn 1.15mm | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | Swind | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 19 |  |  | Van chặn lửa SWIND-E-FD - Tiêu chuẩn EI 120 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 72- 74 độ C Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
H1 | Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước: 150x100 | Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước 150x100, độ dày tôn 0.75mm | VCD | Swind | 150 | 100 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 63 |  |  | Van tay gat
H1 | Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước: 150x150 | Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước 150x150, độ dày tôn 0.75mm | VCD | Swind | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 23 |  |  | Van tay gat
H1 | Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước: 300x200 | Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước 300x200, độ dày tôn 0.75mm | VCD | Swind | 300 | 200 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 2 |  |  | Van tay gat
H1 | Van điều gió MD - Kích thước: 150x100 | Van điều gió MD - Kích thước: 150x100, độ dày tôn 1.15 mm | MD | Swind | 150 | 100 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 41 |  |  | Van dùng động cơ ON/OFF 5N - 24V Belimo
H1 | Van điều gió MD - Kích thước: 150x150 | Van điều gió MD - Kích thước: 150x150, độ dày tôn 1.15 mm | MD | Swind | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 14 |  |  | Van dùng động cơ ON/OFF 5N - 24V Belimo
Hệ thống ống gió, hút mùi vệ sinh
Van gió, miệng gió
H1 | Van chặn lửa MFD - EI45 - Kích thước: 150x100 | Van chặn lửa FD EI60 - Kích thước 150x100, độ dày tôn 1.15mm | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | Swind | 150 | 100 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 46 |  |  | Van chặn lửa SWIND-E-FD - Tiêu chuẩn EI 120 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 72- 74 độ C Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT- kích thước tối thiểu van 150x150 làm thêm bích bù thu về 150x100
H1 | Van chặn lửa MFD - EI45 - Kích thước: 150x150 | Van chặn lửa FD EI60 - Kích thước 150x150, độ dày tôn 1.15mm | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | Swind | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 9 |  |  | Van chặn lửa SWIND-E-FD - Tiêu chuẩn EI 120 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 72- 74 độ C Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
H1 | Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước: 150x100 | Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước: 150x100, độ dày tôn 0.75 mm | VCD | Swind | 150 | 100 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 37 |  |  | Van tay gat
H1 | Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước: 150x150 | Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước: 150x150 | VCD | Swind | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 7 |  |  | Van tay gat
H1 | Van điều gió MD - Kích thước: 150x100 | Van điều gió MD - Kích thước: 150x100, độ dày tôn 1.15 mm | MD | Swind | 150 | 100 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 55 |  |  | Van dùng động cơ ON/OFF 5N - 24V Belimo
H1 | Van điều gió MD - Kích thước: 150x150 | Van điều gió MD - Kích thước: 150x150, độ dày tôn 1.15 mm | MD | Swind | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 0 |  |  | Van dùng động cơ ON/OFF 5N - 24V Belimo
| Chi phí kiểm định | [10 empty] | lô | 1 |  |  | đã bao gồm cấp 1 lần cuối dự án
| Vận chuyển | [10 empty] | lô | 1
Total/ Tổng Trước thuế
VAT 8%
Total Amount (including VAT 8%)/ Tổng sau thuế
- Ghi chú :
* Thời hạn báo giá: Báo giá có giá trị trong vòng 15 ngày kể từ ngày báo.
* Thời gian giao hàng: theo thực tế từng đơn hàng
- Van gió & Phụ kiện : Tôn Hoa Sen Z08/Z18
- Cửa gió và Phụ kiện : Nhôm A6063 T5 - Sơn Tĩnh điện mầu trắng .
ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN VÀ GIAO HÀNG
* Điều kiện thanh toán: Tạm ứng 15%, Thanh toán nagy khi hàng đến chân núi hoặc mở bảo lãnh thanh toán
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý khách có cần thêm các yêu cầu nào khác.
Đơn vị thụ hưởng :
Công ty Cổ phần tập đoàn quốc tế Sland
Trụ sở: Thôn 1B, xã Nam Phù, TP Hà Nội
- Số tài khoản : 1359 666 888
- Mở tại : Ngân hàng TMCP Á Châu ( ACB ) chi nhánh Hà Nội
TỔNG CỘNG:

## 00_TONG_HOP_BAO_GIA
STT | ITEM_ID | PHÂN NHÓM | TÊN SẢN PHẨM | QUY CÁCH (WxH) | ĐVT | SỐ LƯỢNG | CP VẬT TƯ ỐNG | CP VẬT TƯ CỬA | CP VẬT TƯ VAN | TỔNG CP VẬT TƯ | NHÂN CÔNG (25%) | CP XƯỞNG (10%) | TỔNG GIÁ VỐN | GIÁ VỐN / ĐVT | MARGIN (%) | ĐƠN GIÁ BÁN | THÀNH TIỀN (VNĐ) | GHI CHÚ
1 | SW-DAMPER-001 | VAN GIÓ | VẬT TƯ THI CÔNG P1B: (số BNH-ĐXVT-P1B-29-M-Van ống hồi gió lạnh L12 - P1B) Van FD 1000x1200xL200 | 1000x1200 | cái | 1 | [8 empty] | 18%
2 | SW-DAMPER-002 | VAN GIÓ | VẬT TƯ THI CÔNG P1B: (số BNH-ĐXVT-P1B-29-M-Van ống hồi gió lạnh L12 - P1B) Van FD 1200x700xL200 | 1200x700 | cái | 1 | [8 empty] | 18%
3 | SW-DAMPER-003 | VAN GIÓ | VẬT TƯ THI CÔNG P1B: (số BNH-ĐXVT-P1B-29-M-Van ống hồi gió lạnh L12 - P1B) Van FD 1250x1000xL200 | 1250x1000 | cái | 2 | [8 empty] | 18%
4 | SW-DAMPER-004 | VAN GIÓ | VẬT TƯ THI CÔNG P1B: (số BNH-ĐXVT-P1B-29-M-Van ống hồi gió lạnh L12 - P1B) Van FD 1350x900xL200 | 1350x900 | cái | 1 | [8 empty] | 18%
5 | SW-DAMPER-005 | VAN GIÓ | VẬT TƯ THI CÔNG P1B: (số BNH-ĐXVT-P1B-29-M-Van ống hồi gió lạnh L12 - P1B) Van FD 1350x900xL300 | 1350x900 | cái | 1 | [8 empty] | 18%
6 | SW-DAMPER-006 | VAN GIÓ | VẬT TƯ THI CÔNG P1B: (số BNH-ĐXVT-P1B-29-M-Van ống hồi gió lạnh L12 - P1B) Van FD 1400x1100xL200 | 1400x1100 | cái | 1 | [8 empty] | 18%
7 | SW-DAMPER-007 | VAN GIÓ | VẬT TƯ THI CÔNG P1B: (số BNH-ĐXVT-P1B-29-M-Van ống hồi gió lạnh L12 - P1B) Van FD 1800x700xL200 | 1800x700 | cái | 1 | [8 empty] | 18%
8 | SW-DAMPER-008 | VAN GIÓ | VẬT TƯ THI CÔNG P1B: (số BNH-ĐXVT-P1B-29-M-Van ống hồi gió lạnh L12 - P1B) Van FD 500x400xL200 | 500x400 | cái | 2 | [8 empty] | 18%
9 | SW-DAMPER-009 | VAN GIÓ | VẬT TƯ THI CÔNG P1B: (số BNH-ĐXVT-P1B-29-M-Van ống hồi gió lạnh L12 - P1B) Van FD 700x500xL200 | 700x500 | cái | 1 | [8 empty] | 18%
10 | SW-DAMPER-010 | VAN GIÓ | VẬT TƯ THI CÔNG P1B: (số BNH-ĐXVT-P1B-29-M-Van ống hồi gió lạnh L12 - P1B) Van FD 800x1550xL200 | 800x1550 | cái | 1 | [8 empty] | 18%
11 | SW-DAMPER-011 | VAN GIÓ | VẬT TƯ THI CÔNG H1: (số BNH_DXVT_H1_29_M_Van MD, FD, VCD hệ HVAC trong phòng JS/DD, K1/DD, K1/AR, K1/K1 tầng 10-19 tòa H1) Van chặn lửa MFD - EI45 - Kích thước: 150x100 | 150x100 | Cái | 39 | [8 empty] | 18%
12 | SW-DAMPER-012 | VAN GIÓ | VẬT TƯ THI CÔNG H1: (số BNH_DXVT_H1_29_M_Van MD, FD, VCD hệ HVAC trong phòng JS/DD, K1/DD, K1/AR, K1/K1 tầng 10-19 tòa H1) Van chặn lửa MFD - EI45 - Kích thước: 150x150 | 150x150 | Cái | 19 | [8 empty] | 18%
13 | SW-DAMPER-013 | VAN GIÓ | VẬT TƯ THI CÔNG H1: (số BNH_DXVT_H1_29_M_Van MD, FD, VCD hệ HVAC trong phòng JS/DD, K1/DD, K1/AR, K1/K1 tầng 10-19 tòa H1) Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước: 150x100 | 150x100 | Cái | 63 | [8 empty] | 18%
14 | SW-DAMPER-014 | VAN GIÓ | VẬT TƯ THI CÔNG H1: (số BNH_DXVT_H1_29_M_Van MD, FD, VCD hệ HVAC trong phòng JS/DD, K1/DD, K1/AR, K1/K1 tầng 10-19 tòa H1) Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước: 150x150 | 150x150 | Cái | 23 | [8 empty] | 18%
15 | SW-DAMPER-015 | VAN GIÓ | VẬT TƯ THI CÔNG H1: (số BNH_DXVT_H1_29_M_Van MD, FD, VCD hệ HVAC trong phòng JS/DD, K1/DD, K1/AR, K1/K1 tầng 10-19 tòa H1) Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước: 300x200 | 300x200 | Cái | 2 | [8 empty] | 18%
16 | SW-DAMPER-016 | VAN GIÓ | VẬT TƯ THI CÔNG H1: (số BNH_DXVT_H1_29_M_Van MD, FD, VCD hệ HVAC trong phòng JS/DD, K1/DD, K1/AR, K1/K1 tầng 10-19 tòa H1) Van điều gió MD - Kích thước: 150x100 | 150x100 | Cái | 41 | [8 empty] | 18%
17 | SW-DAMPER-017 | VAN GIÓ | VẬT TƯ THI CÔNG H1: (số BNH_DXVT_H1_29_M_Van MD, FD, VCD hệ HVAC trong phòng JS/DD, K1/DD, K1/AR, K1/K1 tầng 10-19 tòa H1) Van điều gió MD - Kích thước: 150x150 | 150x150 | Cái | 14 | [8 empty] | 18%
18 | SW-DAMPER-018 | VAN GIÓ | Van gió, miệng gió Van chặn lửa MFD - EI45 - Kích thước: 150x100 | 150x100 | Cái | 46 | [8 empty] | 18%
19 | SW-DAMPER-019 | VAN GIÓ | Van gió, miệng gió Van chặn lửa MFD - EI45 - Kích thước: 150x150 | 150x150 | Cái | 9 | [8 empty] | 18%
20 | SW-DAMPER-020 | VAN GIÓ | Van gió, miệng gió Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước: 150x100 | 150x100 | Cái | 37 | [8 empty] | 18%
21 | SW-DAMPER-021 | VAN GIÓ | Van gió, miệng gió Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước: 150x150 | 150x150 | Cái | 7 | [8 empty] | 18%
22 | SW-DAMPER-022 | VAN GIÓ | Van gió, miệng gió Van điều gió MD - Kích thước: 150x100 | 150x100 | Cái | 55 | [8 empty] | 18%
23 | SW-UNKN-023 | HẠNG MỤC KHÁC | Van gió, miệng gió Chi phí kiểm định | - | lô | 1 | [8 empty] | 10%
24 | SW-UNKN-024 | HẠNG MỤC KHÁC | Van gió, miệng gió Vận chuyển | - | lô | 1 | [8 empty] | 10%
TỔNG CỘNG

## 01_BOC_TACH_ONG
SUB_KEY | PARENT_ITEM_ID | TÊN CẤU KIỆN | PHÂN LOẠI | MÃ VẬT TƯ (MAT_ID) | ĐVT | ĐỊNH MỨC / 1 SP | SL DỰ ÁN | TỔNG NHU CẦU | ĐƠN GIÁ GỐC | THÀNH TIỀN (VNĐ) | GHI CHÚ KỸ THUẬT
SW-UNKN-023-TM | SW-UNKN-023 | Van gió, miệng gió Chi phí kiểm định | KHAC | MAT-KHAC-CHI_PHI_KIEM_DINH | lô | 1 |  |  |  |  | Hàng thương mại mua ngoài
SW-UNKN-024-TM | SW-UNKN-024 | Van gió, miệng gió Vận chuyển | KHAC | MAT-KHAC-VAN_CHUYEN | lô | 1 |  |  |  |  | Hàng thương mại mua ngoài

## 02_BOC_TACH_CUA
SUB_KEY | PARENT_ITEM_ID | TÊN CẤU KIỆN | PHÂN LOẠI | MÃ VẬT TƯ (MAT_ID) | ĐVT | ĐỊNH MỨC / 1 SP | SL DỰ ÁN | TỔNG NHU CẦU | ĐƠN GIÁ GỐC | THÀNH TIỀN (VNĐ) | GHI CHÚ KỸ THUẬT

## 03_BOC_TACH_VAN
SUB_KEY | PARENT_ITEM_ID | TÊN CẤU KIỆN | PHÂN LOẠI | MÃ VẬT TƯ (MAT_ID) | ĐVT | ĐỊNH MỨC / 1 SP | SL DỰ ÁN | TỔNG NHU CẦU | ĐƠN GIÁ GỐC | THÀNH TIỀN (VNĐ) | GHI CHÚ KỸ THUẬT
SW-DAMPER-001-BODY | SW-DAMPER-001 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 17.8067 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1000x1200x200mm (2 modul 1000x600mm)
SW-DAMPER-001-BLADE | SW-DAMPER-001 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (8 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 23.263 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (4 cánh/modul (2 modul 1000x600mm))
SW-DAMPER-001-AXLE | SW-DAMPER-001 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 9.1051 |  |  |  |  | 8 trục dài 1060mm
SW-DAMPER-001-BEARING | SW-DAMPER-001 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 8 |  |  |  |  | 8 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-001-GEAR | SW-DAMPER-001 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 2 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (2 bộ)
SW-DAMPER-001-FUSE | SW-DAMPER-001 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-2-400X400 | Cái | 2 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (2 cái)
SW-DAMPER-001-FB10-BODY | SW-DAMPER-001 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 4.123 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm (2 modul 1000x600mm)
SW-DAMPER-001-FB20-BLADE | SW-DAMPER-001 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 1.9413 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=3.99, bản rộng 210mm, hao hụt 10% (2 modul 1000x600mm))
SW-DAMPER-001-FB10-BLADE | SW-DAMPER-001 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 3.9618 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=3.99, bản rộng 210mm, hao hụt 10% (2 modul 1000x600mm))
SW-DAMPER-001-SPRING-BOX | SW-DAMPER-001 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 2 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (2 bộ)
SW-DAMPER-001-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-001 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 2 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (2 bộ)
SW-DAMPER-002-BODY | SW-DAMPER-002 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 10.5181 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1200x700x200mm
SW-DAMPER-002-BLADE | SW-DAMPER-002 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (5 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 16.2316 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (5 cánh/modul)
SW-DAMPER-002-AXLE | SW-DAMPER-002 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 6.7426 |  |  |  |  | 5 trục dài 1260mm
SW-DAMPER-002-BEARING | SW-DAMPER-002 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 5 |  |  |  |  | 5 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-002-GEAR | SW-DAMPER-002 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-002-FUSE | SW-DAMPER-002 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-2-400X400 | Cái | 1 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (1 cái)
SW-DAMPER-002-FB10-BODY | SW-DAMPER-002 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 2.4402 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-002-FB20-BLADE | SW-DAMPER-002 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 1.3607 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=4.66, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-002-FB10-BLADE | SW-DAMPER-002 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 2.7676 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=4.66, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-002-SPRING-BOX | SW-DAMPER-002 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-002-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-002 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-003-BODY | SW-DAMPER-003 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 19.6768 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1250x1000x200mm (2 modul 1250x500mm)
SW-DAMPER-003-BLADE | SW-DAMPER-003 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (6 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 24.5081 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (3 cánh/modul (2 modul 1250x500mm))
SW-DAMPER-003-AXLE | SW-DAMPER-003 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 8.5354 |  |  |  |  | 6 trục dài 1310mm
SW-DAMPER-003-BEARING | SW-DAMPER-003 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 6 |  |  |  |  | 6 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-003-GEAR | SW-DAMPER-003 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 2 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (2 bộ)
SW-DAMPER-003-FUSE | SW-DAMPER-003 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-2-400X400 | Cái | 2 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (2 cái)
SW-DAMPER-003-FB10-BODY | SW-DAMPER-003 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 4.5609 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm (2 modul 1250x500mm)
SW-DAMPER-003-FB20-BLADE | SW-DAMPER-003 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 2.0501 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=3.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10% (2 modul 1250x500mm))
SW-DAMPER-003-FB10-BLADE | SW-DAMPER-003 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 4.1668 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=3.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10% (2 modul 1250x500mm))
SW-DAMPER-003-SPRING-BOX | SW-DAMPER-003 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 2 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (2 bộ)
SW-DAMPER-003-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-003 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 2 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (2 bộ)
SW-DAMPER-004-BODY | SW-DAMPER-004 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 20.1168 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1350x900x200mm (2 modul 1350x450mm)
SW-DAMPER-004-BLADE | SW-DAMPER-004 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (6 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 23.6854 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (3 cánh/modul (2 modul 1350x450mm))
SW-DAMPER-004-AXLE | SW-DAMPER-004 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 9.1343 |  |  |  |  | 6 trục dài 1410mm
SW-DAMPER-004-BEARING | SW-DAMPER-004 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 6 |  |  |  |  | 6 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-004-GEAR | SW-DAMPER-004 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 2 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (2 bộ)
SW-DAMPER-004-FUSE | SW-DAMPER-004 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-2-400X400 | Cái | 2 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (2 cái)
SW-DAMPER-004-FB10-BODY | SW-DAMPER-004 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 4.6643 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm (2 modul 1350x450mm)
SW-DAMPER-004-FB20-BLADE | SW-DAMPER-004 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 1.9814 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.99, bản rộng 210mm, hao hụt 10% (2 modul 1350x450mm))
SW-DAMPER-004-FB10-BLADE | SW-DAMPER-004 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 4.0224 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.99, bản rộng 210mm, hao hụt 10% (2 modul 1350x450mm))
SW-DAMPER-004-SPRING-BOX | SW-DAMPER-004 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 2 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (2 bộ)
SW-DAMPER-004-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-004 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 2 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (2 bộ)
SW-DAMPER-005-BODY | SW-DAMPER-005 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 20.1168 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1350x900x200mm (2 modul 1350x450mm)
SW-DAMPER-005-BLADE | SW-DAMPER-005 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (6 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 23.6854 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (3 cánh/modul (2 modul 1350x450mm))
SW-DAMPER-005-AXLE | SW-DAMPER-005 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 9.1343 |  |  |  |  | 6 trục dài 1410mm
SW-DAMPER-005-BEARING | SW-DAMPER-005 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 6 |  |  |  |  | 6 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-005-GEAR | SW-DAMPER-005 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 2 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (2 bộ)
SW-DAMPER-005-FUSE | SW-DAMPER-005 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-2-400X400 | Cái | 2 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (2 cái)
SW-DAMPER-005-FB10-BODY | SW-DAMPER-005 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 4.6643 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm (2 modul 1350x450mm)
SW-DAMPER-005-FB20-BLADE | SW-DAMPER-005 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 1.9814 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.99, bản rộng 210mm, hao hụt 10% (2 modul 1350x450mm))
SW-DAMPER-005-FB10-BLADE | SW-DAMPER-005 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 4.0224 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.99, bản rộng 210mm, hao hụt 10% (2 modul 1350x450mm))
SW-DAMPER-005-SPRING-BOX | SW-DAMPER-005 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 2 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (2 bộ)
SW-DAMPER-005-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-005 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 2 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (2 bộ)
SW-DAMPER-006-BODY | SW-DAMPER-006 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 21.6218 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1400x1100x200mm (2 modul 1400x550mm)
SW-DAMPER-006-BLADE | SW-DAMPER-006 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (8 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 29.8101 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (4 cánh/modul (2 modul 1400x550mm))
SW-DAMPER-006-AXLE | SW-DAMPER-006 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 12.5224 |  |  |  |  | 8 trục dài 1460mm
SW-DAMPER-006-BEARING | SW-DAMPER-006 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 8 |  |  |  |  | 8 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-006-GEAR | SW-DAMPER-006 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 2 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (2 bộ)
SW-DAMPER-006-FUSE | SW-DAMPER-006 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-2-400X400 | Cái | 2 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (2 cái)
SW-DAMPER-006-FB10-BODY | SW-DAMPER-006 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 5.0175 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm (2 modul 1400x550mm)
SW-DAMPER-006-FB20-BLADE | SW-DAMPER-006 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 2.5002 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=3.66, bản rộng 210mm, hao hụt 10% (2 modul 1400x550mm))
SW-DAMPER-006-FB10-BLADE | SW-DAMPER-006 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 5.0729 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=3.66, bản rộng 210mm, hao hụt 10% (2 modul 1400x550mm))
SW-DAMPER-006-SPRING-BOX | SW-DAMPER-006 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 2 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (2 bộ)
SW-DAMPER-006-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-006 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 2 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (2 bộ)
SW-DAMPER-007-BODY | SW-DAMPER-007 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 17.6756 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1800x700x200mm (2 modul 900x700mm)
SW-DAMPER-007-BLADE | SW-DAMPER-007 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (10 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 24.2463 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (5 cánh/modul (2 modul 900x700mm))
SW-DAMPER-007-AXLE | SW-DAMPER-007 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 10.2317 |  |  |  |  | 10 trục dài 960mm
SW-DAMPER-007-BEARING | SW-DAMPER-007 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 10 |  |  |  |  | 10 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-007-GEAR | SW-DAMPER-007 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 2 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (2 bộ)
SW-DAMPER-007-FUSE | SW-DAMPER-007 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-2-400X400 | Cái | 2 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (2 cái)
SW-DAMPER-007-FB10-BODY | SW-DAMPER-007 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 4.0927 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm (2 modul 900x700mm)
SW-DAMPER-007-FB20-BLADE | SW-DAMPER-007 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 2.0212 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=4.66, bản rộng 210mm, hao hụt 10% (2 modul 900x700mm))
SW-DAMPER-007-FB10-BLADE | SW-DAMPER-007 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 4.1342 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=4.66, bản rộng 210mm, hao hụt 10% (2 modul 900x700mm))
SW-DAMPER-007-SPRING-BOX | SW-DAMPER-007 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 2 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (2 bộ)
SW-DAMPER-007-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-007 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 2 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (2 bộ)
SW-DAMPER-008-BODY | SW-DAMPER-008 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 4.9245 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 500x400x200mm
SW-DAMPER-008-BLADE | SW-DAMPER-008 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (3 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 3.7762 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (3 cánh/modul)
SW-DAMPER-008-AXLE | SW-DAMPER-008 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 1.7568 |  |  |  |  | 3 trục dài 560mm
SW-DAMPER-008-BEARING | SW-DAMPER-008 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 3 |  |  |  |  | 3 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-008-GEAR | SW-DAMPER-008 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-008-FUSE | SW-DAMPER-008 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-2-400X400 | Cái | 1 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (1 cái)
SW-DAMPER-008-FB10-BODY | SW-DAMPER-008 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.1294 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-008-FB20-BLADE | SW-DAMPER-008 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.30739 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.65, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-008-FB10-BLADE | SW-DAMPER-008 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.64039 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=2.65, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-008-SPRING-BOX | SW-DAMPER-008 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-008-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-008 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-009-BODY | SW-DAMPER-009 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 6.7073 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 700x500x200mm
SW-DAMPER-009-BLADE | SW-DAMPER-009 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (3 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 6.7874 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (3 cánh/modul)
SW-DAMPER-009-AXLE | SW-DAMPER-009 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 2.4489 |  |  |  |  | 3 trục dài 760mm
SW-DAMPER-009-BEARING | SW-DAMPER-009 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 3 |  |  |  |  | 3 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-009-GEAR | SW-DAMPER-009 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-009-FUSE | SW-DAMPER-009 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-2-400X400 | Cái | 1 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (1 cái)
SW-DAMPER-009-FB10-BODY | SW-DAMPER-009 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 1.5467 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-009-FB20-BLADE | SW-DAMPER-009 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.5605 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=3.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-009-FB10-BLADE | SW-DAMPER-009 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 1.154 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=3.32, bản rộng 210mm, hao hụt 10%)
SW-DAMPER-009-SPRING-BOX | SW-DAMPER-009 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-009-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-009 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-010-BODY | SW-DAMPER-010 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 17.5151 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 800x1550x200mm (2 modul 800x775mm)
SW-DAMPER-010-BLADE | SW-DAMPER-010 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (10 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 24.0155 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (5 cánh/modul (2 modul 800x775mm))
SW-DAMPER-010-AXLE | SW-DAMPER-010 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 9.2251 |  |  |  |  | 10 trục dài 860mm
SW-DAMPER-010-BEARING | SW-DAMPER-010 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 10 |  |  |  |  | 10 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-010-GEAR | SW-DAMPER-010 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 2 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (2 bộ)
SW-DAMPER-010-FUSE | SW-DAMPER-010 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-2-400X400 | Cái | 2 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (2 cái)
SW-DAMPER-010-FB10-BODY | SW-DAMPER-010 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 4.0548 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm (2 modul 800x775mm)
SW-DAMPER-010-FB20-BLADE | SW-DAMPER-010 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 1.9976 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=5.17, bản rộng 210mm, hao hụt 10% (2 modul 800x775mm))
SW-DAMPER-010-FB10-BLADE | SW-DAMPER-010 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 4.0977 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Đa cánh hệ số (H-5)/149=5.17, bản rộng 210mm, hao hụt 10% (2 modul 800x775mm))
SW-DAMPER-010-SPRING-BOX | SW-DAMPER-010 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 2 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (2 bộ)
SW-DAMPER-010-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-010 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 2 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (2 bộ)
SW-DAMPER-011-BODY | SW-DAMPER-011 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 1.8543 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 150x150x200mm (Thu côn từ 150x150mm về 150x100mm)
SW-DAMPER-011-BLADE | SW-DAMPER-011 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 0.45989 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-011-AXLE | SW-DAMPER-011 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.23774 |  |  |  |  | 1 trục dài 210mm
SW-DAMPER-011-BEARING | SW-DAMPER-011 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-011-FUSE | SW-DAMPER-011 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-1-400X400 | Cái | 1 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (1 cái)
SW-DAMPER-011-FB10-BODY | SW-DAMPER-011 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.40755 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-011-FB20-BLADE | SW-DAMPER-011 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.025472 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 150x150mm)
SW-DAMPER-011-FB10-BLADE | SW-DAMPER-011 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.050944 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 150x150mm)
SW-DAMPER-011-SPRING-BOX | SW-DAMPER-011 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-011-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-011 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-012-BODY | SW-DAMPER-012 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 1.8543 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 150x150x200mm
SW-DAMPER-012-BLADE | SW-DAMPER-012 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 0.45989 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-012-AXLE | SW-DAMPER-012 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.23774 |  |  |  |  | 1 trục dài 210mm
SW-DAMPER-012-BEARING | SW-DAMPER-012 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-012-FUSE | SW-DAMPER-012 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-1-400X400 | Cái | 1 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (1 cái)
SW-DAMPER-012-FB10-BODY | SW-DAMPER-012 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.40755 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-012-FB20-BLADE | SW-DAMPER-012 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.025472 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 150x150mm)
SW-DAMPER-012-FB10-BLADE | SW-DAMPER-012 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.050944 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 150x150mm)
SW-DAMPER-012-SPRING-BOX | SW-DAMPER-012 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-012-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-012 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-013-BODY | SW-DAMPER-013 | Thân vỏ van VCD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 1.2567 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 150x100x210mm
SW-DAMPER-013-BLADE | SW-DAMPER-013 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.15388 |  |  |  |  | 1 cánh cao 120mm
SW-DAMPER-013-AXLE | SW-DAMPER-013 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.28235 |  |  |  |  | 1 trục dài 210mm
SW-DAMPER-013-BEARING | SW-DAMPER-013 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-013-HANDLE | SW-DAMPER-013 | Tay gạt nhỏ | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TAY-GAT-NHO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Tay gạt khóa vị trí nan (S=0.01m2)
SW-DAMPER-014-BODY | SW-DAMPER-014 | Thân vỏ van VCD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 1.4826 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 150x150x210mm
SW-DAMPER-014-BLADE | SW-DAMPER-014 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.21701 |  |  |  |  | 1 cánh cao 170mm
SW-DAMPER-014-AXLE | SW-DAMPER-014 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.28106 |  |  |  |  | 1 trục dài 210mm
SW-DAMPER-014-BEARING | SW-DAMPER-014 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-014-HANDLE | SW-DAMPER-014 | Tay gạt nhỏ | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TAY-GAT-NHO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Tay gạt khóa vị trí nan (S=0.02m2)
SW-DAMPER-015-BODY | SW-DAMPER-015 | Thân vỏ van VCD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.78574 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 300x200x210mm
SW-DAMPER-015-BLADE | SW-DAMPER-015 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (2 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.19983 |  |  |  |  | 2 cánh cao 120mm
SW-DAMPER-015-AXLE | SW-DAMPER-015 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.31427 |  |  |  |  | 2 trục dài 360mm
SW-DAMPER-015-BEARING | SW-DAMPER-015 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-015-GEAR | SW-DAMPER-015 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động cánh (1 bộ)
SW-DAMPER-015-HANDLE | SW-DAMPER-015 | Tay gạt nhỏ | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TAY-GAT-NHO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Tay gạt khóa vị trí nan (S=0.06m2)
SW-DAMPER-016-BODY | SW-DAMPER-016 | Thân vỏ van MD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 2.651 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 150x100x210mm
SW-DAMPER-016-BLADE | SW-DAMPER-016 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.32461 |  |  |  |  | 1 cánh cao 120mm
SW-DAMPER-016-AXLE | SW-DAMPER-016 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.5956 |  |  |  |  | 1 trục dài 210mm
SW-DAMPER-016-BEARING | SW-DAMPER-016 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-016-ACTUATOR | SW-DAMPER-016 | Động cơ van gió Belimo ON/OFF 5Nm | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-5NM | Cái | 1 |  |  |  |  | Tiết diện 0.01m2/modul (1 bộ)
SW-DAMPER-017-BODY | SW-DAMPER-017 | Thân vỏ van MD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 2.9264 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 150x150x210mm
SW-DAMPER-017-BLADE | SW-DAMPER-017 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.42833 |  |  |  |  | 1 cánh cao 170mm
SW-DAMPER-017-AXLE | SW-DAMPER-017 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.55475 |  |  |  |  | 1 trục dài 210mm
SW-DAMPER-017-BEARING | SW-DAMPER-017 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-017-ACTUATOR | SW-DAMPER-017 | Động cơ van gió Belimo ON/OFF 5Nm | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-5NM | Cái | 1 |  |  |  |  | Tiết diện 0.02m2/modul (1 bộ)
SW-DAMPER-018-BODY | SW-DAMPER-018 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 1.8543 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 150x150x200mm (Thu côn từ 150x150mm về 150x100mm)
SW-DAMPER-018-BLADE | SW-DAMPER-018 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 0.45989 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-018-AXLE | SW-DAMPER-018 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.23774 |  |  |  |  | 1 trục dài 210mm
SW-DAMPER-018-BEARING | SW-DAMPER-018 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-018-FUSE | SW-DAMPER-018 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-1-400X400 | Cái | 1 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (1 cái)
SW-DAMPER-018-FB10-BODY | SW-DAMPER-018 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.40755 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-018-FB20-BLADE | SW-DAMPER-018 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.025472 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 150x150mm)
SW-DAMPER-018-FB10-BLADE | SW-DAMPER-018 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.050944 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 150x150mm)
SW-DAMPER-018-SPRING-BOX | SW-DAMPER-018 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-018-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-018 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-019-BODY | SW-DAMPER-019 | Thân vỏ van FD bích C30/TDF (1.15mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 1.8543 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 150x150x200mm
SW-DAMPER-019-BLADE | SW-DAMPER-019 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-1.15 | kg | 0.45989 |  |  |  |  | Tôn bọc cánh & thân (1 cánh/modul)
SW-DAMPER-019-AXLE | SW-DAMPER-019 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.23774 |  |  |  |  | 1 trục dài 210mm
SW-DAMPER-019-BEARING | SW-DAMPER-019 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-019-FUSE | SW-DAMPER-019 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C/74°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-1-400X400 | Cái | 1 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC (1 cái)
SW-DAMPER-019-FB10-BODY | SW-DAMPER-019 | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD (2 lớp) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | m2 | 0.40755 |  |  |  |  | Bọc 2 lớp tấm 10mm quanh thân L=300mm
SW-DAMPER-019-FB20-BLADE | SW-DAMPER-019 | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | m2 | 0.025472 |  |  |  |  | Lõi cánh tấm 20mm (Cánh đơn 150x150mm)
SW-DAMPER-019-FB10-BLADE | SW-DAMPER-019 | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | m2 | 0.050944 |  |  |  |  | Ốp 2 mặt cánh tấm 10mm (Cánh đơn 150x150mm)
SW-DAMPER-019-SPRING-BOX | SW-DAMPER-019 | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Hộp lò xo cơ cấu đóng sập (1 bộ)
SW-DAMPER-019-SILICON-BOLT | SW-DAMPER-019 | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Bộ | 1 |  |  |  |  | Keo silicon chống cháy & phụ kiện lắp ghép (1 bộ)
SW-DAMPER-020-BODY | SW-DAMPER-020 | Thân vỏ van VCD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 1.2567 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 150x100x210mm
SW-DAMPER-020-BLADE | SW-DAMPER-020 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.15388 |  |  |  |  | 1 cánh cao 120mm
SW-DAMPER-020-AXLE | SW-DAMPER-020 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.28235 |  |  |  |  | 1 trục dài 210mm
SW-DAMPER-020-BEARING | SW-DAMPER-020 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-020-HANDLE | SW-DAMPER-020 | Tay gạt nhỏ | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TAY-GAT-NHO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Tay gạt khóa vị trí nan (S=0.01m2)
SW-DAMPER-021-BODY | SW-DAMPER-021 | Thân vỏ van VCD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 1.4826 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 150x150x210mm
SW-DAMPER-021-BLADE | SW-DAMPER-021 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.21701 |  |  |  |  | 1 cánh cao 170mm
SW-DAMPER-021-AXLE | SW-DAMPER-021 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.28106 |  |  |  |  | 1 trục dài 210mm
SW-DAMPER-021-BEARING | SW-DAMPER-021 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-021-HANDLE | SW-DAMPER-021 | Tay gạt nhỏ | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TAY-GAT-NHO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Tay gạt khóa vị trí nan (S=0.02m2)
SW-DAMPER-022-BODY | SW-DAMPER-022 | Thân vỏ van MD bích C30/TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 2.651 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 150x100x210mm
SW-DAMPER-022-BLADE | SW-DAMPER-022 | Lá cánh / Tôn tấm bọc van (1 cánh) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.32461 |  |  |  |  | 1 cánh cao 120mm
SW-DAMPER-022-AXLE | SW-DAMPER-022 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.5956 |  |  |  |  | 1 trục dài 210mm
SW-DAMPER-022-BEARING | SW-DAMPER-022 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 1 |  |  |  |  | 1 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-022-ACTUATOR | SW-DAMPER-022 | Động cơ van gió Belimo ON/OFF 5Nm | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | MAT-ACTUATOR-BELIMO-5NM | Cái | 1 |  |  |  |  | Tiết diện 0.01m2/modul (1 bộ)

## 05_DANH_MUC_KY_THUAT_GOC
STT | MAT_ID | PHÂN LOẠI | TÊN VẬT TƯ | ĐVT | BAREM KỸ THUẬT | NGUỒN ĐỐI SOÁT
1 | MAT-STEEL-DONGBU-0.50 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN DONGBU 0.50mm | kg | 3.925 kg/m2 | Vat tu tôn!R5C2
2 | MAT-STEEL-DONGBU-0.60 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN DONGBU 0.60mm | kg | 4.71 kg/m2 | Vat tu tôn!R6C2
3 | MAT-STEEL-DONGBU-0.80 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN DONGBU 0.80mm | kg | 6.28 kg/m2 | Vat tu tôn!R7C2
4 | MAT-STEEL-DONGBU-1.00 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN DONGBU 1.00mm | kg | 7.85 kg/m2 | Vat tu tôn!R8C2
5 | MAT-STEEL-DONGBU-1.20 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN DONGBU 1.20mm | kg | 9.42 kg/m2 | Vat tu tôn!R9C2
6 | MAT-STEEL-DONGBU-1.50 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN DONGBU 1.50mm | kg | 11.775 kg/m2 | Vat tu tôn!R10C2
7 | MAT-STEEL-DONGBU-2.00 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN DONGBU 2.00mm | kg | 15.7 kg/m2 | Vat tu tôn!R11C2
8 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.35 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.35mm | kg | 3.15 kg/m2 | Vat tu tôn!R5C7
9 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.40 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.40mm | kg | 3.72 kg/m2 | Vat tu tôn!R6C7
10 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.42 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.42mm | kg | 3.91 kg/m2 | Vat tu tôn!R7C7
11 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.47 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.47mm | kg | 4.38 kg/m2 | Vat tu tôn!R8C7
12 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.50 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.50mm | kg | 4.66 kg/m2 | Vat tu tôn!R9C7
13 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.55 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.55mm | kg | 5.13 kg/m2 | Vat tu tôn!R10C7
14 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.58 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.58mm | kg | 5.41 kg/m2 | Vat tu tôn!R11C7
15 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.60 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.60mm | kg | 5.6 kg/m2 | Vat tu tôn!R12C7
16 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.64 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.64mm | kg | 5.98 kg/m2 | Vat tu tôn!R13C7
17 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.70 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.70mm | kg | 6.54 kg/m2 | Vat tu tôn!R14C7
18 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.75 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.75mm | kg | 7.02 kg/m2 | Vat tu tôn!R15C7
19 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.95 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.95mm | kg | 8.9 kg/m2 | Vat tu tôn!R16C7
20 | MAT-STEEL-VNSTEEL-1.15 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 1.15mm | kg | 10.78 kg/m2 | Vat tu tôn!R17C7
21 | MAT-STEEL-VNSTEEL-1.20 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 1.20mm | kg | 11.25 kg/m2 | Vat tu tôn!R18C7
22 | MAT-STEEL-PN-0.48 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 0.48mm | kg | 3.768 kg/m2 | Vat tu tôn!R5C14
23 | MAT-STEEL-PN-0.58 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 0.58mm | kg | 4.553 kg/m2 | Vat tu tôn!R6C14
24 | MAT-STEEL-PN-0.75 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 0.75mm | kg | 5.887 kg/m2 | Vat tu tôn!R7C14
25 | MAT-STEEL-PN-0.95 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 0.95mm | kg | 7.457 kg/m2 | Vat tu tôn!R8C14
26 | MAT-STEEL-PN-1.15 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 1.15mm | kg | 9.027 kg/m2 | Vat tu tôn!R9C14
27 | MAT-STEEL-PN-1.20 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 1.20mm | kg | 9.027 kg/m2 | Vat tu tôn!R9C14
28 | MAT-STEEL-PN-1.38 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 1.38mm | kg | 10.833 kg/m2 | Vat tu tôn!R10C14
29 | MAT-STEEL-PN-1.48 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 1.48mm | kg | 11.618 kg/m2 | Vat tu tôn!R11C14
30 | MAT-STEEL-PN-1.50 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 1.50mm | kg | 11.618 kg/m2 | Vat tu tôn!R11C14
31 | MAT-STEEL-HOASEN-0.48 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN HOA SEN 0.48mm | kg | 3.768 kg/m2 | Vat tu tôn!R5C19
32 | MAT-STEEL-HOASEN-0.58 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN HOA SEN 0.58mm | kg | 4.553 kg/m2 | Vat tu tôn!R6C19
33 | MAT-STEEL-HOASEN-0.75 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN HOA SEN 0.75mm | kg | 5.887 kg/m2 | Vat tu tôn!R7C19
34 | MAT-STEEL-HOASEN-0.95 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN HOA SEN 0.95mm | kg | 7.457 kg/m2 | Vat tu tôn!R8C19
35 | MAT-STEEL-HOASEN-1.15 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN HOA SEN 1.15mm | kg | 9.027 kg/m2 | Vat tu tôn!R9C19
36 | MAT-STEEL-HOA_SEN-1.15 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN HOA SEN 1.15mm | kg | 9.027 kg/m2 | Vat tu tôn!R9C19
37 | MAT-STEEL-HOASEN-1.50 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN HOA SEN 1.50mm | kg | 11.775 kg/m2 | Vat tu tôn!R10C19
38 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-0.47 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN BLUESCOPE 0.47mm | kg | 3.689 kg/m2 | Vat tu tôn!R5C24
39 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-0.57 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN BLUESCOPE 0.57mm | kg | 4.474 kg/m2 | Vat tu tôn!R6C24
40 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-0.77 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN BLUESCOPE 0.77mm | kg | 6.045 kg/m2 | Vat tu tôn!R7C24
41 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-0.95 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN BLUESCOPE 0.95mm | kg | 7.457 kg/m2 | Vat tu tôn!R8C24
42 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-1.15 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN BLUESCOPE 1.15mm | kg | 9.027 kg/m2 | Vat tu tôn!R9C24
43 | MAT-INOX-SUS304-0-5 | INOX | Inox Sus304-0.5 | kg |  | Vat tu tôn!R5C29
44 | MAT-INOX-SUS304-0-6 | INOX | Inox Sus304-0.6 | kg |  | Vat tu tôn!R6C29
45 | MAT-INOX-SUS304-0-7 | INOX | Inox Sus304-0.7 | kg |  | Vat tu tôn!R7C29
46 | MAT-INOX-SUS304-0-8 | INOX | Inox Sus304-0.8 | kg |  | Vat tu tôn!R8C29
47 | MAT-INOX-SUS304-0-9 | INOX | Inox Sus304-0.9 | kg |  | Vat tu tôn!R9C29
48 | MAT-INOX-SUS304-1-0 | INOX | Inox Sus304-1,0 | kg |  | Vat tu tôn!R10C29
49 | MAT-INOX-SUS304-1-2 | INOX | Inox Sus304-1,2 | kg |  | Vat tu tôn!R11C29
50 | MAT-INOX-SUS430-0-5 | INOX | Inox Sus430-0.5 | kg |  | Vat tu tôn!R12C29
51 | MAT-INOX-SUS430-0-6 | INOX | Inox Sus430-0.6 | kg |  | Vat tu tôn!R13C29
52 | MAT-INOX-SUS430-0-7 | INOX | Inox Sus430-0.7 | kg |  | Vat tu tôn!R14C29
53 | MAT-INOX-SUS430-0-8 | INOX | Inox Sus430-0.8 | kg |  | Vat tu tôn!R15C29
54 | MAT-INOX-SUS430-0-9 | INOX | Inox Sus430-0.9 | kg |  | Vat tu tôn!R16C29
55 | MAT-INOX-SUS430-1-0 | INOX | Inox Sus430-1,0 | kg |  | Vat tu tôn!R17C29
56 | MAT-INOX-SUS430-1-1 | INOX | Inox Sus430-1,1 | kg |  | Vat tu tôn!R18C29
57 | MAT-INOX-SUS430-1-2 | INOX | Inox Sus430-1,2 | kg |  | Vat tu tôn!R19C29
58 | MAT-INOX-SUS201-0-4 | INOX | Inox Sus201-0.4 | kg |  | Vat tu tôn!R20C29
59 | MAT-INOX-SUS201-0-5 | INOX | Inox Sus201-0.5 | kg |  | Vat tu tôn!R21C29
60 | MAT-INOX-SUS201-0-6 | INOX | Inox Sus201-0.6 | kg |  | Vat tu tôn!R22C29
61 | MAT-INOX-SUS201-0-7 | INOX | Inox Sus201-0.7 | kg |  | Vat tu tôn!R23C29
62 | MAT-INOX-SUS201-0-8 | INOX | Inox Sus201-0.8 | kg |  | Vat tu tôn!R24C29
63 | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | Trục Sus 201 D10 | m |  | Vat tu tôn
64 | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D12 | PHỤ_KIỆN_VAN | Trục Sus 201 D12 | m |  | Vat tu tôn
65 | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D14 | PHỤ_KIỆN_VAN | Trục Sus 201 D14 | m |  | Vat tu tôn
66 | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | Bạc đồng D10 | Đôi |  | Vat tu tôn
67 | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D12 | PHỤ_KIỆN_VAN | Bạc đồng D12 | Đôi |  | Vat tu tôn
68 | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D14 | PHỤ_KIỆN_VAN | Bạc đồng D14 | Đôi |  | Vat tu tôn
69 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-1-1M2 | PHỤ_KIỆN_VAN | Tay gạt 1 >1m2 | Cái |  | Vat tu tôn
70 | MAT-DAMPER-GIANG-TAY-GAT-1 | PHỤ_KIỆN_VAN | Giằng tay gạt 1 | Cái |  | Vat tu tôn
71 | MAT-DAMPER-GIANG-TAY-GAT-2 | PHỤ_KIỆN_VAN | Giằng tay gạt 2 | Cái |  | Vat tu tôn!R13C33
72 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-1-400X400 | PHỤ_KIỆN_VAN | Cầu chì 1 <400x400 | Cái |  | Vat tu tôn!R14C33
73 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-2-400X400 | PHỤ_KIỆN_VAN | Cầu chì 2>400x400 | Cái |  | Vat tu tôn!R15C33
74 | MAT-DAMPER-TRUC-VIT-1 | PHỤ_KIỆN_VAN | Trục vít 1 | Cái |  | Vat tu tôn!R16C33
75 | MAT-DAMPER-BAC-DONG-8 | PHỤ_KIỆN_VAN | Bạc đồng 8 | cặp |  | Vat tu tôn!R18C33
76 | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | PHỤ_KIỆN_VAN | Bánh răng van nhôm | Bộ |  | Vat tu tôn!R19C33
77 | MAT-DAMPER-TAY-VAN-NHUA-1M2 | PHỤ_KIỆN_VAN | Tay van nhựa >1m2 | Bộ |  | Vat tu tôn!R20C33
78 | MAT-DAMPER-TAY-VAN-INOX-1M2 | PHỤ_KIỆN_VAN | Tay van Inox >1m2 | Bộ |  | Vat tu tôn!R21C33
79 | MAT-DAMPER-TAY-VAN-NHOM | PHỤ_KIỆN_VAN | Tay van nhôm | Bộ |  | Vat tu tôn!R22C33
80 | MAT-DAMPER-GIOANG-CAO-SU-VAN-NHOM | PHỤ_KIỆN_VAN | Gioăng cao su van nhôm | M |  | Vat tu tôn!R23C33
81 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-NHO | PHỤ_KIỆN_VAN | Tay gạt nhỏ | Bộ |  | Vat tu tôn!R24C33
82 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-TRUNG-BINH | PHỤ_KIỆN_VAN | Tay gạt trung bình | Bộ |  | Vat tu tôn!R25C33
83 | MAT-DAMPER-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-LT-300X300 | PHỤ_KIỆN_VAN | Motor NENUTEC - THỤY SỸ <300x300 | cái |  | Vat tu tôn!R26C33
84 | MAT-DAMPER-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-GT-300X300 | PHỤ_KIỆN_VAN | Motor NENUTEC - THỤY SỸ >300x300 | cái |  | Vat tu tôn!R27C33
85 | MAT-DAMPER-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-1M2 | PHỤ_KIỆN_VAN | Motor NENUTEC - THỤY SỸ >1m2 | cái |  | Vat tu tôn!R28C33
86 | MAT-DAMPER-MOTOR-VAN-DAP-LUA-CAM-BIEN | PHỤ_KIỆN_VAN | Motor van dập lửa + cảm biến | Cái |  | Vat tu tôn!R29C33
87 | MAT-DAMPER-MOTOR-VAN-AP-SUAT | PHỤ_KIỆN_VAN | Motor van áp suất | Cái |  | Vat tu tôn!R30C33
88 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-TRUNG-QUOC | PHỤ_KIỆN_VAN | Cầu chì Trung Quốc | Cái |  | Vat tu tôn!R31C33
89 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-1-400X400 | PHỤ_KIỆN_VAN | Cầu chì USA -1 (<400x400) | Cái |  | Vat tu tôn!R32C33
90 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-2-400X400 | PHỤ_KIỆN_VAN | Cầu chì USA-2 (>400x400) | Cái |  | Vat tu tôn!R33C33
91 | MAT-FLANGE-L-30X30X2-CT38-L-6-M | THÉP_BÍCH_GÓC | L 30x30x2 CT38 L = 6 m | m |  | Vat tu tôn!R13C37
92 | MAT-FLANGE-L-30X30X3-CT38-L-6-M | THÉP_BÍCH_GÓC | L 30x30x3 CT38 L = 6 m | m |  | Vat tu tôn!R14C37
93 | MAT-FLANGE-L-40X40X4-CT39-L-6-M | THÉP_BÍCH_GÓC | L 40x40x4 CT39 L = 6 m | m |  | Vat tu tôn!R15C37
94 | MAT-FLANGE-L-50X50X4-CT40-L-6-M | THÉP_BÍCH_GÓC | L 50x50x4 CT40 L = 6 m | m |  | Vat tu tôn!R16C37
95 | MAT-INSUL-LUOI-NHUA | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Lưới nhựa | m2 |  | Vat tu tôn!R5C41
96 | MAT-INSUL-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-LT-300X300 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Motor NENUTEC - THỤY SỸ <300x300 | cái |  | Vat tu tôn!R6C41
97 | MAT-INSUL-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-GT-300X300 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Motor NENUTEC - THỤY SỸ >300x300 | cái |  | Vat tu tôn!R7C41
98 | MAT-INSUL-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-1M2 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Motor NENUTEC - THỤY SỸ >1m2 | cái |  | Vat tu tôn!R8C41
99 | MAT-INSUL-MOTOR-VAN-DAP-LUA-CAM-BIEN | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Motor van dập lửa + cảm biến | m2 |  | Vat tu tôn!R9C41
100 | MAT-INSUL-MOTOR-VAN-AP-SUAT | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Motor van áp suất | m2 |  | Vat tu tôn!R10C41
101 | MAT-ALU-NAN-BD | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình NAN BD | kg | 0.058 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R3C2
102 | MAT-ALU-NAN-T | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình NAN T | kg | 0.078 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R4C2
103 | MAT-ALU-KHUNG-BD | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình KHUNG BD | kg | 0.2 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R5C2
104 | MAT-ALU-KHUNG-BD-Z-MONG | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình KHUNG BD+ Z MỎNG | kg | 0.173 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R6C2
105 | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình NAN Z DÀY | kg | 0.217 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R7C2
106 | MAT-ALU-NAN-Z-MONG | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình NAN Z MỎNG | kg | 0.16 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R8C2
107 | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình KHUNG Z+2 LỚP | kg | 0.227 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R9C2
108 | MAT-ALU-NAN-OBD | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình NAN OBD | kg | 0.11 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R10C2
109 | MAT-ALU-KHUNG-OBD | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình KHUNG OBD | kg | 0.158 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R11C2
110 | MAT-ALU-NAN-BD-EUS02 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình NAN BD EUS 02 | kg | 0.071 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R14C2
111 | MAT-ALU-KHUNG-BD-EUS01 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình KHUNG BD EUS 01 | kg | 0.206 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R15C2
112 | MAT-ALU-NAN-Z-EUS05 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình NAN Z EUS 05 | kg | 0.162 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R16C2
113 | MAT-ALU-KHUNG-Z-EUS03 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình KHUNG Z EUS 03 | kg | 0.247 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R17C2
114 | MAT-ALU-NAN-OBD-EUS20 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình NAN OBD EUS 20 | kg | 0.094 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R18C2
115 | MAT-ALU-KHUNG-OBD-EUS10 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình KHUNG OBD EUS 10 | kg | 0.141 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R19C2
116 | MAT-PAINT-POWDER | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | m2 |  | BG Cửa (rút gọn)!R32C21
117 | MAT-DOOR-ACCESSORY | PHỤ_KIỆN_CỬA | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | Bộ |  | BG Cửa (rút gọn)!R34C20
118 | MAT-ACTUATOR-NACA-2-05 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NACA 2-05 ( 220VAC, On/Off ) | Cái |  | VT van
119 | MAT-ACTUATOR-NACA-2-10 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NACA 2-10 ( 220VAC, On/Off ) | Cái |  | VT van
120 | MAT-ACTUATOR-NACA-2-20 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NACA 2-20 ( 220VAC, On/Off ) | Cái |  | VT van
121 | MAT-ACTUATOR-NACA-2-40 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NACA 2-40 ( 220VAC, On/Off ) | Cái |  | VT van
122 | MAT-ACTUATOR-NTC-831 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NTC 831 | Cái |  | VT van
123 | MAT-ACTUATOR-NACM-1-2-05 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NACM 1.2-05 ( Modulating ) | Cái |  | VT van
124 | MAT-ACTUATOR-NACM-1-1-10 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NACM 1.1-10 ( Modulating ) | Cái |  | VT van
125 | MAT-ACTUATOR-NACM-1-1-20 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NACM 1.1-20 ( Modulating ) | Cái |  | VT van
126 | MAT-ACTUATOR-NACM-1-1-40 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NACM 1.1-40 ( Modulating ) | Cái |  | VT van!R26C3
127 | MAT-ACTUATOR-MODEL-NPG-1-DIEU-KHI | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NPG-1 ( Điều khiển cửa gió theo % đóng mở ) | Cái |  | VT van!R28C3
128 | MAT-ACTUATOR-MODEL-NTC-843-DIEU-K | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NTC-843 ( Điều khiển cửa gió theo nhiệt độ phòng ) | Cái |  | VT van!R29C3
129 | MAT-ACTUATOR-SAFA-1-05S | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | SAFA - 1 - 05S ( 24VAC/DC ) - Không có cảm biến | Cái |  | VT van!R31C3
130 | MAT-ACTUATOR-SAFA-1-08S | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | SAFA - 1 - 08S ( 24VAC/DC ) - Không có cảm biến | Cái |  | VT van!R32C3
131 | MAT-ACTUATOR-SAFA-2-05S | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | SAFA - 2 - 05S ( 220VAC ) - Không có cảm biến | Cái |  | VT van!R33C3
132 | MAT-ACTUATOR-SAFA-2-08S | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | SAFA - 2 - 08S ( 220VAC ) - Không có cảm biến | Cái |  | VT van!R34C3
133 | MAT-ACTUATOR-CAM-BIEN-NHIET-BANG- | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Cảm biến nhiệt bằng điện gắn với Motor dùng cho fire damper | Cái |  | VT van!R35C3
134 | MAT-ACTUATOR-MODEL-B | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: B (165ºF) ( Loại nhỏ ) | Cái |  | VT van!R37C3
135 | MAT-ACTUATOR-MODEL-A | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: A (165ºF) ( Loại lớn ) | Cái |  | VT van!R38C3
136 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-KHONG-MAT-12 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông thuỷ tinh không mặt bạc T12 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 30m. Tổng 36m2/cuộn. Tỷ trọng 12kg/m3 | m2 |  | VT tiêu âm!R12C2
137 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-CO-BAC-T12-13 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông thuỷ tinh có bạc T12 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 30m. Tổng 36m2/cuộn. Tỷ trọng 12kg/m3 | m2 |  | VT tiêu âm!R13C2
138 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-KHONG-MAT-14 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông thuỷ tinh không mặt bạc T24 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 20m. Tổng 24m2/cuộn. Tỷ trọng 24kg/m3 | m2 |  | VT tiêu âm!R14C2
139 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-CO-BAC-T24-15 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông thuỷ tinh có bạc T24 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 20m. Tổng 24m2/cuộn. Tỷ trọng 24kg/m3 | m2 |  | VT tiêu âm!R15C2
140 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-KHONG-MAT-16 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông thuỷ tinh không mặt bạc T32 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 15m. Tổng 18m2/cuộn. Tỷ trọng 32kg/m3 | m2 |  | VT tiêu âm!R16C2
141 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-CO-MAT-BAC-17 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông thuỷ tinh có mặt bạc T32 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 15m. Tổng 18m2/cuộn. Tỷ trọng 32kg/m3 | m2 |  | VT tiêu âm!R17C2
142 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-TAM-T40-19 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông khoáng tấm T40 - Kích thước tấm: 50 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 06 tấm, tỷ trọng 40kg/m3 | kiện |  | VT tiêu âm!R19C2
143 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-TAM-T50-20 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông khoáng tấm T50 - Kích thước tấm: 50 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 06 tấm, tỷ trọng 50kg/m3 | kiện |  | VT tiêu âm!R20C2
144 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-T60-D50-21 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông khoáng T60 D50 - Kích thước tấm: 50 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 06 tấm, tỷ trọng 60kg/m3 | kiện |  | VT tiêu âm!R21C2
145 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-T80-D50-22 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông khoáng T80 D50 - Kích thước tấm: 50 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 06 tấm, tỷ trọng 80kg/m3 | kiện |  | VT tiêu âm!R22C2
146 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-T100-D50-23 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông khoáng T100 D50 - Kích thước tấm: 100 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 03 tấm, tỷ trọng 100kg/m3 | kiện |  | VT tiêu âm!R23C2
147 | MAT-INSUL-BONG-GOM-BAO-610-X7200-X-25 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông gốm bao 610 x7200 x 25mm - Bông gốm dạng bao dài 7,2m, rộng 0,61 dày 25mm , chịu nhiệt 1000 độ | bao |  | VT tiêu âm!R25C2
148 | MAT-INSUL-BONG-GOM-HOP-610-X7200-X-26 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông gốm hộp 610 x7200 x 25mm T96 - Bông gốm dạng bao dài 7,2m, rộng 0,61 dày 25mm , chịu nhiệt 1260 độ . 6P | hộp |  | VT tiêu âm!R26C2
149 | MAT-INSUL-BONG-GOM-HOP-610-X7200-X-27 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông gốm hộp 610 x7200 x 25mm T128 - Bông gốm dạng bao dài 7,2m, rộng 0,61 dày 25mm , chịu nhiệt 1260 độ . 8P | hộp |  | VT tiêu âm!R27C2
150 | MAT-INSUL-BONG-GOM-HOP-610-X7200-X-28 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông gốm hộp 610 x7200 x 25mm T128 - Bông gốm dạng bao dài 7,2m, rộng 0,61 dày 25mm , chịu nhiệt 1430 độ | hộp |  | VT tiêu âm!R28C2
151 | MAT-INSUL-BONG-GOM-DANG-TAM-600-X-9-29 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông gốm dạng tấm 600 x 900 T340 - Hộp D25 = 4 tấm - Hộp D50 = 2 tấm | hộp |  | VT tiêu âm!R29C2
152 | MAT-INSUL-BONG-GOM-DANG-ROI-30 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông gốm dạng rời | hộp |  | VT tiêu âm!R30C2
153 | MAT-INSUL-MUT-TRUNG-3CM-KICH-THUOC-32 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Mút trứng 3cm , kích thước tấm 1,6 x 2m | tấm |  | VT tiêu âm!R32C2
154 | MAT-INSUL-MUT-TRUNG-5CM-KICH-THUOC-33 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Mút trứng 5cm , kích thước tấm 1,6 x 2m | tấm |  | VT tiêu âm!R33C2
155 | MAT-INSUL-MUT-GAI-5CM-KICH-THUOC-TA-34 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Mút gai 5cm , kích thước tấm 1 x 1m | tấm |  | VT tiêu âm!R34C2
156 | MAT-INSUL-XOP-XPS-DAY-25MM-KICH-THU-35 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Xốp XPS . Dày 25mm kích thước tấm 600 x 1800 | m2 |  | VT tiêu âm!R35C2
157 | MAT-INSUL-VAI-THUY-TINH-36 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Vải thủy tinh | kg |  | VT tiêu âm!R36C2
158 | MAT-INSUL-TON-LO-D6-38 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Tôn lỗ D6 | tấm |  | VT tiêu âm!R38C2
159 | MAT-INSUL-TON-LO-D10-40 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Tôn lỗ D10 | tấm |  | VT tiêu âm!R40C2
160 | CANVAS_FIRE_RESISTANT | VẬT_TƯ_BẠT | Cuộn vải bạt bọc cách nhiệt/chống cháy | m2 |  | BG canvas, ventcap
161 | ROCKWOOL_50MM_50KG | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông Rockwool tỷ trọng 50kg/m3 dày 50mm | m2 |  | BG TIEU AM
162 | GLASS_CLOTH | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Vải thủy tinh bọc tiêu âm | m2 |  | BG TIEU AM
163 | PERFORATED_SHEET | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Tôn đục lỗ tiêu âm | m2 |  | BG TIEU AM
164 | SUPERLON_19MM | VẬT_LIỆU_BẢO_ÔN | Bảo ôn Superlon dạng tấm dày 19mm | m2 |  | bảo ôn
165 | FLEX_DUCT_D100_NON_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D100 không bảo ôn | ống |  | bảo ôn
166 | FLEX_DUCT_D150_NON_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D150 không bảo ôn | ống |  | bảo ôn
167 | FLEX_DUCT_D200_NON_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D200 không bảo ôn | ống |  | bảo ôn
168 | FLEX_DUCT_D250_NON_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D250 không bảo ôn | ống |  | bảo ôn
169 | FLEX_DUCT_D300_NON_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D300 không bảo ôn | ống |  | bảo ôn
170 | FLEX_DUCT_D350_NON_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D350 không bảo ôn | ống |  | bảo ôn
171 | FLEX_DUCT_D100_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D100 có bảo ôn | ống |  | bảo ôn
172 | FLEX_DUCT_D150_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D150 có bảo ôn | ống |  | bảo ôn
173 | FLEX_DUCT_D200_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D200 có bảo ôn | ống |  | bảo ôn
174 | FLEX_DUCT_D250_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D250 có bảo ôn | ống |  | bảo ôn
175 | FLEX_DUCT_D300_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D300 có bảo ôn | ống |  | bảo ôn
176 | FLEX_DUCT_D350_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D350 có bảo ôn | ống |  | bảo ôn
177 | FLEX_DUCT_D400_NON_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D400 không bảo ôn | ống |  | bảo ôn
178 | FLEX_DUCT_D400_INSUL | ỐNG_GIÓ_MỀM | ống mềm D400 có bảo ôn | ống |  | bảo ôn
179 | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD | m2 |  | BG VAN !R16C43
180 | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | m2 |  | BG VAN !R16C44
181 | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | m2 |  | BG VAN !R16C45
182 | MAT-INSULATION-EI-DAMPER | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | Bọc cách nhiệt chống cháy tấm MGO/Thạch cao 10mm (Tiêu chuẩn EI) | m2 |  | BG VAN !R16C43
183 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-FSLF24 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Động cơ chặn lửa ON/OFF 3.5Nm, 230V/24V (BELIMO FSLF24 / FSLF230) | Cái |  | BG VAN !R16C41
184 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | Cái |  | BG VAN !R16C42
185 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BF24 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Động cơ chặn lửa ON/OFF 18Nm, 24V (BELIMO BF 24 hoặc tương đương) | Cái |  | Bang_Tinh_Gia_Swind_Chuan_2026_Estimated
186 | MAT-ACTUATOR-HONEYWELL | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Động cơ chặn lửa ON/OFF (Honeywell) | Cái |  | BG VAN !R16C46
187 | MAT-ACTUATOR-SWIND-VIWECO | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Động cơ chặn lửa ON/OFF Swind (Viweco V6006FS500S) | Cái |  | BG VAN !R16C47
188 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-5NM | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Động cơ van gió Belimo ON/OFF 5Nm | Cái |  | BG VAN !R16C48
189 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-10NM | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Động cơ van gió Belimo ON/OFF 10Nm | Cái |  | BG VAN !R16C49
190 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-20NM | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Động cơ van gió Belimo ON/OFF 20Nm | Cái |  | BG VAN !R16C50
191 | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | PHỤ_KIỆN_VAN | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | Bộ |  | BG VAN !R31C52
192 | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | PHỤ_KIỆN_VAN | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | Bộ |  | BG VAN !R31C53
193 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-CAU-CHI-1 | PHỤ_KIỆN_VAN | Tay gạt cầu chì van FD (Loại 1-2 cánh) | Bộ |  | BG VAN !R31C39
194 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-CAU-CHI-2 | PHỤ_KIỆN_VAN | Tay gạt cầu chì van FD (Loại 3-5 cánh) | Bộ |  | BG VAN !R43C39
195 | MAT-DAMPER-LO-XO-DOI | PHỤ_KIỆN_VAN | Lò xo van chặn lửa / đôi | Đôi |  | BG VAN !R16C40
196 | ECCENTRIC_SHAFT | PHỤ_KIỆN_VAN | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | Bộ |  | BG VAN CU
197 | MAT-MESH-INOX-304 | PHỤ_KIỆN_CỬA | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | m2 |  | BG Cửa !R211C18
198 | MAT-ALU-EGGCRATE-CORE | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Lõi nhôm sọt trứng (Eggcrate Core 12.7x12.7x12.7mm) | m2 |  | BG Cửa !R157C16
199 | MAT-FILTER-G4 | PHỤ_KIỆN_CỬA | Lưới lọc bụi sơ cấp G4 kèm khung nhôm | m2 |  | BG Cửa !Filter
200 | MAT-THUONG_MAI-LOP_CHONG_CHAY_EI30 | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | Bọc chống cháy ống gió chuẩn EI30 | m2 |  | BG VAN !EI30
201 | MAT-THUONG_MAI-LOP_CHONG_CHAY_EI60 | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | Bọc chống cháy ống gió chuẩn EI60 | m2 |  | BG VAN !EI60
202 | MAT-THUONG_MAI-LOP_CHONG_CHAY_EI120 | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | Bọc chống cháy ống gió chuẩn EI120 | m2 |  | BG VAN !EI120
203 | MAT-THUONG_MAI-LUOI_BAO_VE | PHỤ_KIỆN_CỬA | Lưới bảo vệ đầu ống Inox 304 | cái |  | BG Cửa !Mesh
204 | MAT-KHAC-LUOI_BAO_VE | THƯƠNG_MẠI_TỰ_ĐỘNG | Lưới bảo vệ | Cái/Bộ |  | Auto-learned from Excel
205 | MAT-KHAC-CHI_PHI_KIEM_DINH | KHAC | Van gió, miệng gió Chi phí kiểm định | lô | - | Phát sinh từ BOQ (chưa có trong CSDL)
206 | MAT-KHAC-VAN_CHUYEN | KHAC | Van gió, miệng gió Vận chuyển | lô | - | Phát sinh từ BOQ (chưa có trong CSDL)

## 06_BANG_GIA_VAT_TU_AP_DUNG
STT | MAT_ID | TÊN VẬT TƯ | PHÂN LOẠI | ĐƠN GIÁ GỐC (VNĐ)
1 | MAT-STEEL-DONGBU-0.50 | TÔN DONGBU 0.50mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 26000
2 | MAT-STEEL-DONGBU-0.60 | TÔN DONGBU 0.60mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 26000
3 | MAT-STEEL-DONGBU-0.80 | TÔN DONGBU 0.80mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 26000
4 | MAT-STEEL-DONGBU-1.00 | TÔN DONGBU 1.00mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 26000
5 | MAT-STEEL-DONGBU-1.20 | TÔN DONGBU 1.20mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 26000
6 | MAT-STEEL-DONGBU-1.50 | TÔN DONGBU 1.50mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 26000
7 | MAT-STEEL-DONGBU-2.00 | TÔN DONGBU 2.00mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 26000
8 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.35 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.35mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 23800
9 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.40 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.40mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 23550
10 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.42 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.42mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 23400
11 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.47 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.47mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 23200
12 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.50 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.50mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 23200
13 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.55 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.55mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 23000
14 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.58 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.58mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 23000
15 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.60 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.60mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 22850
16 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.64 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.64mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 22800
17 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.70 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.70mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 22700
18 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.75 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.75mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 22600
19 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.95 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.95mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 22500
20 | MAT-STEEL-VNSTEEL-1.15 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 1.15mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 22400
21 | MAT-STEEL-VNSTEEL-1.20 | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 1.20mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 22400
22 | MAT-STEEL-PN-0.48 | TÔN PHƯƠNG NAM 0.48mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 23664.19
23 | MAT-STEEL-PN-0.58 | TÔN PHƯƠNG NAM 0.58mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 21597.48
24 | MAT-STEEL-PN-0.75 | TÔN PHƯƠNG NAM 0.75mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 21941
25 | MAT-STEEL-PN-0.95 | TÔN PHƯƠNG NAM 0.95mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 20897.59
26 | MAT-STEEL-PN-1.15 | TÔN PHƯƠNG NAM 1.15mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 20586.39
27 | MAT-STEEL-PN-1.20 | TÔN PHƯƠNG NAM 1.20mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 20586.39
28 | MAT-STEEL-PN-1.38 | TÔN PHƯƠNG NAM 1.38mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 21923.75
29 | MAT-STEEL-PN-1.48 | TÔN PHƯƠNG NAM 1.48mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 20442.42
30 | MAT-STEEL-PN-1.50 | TÔN PHƯƠNG NAM 1.50mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 20442.42
31 | MAT-STEEL-HOASEN-0.48 | TÔN HOA SEN 0.48mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 22115.98
32 | MAT-STEEL-HOASEN-0.58 | TÔN HOA SEN 0.58mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 20865.36
33 | MAT-STEEL-HOASEN-0.75 | TÔN HOA SEN 0.75mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 20460.34
34 | MAT-STEEL-HOASEN-0.95 | TÔN HOA SEN 0.95mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 20003.58
35 | MAT-STEEL-HOASEN-1.15 | TÔN HOA SEN 1.15mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 19764.78
36 | MAT-STEEL-HOA_SEN-1.15 | TÔN HOA SEN 1.15mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 19764.78
37 | MAT-STEEL-HOASEN-1.50 | TÔN HOA SEN 1.50mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 18966.74
38 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-0.47 | TÔN BLUESCOPE 0.47mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 19714.63
39 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-0.57 | TÔN BLUESCOPE 0.57mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 20319.42
40 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-0.77 | TÔN BLUESCOPE 0.77mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 19926.31
41 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-0.95 | TÔN BLUESCOPE 0.95mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 20013.74
42 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-1.15 | TÔN BLUESCOPE 1.15mm | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | 19973.75
43 | MAT-INOX-SUS304-0-5 | Inox Sus304-0.5 | INOX | 78000
44 | MAT-INOX-SUS304-0-6 | Inox Sus304-0.6 | INOX | 78000
45 | MAT-INOX-SUS304-0-7 | Inox Sus304-0.7 | INOX | 78000
46 | MAT-INOX-SUS304-0-8 | Inox Sus304-0.8 | INOX | 78000
47 | MAT-INOX-SUS304-0-9 | Inox Sus304-0.9 | INOX | 78000
48 | MAT-INOX-SUS304-1-0 | Inox Sus304-1,0 | INOX | 78000
49 | MAT-INOX-SUS304-1-2 | Inox Sus304-1,2 | INOX | 78000
50 | MAT-INOX-SUS430-0-5 | Inox Sus430-0.5 | INOX | 45000
51 | MAT-INOX-SUS430-0-6 | Inox Sus430-0.6 | INOX | 45000
52 | MAT-INOX-SUS430-0-7 | Inox Sus430-0.7 | INOX | 45000
53 | MAT-INOX-SUS430-0-8 | Inox Sus430-0.8 | INOX | 45000
54 | MAT-INOX-SUS430-0-9 | Inox Sus430-0.9 | INOX | 45000
55 | MAT-INOX-SUS430-1-0 | Inox Sus430-1,0 | INOX | 45000
56 | MAT-INOX-SUS430-1-1 | Inox Sus430-1,1 | INOX | 45000
57 | MAT-INOX-SUS430-1-2 | Inox Sus430-1,2 | INOX | 45000
58 | MAT-INOX-SUS201-0-4 | Inox Sus201-0.4 | INOX | 48000
59 | MAT-INOX-SUS201-0-5 | Inox Sus201-0.5 | INOX | 48000
60 | MAT-INOX-SUS201-0-6 | Inox Sus201-0.6 | INOX | 48000
61 | MAT-INOX-SUS201-0-7 | Inox Sus201-0.7 | INOX | 48000
62 | MAT-INOX-SUS201-0-8 | Inox Sus201-0.8 | INOX | 48000
63 | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | 50000
64 | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D12 | Trục Sus 201 D12 | PHỤ_KIỆN_VAN | 72000
65 | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D14 | Trục Sus 201 D14 | PHỤ_KIỆN_VAN | 98000
66 | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | 6000
67 | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D12 | Bạc đồng D12 | PHỤ_KIỆN_VAN | 8000
68 | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D14 | Bạc đồng D14 | PHỤ_KIỆN_VAN | 10000
69 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-1-1M2 | Tay gạt 1 >1m2 | PHỤ_KIỆN_VAN | 100000
70 | MAT-DAMPER-GIANG-TAY-GAT-1 | Giằng tay gạt 1 | PHỤ_KIỆN_VAN | 20000
71 | MAT-DAMPER-GIANG-TAY-GAT-2 | Giằng tay gạt 2 | PHỤ_KIỆN_VAN | 25000
72 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-1-400X400 | Cầu chì 1 <400x400 | PHỤ_KIỆN_VAN | 220000
73 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-2-400X400 | Cầu chì 2>400x400 | PHỤ_KIỆN_VAN | 300000
74 | MAT-DAMPER-TRUC-VIT-1 | Trục vít 1 | PHỤ_KIỆN_VAN | 100000
75 | MAT-DAMPER-BAC-DONG-8 | Bạc đồng 8 | PHỤ_KIỆN_VAN | 4000
76 | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | 35000
77 | MAT-DAMPER-TAY-VAN-NHUA-1M2 | Tay van nhựa >1m2 | PHỤ_KIỆN_VAN | 165000
78 | MAT-DAMPER-TAY-VAN-INOX-1M2 | Tay van Inox >1m2 | PHỤ_KIỆN_VAN | 195000
79 | MAT-DAMPER-TAY-VAN-NHOM | Tay van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | 260000
80 | MAT-DAMPER-GIOANG-CAO-SU-VAN-NHOM | Gioăng cao su van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | 6500
81 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-NHO | Tay gạt nhỏ | PHỤ_KIỆN_VAN | 50000
82 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-TRUNG-BINH | Tay gạt trung bình | PHỤ_KIỆN_VAN | 75000
83 | MAT-DAMPER-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-LT-300X300 | Motor NENUTEC - THỤY SỸ <300x300 | PHỤ_KIỆN_VAN | 1750000
84 | MAT-DAMPER-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-GT-300X300 | Motor NENUTEC - THỤY SỸ >300x300 | PHỤ_KIỆN_VAN | 1950000
85 | MAT-DAMPER-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-1M2 | Motor NENUTEC - THỤY SỸ >1m2 | PHỤ_KIỆN_VAN | 2200000
86 | MAT-DAMPER-MOTOR-VAN-DAP-LUA-CAM-BIEN | Motor van dập lửa + cảm biến | PHỤ_KIỆN_VAN | 4200000
87 | MAT-DAMPER-MOTOR-VAN-AP-SUAT | Motor van áp suất | PHỤ_KIỆN_VAN | 4200000
88 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-TRUNG-QUOC | Cầu chì Trung Quốc | PHỤ_KIỆN_VAN | 65000
89 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-1-400X400 | Cầu chì USA -1 (<400x400) | PHỤ_KIỆN_VAN | 105000
90 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-2-400X400 | Cầu chì USA-2 (>400x400) | PHỤ_KIỆN_VAN | 126000
91 | MAT-FLANGE-L-30X30X2-CT38-L-6-M | L 30x30x2 CT38 L = 6 m | THÉP_BÍCH_GÓC | 30000
92 | MAT-FLANGE-L-30X30X3-CT38-L-6-M | L 30x30x3 CT38 L = 6 m | THÉP_BÍCH_GÓC | 35000
93 | MAT-FLANGE-L-40X40X4-CT39-L-6-M | L 40x40x4 CT39 L = 6 m | THÉP_BÍCH_GÓC | 45000
94 | MAT-FLANGE-L-50X50X4-CT40-L-6-M | L 50x50x4 CT40 L = 6 m | THÉP_BÍCH_GÓC | 55000
95 | MAT-INSUL-LUOI-NHUA | Lưới nhựa | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 25000
96 | MAT-INSUL-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-LT-300X300 | Motor NENUTEC - THỤY SỸ <300x300 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 1750000
97 | MAT-INSUL-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-GT-300X300 | Motor NENUTEC - THỤY SỸ >300x300 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 1950000
98 | MAT-INSUL-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-1M2 | Motor NENUTEC - THỤY SỸ >1m2 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 2200000
99 | MAT-INSUL-MOTOR-VAN-DAP-LUA-CAM-BIEN | Motor van dập lửa + cảm biến | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 4200000
100 | MAT-INSUL-MOTOR-VAN-AP-SUAT | Motor van áp suất | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 4200000
101 | MAT-ALU-NAN-BD | Nhôm định hình NAN BD | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 126000
102 | MAT-ALU-NAN-T | Nhôm định hình NAN T | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 126000
103 | MAT-ALU-KHUNG-BD | Nhôm định hình KHUNG BD | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 126000
104 | MAT-ALU-KHUNG-BD-Z-MONG | Nhôm định hình KHUNG BD+ Z MỎNG | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 126000
105 | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | Nhôm định hình NAN Z DÀY | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 126000
106 | MAT-ALU-NAN-Z-MONG | Nhôm định hình NAN Z MỎNG | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 126000
107 | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | Nhôm định hình KHUNG Z+2 LỚP | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 126000
108 | MAT-ALU-NAN-OBD | Nhôm định hình NAN OBD | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 133000
109 | MAT-ALU-KHUNG-OBD | Nhôm định hình KHUNG OBD | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 133000
110 | MAT-ALU-NAN-BD-EUS02 | Nhôm định hình NAN BD EUS 02 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 120000
111 | MAT-ALU-KHUNG-BD-EUS01 | Nhôm định hình KHUNG BD EUS 01 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 120000
112 | MAT-ALU-NAN-Z-EUS05 | Nhôm định hình NAN Z EUS 05 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 120000
113 | MAT-ALU-KHUNG-Z-EUS03 | Nhôm định hình KHUNG Z EUS 03 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 120000
114 | MAT-ALU-NAN-OBD-EUS20 | Nhôm định hình NAN OBD EUS 20 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 130000
115 | MAT-ALU-KHUNG-OBD-EUS10 | Nhôm định hình KHUNG OBD EUS 10 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 130000
116 | MAT-PAINT-POWDER | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | 75000
117 | MAT-DOOR-ACCESSORY | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | 15000
118 | MAT-ACTUATOR-NACA-2-05 | Model: NACA 2-05 ( 220VAC, On/Off ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 1250000
119 | MAT-ACTUATOR-NACA-2-10 | Model: NACA 2-10 ( 220VAC, On/Off ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 1732500
120 | MAT-ACTUATOR-NACA-2-20 | Model: NACA 2-20 ( 220VAC, On/Off ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 2016000
121 | MAT-ACTUATOR-NACA-2-40 | Model: NACA 2-40 ( 220VAC, On/Off ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 3549000
122 | MAT-ACTUATOR-NTC-831 | Model: NTC 831 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 800000
123 | MAT-ACTUATOR-NACM-1-2-05 | Model: NACM 1.2-05 ( Modulating ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 1785000
124 | MAT-ACTUATOR-NACM-1-1-10 | Model: NACM 1.1-10 ( Modulating ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 2226000
125 | MAT-ACTUATOR-NACM-1-1-20 | Model: NACM 1.1-20 ( Modulating ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 3087000
126 | MAT-ACTUATOR-NACM-1-1-40 | Model: NACM 1.1-40 ( Modulating ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 4515000
127 | MAT-ACTUATOR-MODEL-NPG-1-DIEU-KHI | Model: NPG-1 ( Điều khiển cửa gió theo % đóng mở ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 1260000
128 | MAT-ACTUATOR-MODEL-NTC-843-DIEU-K | Model: NTC-843 ( Điều khiển cửa gió theo nhiệt độ phòng ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 1512000
129 | MAT-ACTUATOR-SAFA-1-05S | SAFA - 1 - 05S ( 24VAC/DC ) - Không có cảm biến | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 3108000
130 | MAT-ACTUATOR-SAFA-1-08S | SAFA - 1 - 08S ( 24VAC/DC ) - Không có cảm biến | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 3507000
131 | MAT-ACTUATOR-SAFA-2-05S | SAFA - 2 - 05S ( 220VAC ) - Không có cảm biến | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 3255000
132 | MAT-ACTUATOR-SAFA-2-08S | SAFA - 2 - 08S ( 220VAC ) - Không có cảm biến | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 3696000
133 | MAT-ACTUATOR-CAM-BIEN-NHIET-BANG- | Cảm biến nhiệt bằng điện gắn với Motor dùng cho fire damper | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 300000
134 | MAT-ACTUATOR-MODEL-B | Model: B (165ºF) ( Loại nhỏ ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 70000
135 | MAT-ACTUATOR-MODEL-A | Model: A (165ºF) ( Loại lớn ) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 80000
136 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-KHONG-MAT-12 | Bông thuỷ tinh không mặt bạc T12 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 30m. Tổng 36m2/cuộn. Tỷ trọng 12kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 13000
137 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-CO-BAC-T12-13 | Bông thuỷ tinh có bạc T12 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 30m. Tổng 36m2/cuộn. Tỷ trọng 12kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 18500
138 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-KHONG-MAT-14 | Bông thuỷ tinh không mặt bạc T24 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 20m. Tổng 24m2/cuộn. Tỷ trọng 24kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 24000
139 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-CO-BAC-T24-15 | Bông thuỷ tinh có bạc T24 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 20m. Tổng 24m2/cuộn. Tỷ trọng 24kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 28000
140 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-KHONG-MAT-16 | Bông thuỷ tinh không mặt bạc T32 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 15m. Tổng 18m2/cuộn. Tỷ trọng 32kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 32000
141 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-CO-MAT-BAC-17 | Bông thuỷ tinh có mặt bạc T32 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 15m. Tổng 18m2/cuộn. Tỷ trọng 32kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 37000
142 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-TAM-T40-19 | Bông khoáng tấm T40 - Kích thước tấm: 50 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 06 tấm, tỷ trọng 40kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 215000
143 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-TAM-T50-20 | Bông khoáng tấm T50 - Kích thước tấm: 50 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 06 tấm, tỷ trọng 50kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 240000
144 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-T60-D50-21 | Bông khoáng T60 D50 - Kích thước tấm: 50 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 06 tấm, tỷ trọng 60kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 260000
145 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-T80-D50-22 | Bông khoáng T80 D50 - Kích thước tấm: 50 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 06 tấm, tỷ trọng 80kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 340000
146 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-T100-D50-23 | Bông khoáng T100 D50 - Kích thước tấm: 100 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 03 tấm, tỷ trọng 100kg/m3 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 378000
147 | MAT-INSUL-BONG-GOM-BAO-610-X7200-X-25 | Bông gốm bao 610 x7200 x 25mm - Bông gốm dạng bao dài 7,2m, rộng 0,61 dày 25mm , chịu nhiệt 1000 độ | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 280000
148 | MAT-INSUL-BONG-GOM-HOP-610-X7200-X-26 | Bông gốm hộp 610 x7200 x 25mm T96 - Bông gốm dạng bao dài 7,2m, rộng 0,61 dày 25mm , chịu nhiệt 1260 độ . 6P | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 360000
149 | MAT-INSUL-BONG-GOM-HOP-610-X7200-X-27 | Bông gốm hộp 610 x7200 x 25mm T128 - Bông gốm dạng bao dài 7,2m, rộng 0,61 dày 25mm , chịu nhiệt 1260 độ . 8P | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 465000
150 | MAT-INSUL-BONG-GOM-HOP-610-X7200-X-28 | Bông gốm hộp 610 x7200 x 25mm T128 - Bông gốm dạng bao dài 7,2m, rộng 0,61 dày 25mm , chịu nhiệt 1430 độ | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 970000
151 | MAT-INSUL-BONG-GOM-DANG-TAM-600-X-9-29 | Bông gốm dạng tấm 600 x 900 T340 - Hộp D25 = 4 tấm - Hộp D50 = 2 tấm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 720000
152 | MAT-INSUL-BONG-GOM-DANG-ROI-30 | Bông gốm dạng rời | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 370000
153 | MAT-INSUL-MUT-TRUNG-3CM-KICH-THUOC-32 | Mút trứng 3cm , kích thước tấm 1,6 x 2m | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 260000
154 | MAT-INSUL-MUT-TRUNG-5CM-KICH-THUOC-33 | Mút trứng 5cm , kích thước tấm 1,6 x 2m | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 360000
155 | MAT-INSUL-MUT-GAI-5CM-KICH-THUOC-TA-34 | Mút gai 5cm , kích thước tấm 1 x 1m | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 330000
156 | MAT-INSUL-XOP-XPS-DAY-25MM-KICH-THU-35 | Xốp XPS . Dày 25mm kích thước tấm 600 x 1800 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 72000
157 | MAT-INSUL-VAI-THUY-TINH-36 | Vải thủy tinh | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 85000
158 | MAT-INSUL-TON-LO-D6-38 | Tôn lỗ D6 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 130000
159 | MAT-INSUL-TON-LO-D10-40 | Tôn lỗ D10 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 130000
160 | CANVAS_FIRE_RESISTANT | Cuộn vải bạt bọc cách nhiệt/chống cháy | VẬT_TƯ_BẠT | 57600
161 | ROCKWOOL_50MM_50KG | Bông Rockwool tỷ trọng 50kg/m3 dày 50mm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 65000
162 | GLASS_CLOTH | Vải thủy tinh bọc tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 15000
163 | PERFORATED_SHEET | Tôn đục lỗ tiêu âm | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | 55000
164 | SUPERLON_19MM | Bảo ôn Superlon dạng tấm dày 19mm | VẬT_LIỆU_BẢO_ÔN | 220000
165 | FLEX_DUCT_D100_NON_INSUL | ống mềm D100 không bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 55000
166 | FLEX_DUCT_D150_NON_INSUL | ống mềm D150 không bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 70000
167 | FLEX_DUCT_D200_NON_INSUL | ống mềm D200 không bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 99500
168 | FLEX_DUCT_D250_NON_INSUL | ống mềm D250 không bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 115000
169 | FLEX_DUCT_D300_NON_INSUL | ống mềm D300 không bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 135000
170 | FLEX_DUCT_D350_NON_INSUL | ống mềm D350 không bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 195000
171 | FLEX_DUCT_D100_INSUL | ống mềm D100 có bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 130000
172 | FLEX_DUCT_D150_INSUL | ống mềm D150 có bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 165000
173 | FLEX_DUCT_D200_INSUL | ống mềm D200 có bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 190000
174 | FLEX_DUCT_D250_INSUL | ống mềm D250 có bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 245000
175 | FLEX_DUCT_D300_INSUL | ống mềm D300 có bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 245000
176 | FLEX_DUCT_D350_INSUL | ống mềm D350 có bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 280000
177 | FLEX_DUCT_D400_NON_INSUL | ống mềm D400 không bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 225000
178 | FLEX_DUCT_D400_INSUL | ống mềm D400 có bảo ôn | ỐNG_GIÓ_MỀM | 320000
179 | MAT-FIREBOARD-10MM-BODY | Tấm chống cháy dày 10mm bọc thân van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | 518500
180 | MAT-FIREBOARD-20MM-BLADE | Tấm chống cháy dày 20mm làm lõi cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | 592600
181 | MAT-FIREBOARD-10MM-BLADE | Tấm chống cháy dày 10mm ốp 2 mặt cánh van FD/MFD | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | 518500
182 | MAT-INSULATION-EI-DAMPER | Bọc cách nhiệt chống cháy tấm MGO/Thạch cao 10mm (Tiêu chuẩn EI) | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | 518500
183 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-FSLF24 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 3.5Nm, 230V/24V (BELIMO FSLF24 / FSLF230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 3700000
184 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BFN24 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 9Nm, 230V/24V (BELIMO BFN24 / BFN230) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 3700000
185 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-BF24 | Động cơ chặn lửa ON/OFF 18Nm, 24V (BELIMO BF 24 hoặc tương đương) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 5500000
186 | MAT-ACTUATOR-HONEYWELL | Động cơ chặn lửa ON/OFF (Honeywell) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 3600000
187 | MAT-ACTUATOR-SWIND-VIWECO | Động cơ chặn lửa ON/OFF Swind (Viweco V6006FS500S) | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 1600000
188 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-5NM | Động cơ van gió Belimo ON/OFF 5Nm | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 2200000
189 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-10NM | Động cơ van gió Belimo ON/OFF 10Nm | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 2800000
190 | MAT-ACTUATOR-BELIMO-20NM | Động cơ van gió Belimo ON/OFF 20Nm | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | 3150000
191 | MAT-DAMPER-HOP-LO-XO | Hộp lò xo van chặn lửa FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | 60000
192 | MAT-DAMPER-SILICON-BULONG-VIT | Silicon chống cháy + bu lông, ốc vít van FD/MFD | PHỤ_KIỆN_VAN | 40000
193 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-CAU-CHI-1 | Tay gạt cầu chì van FD (Loại 1-2 cánh) | PHỤ_KIỆN_VAN | 150000
194 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-CAU-CHI-2 | Tay gạt cầu chì van FD (Loại 3-5 cánh) | PHỤ_KIỆN_VAN | 225000
195 | MAT-DAMPER-LO-XO-DOI | Lò xo van chặn lửa / đôi | PHỤ_KIỆN_VAN | 4000
196 | ECCENTRIC_SHAFT | Cơ cấu lệch tâm / Lò xo đóng mở (NRD) | PHỤ_KIỆN_VAN | 45000
197 | MAT-MESH-INOX-304 | Lưới chắn côn trùng Inox 304 (LCCT) | PHỤ_KIỆN_CỬA | 150000
198 | MAT-ALU-EGGCRATE-CORE | Lõi nhôm sọt trứng (Eggcrate Core 12.7x12.7x12.7mm) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | 750000
199 | MAT-FILTER-G4 | Lưới lọc bụi sơ cấp G4 kèm khung nhôm | PHỤ_KIỆN_CỬA | 220000
200 | MAT-THUONG_MAI-LOP_CHONG_CHAY_EI30 | Bọc chống cháy ống gió chuẩn EI30 | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | 450000
201 | MAT-THUONG_MAI-LOP_CHONG_CHAY_EI60 | Bọc chống cháy ống gió chuẩn EI60 | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | 550000
202 | MAT-THUONG_MAI-LOP_CHONG_CHAY_EI120 | Bọc chống cháy ống gió chuẩn EI120 | VẬT_LIỆU_CÁCH_NHIỆT | 700000
203 | MAT-THUONG_MAI-LUOI_BAO_VE | Lưới bảo vệ đầu ống Inox 304 | PHỤ_KIỆN_CỬA | 150000
204 | MAT-KHAC-LUOI_BAO_VE | Lưới bảo vệ | THƯƠNG_MẠI_TỰ_ĐỘNG | 165000
205 | MAT-KHAC-CHI_PHI_KIEM_DINH | Van gió, miệng gió Chi phí kiểm định | KHAC | 0
206 | MAT-KHAC-VAN_CHUYEN | Van gió, miệng gió Vận chuyển | KHAC | 0