## BGOG
KHỐI LƯỢNG PCCC
STT | Tên hạng mục | Hãng SX/ Xuất Xứ | Quy cách | Đơn vị | Khối lượng | Công ty TNHH thương mại xây lắp Hoàng Minh
[6 empty] | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú
[6 empty] | Vật liệu | Vật liệu
A | THEO BOQ BAN ĐẦU | [7 empty] | 1
I | PHÒNG BƠM CHỮA CHÁY | [7 empty] | 1
I.1 | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY | [7 empty] | 1
1 | Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=200mm | Việt Đức/Sao Việt/tđ | độ dày 4,78mm | m | 12
2 | Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=100mm | Việt Đức/Sao Việt/tđ | độ dày 3,2mm | m | 467
3 | Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=65mm | Việt Đức/Sao Việt/tđ | độ dày 2,8mm | m | 6
4 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm bằng phương pháp măng xông, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=50mm | Chính đại/Hòa Phát/ tương đương | độ dày 2,6mm | m | 6
5 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm bằng phương pháp măng xông, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=25mm | Chính đại/Hòa Phát/ tương đương | độ dày 2,6mm | m | 12
6 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm bằng phương pháp măng xông, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=15mm | Chính đại/Hòa Phát/ tương đương | độ dày 2,6mm | m | 12
7 | Máy bơm tuabin trục đứng động cơ điện thường trực Q=75l/s; H=112m | Stella/Windy/ Việt Nam | Máy bơm trục đứng động cơ điện Stella Model: STDP1752/03 Lưu lượng: 270m3/h Cột áp: 112m Công suất : 160kw Đã bao gồm kiểm định Theo QC02 (Q=405m3/h; H=72,8m) | bơm | 1
8 | Máy bơm tuabin trục đứng động cơ điện dự phòng Q=75l/s; H=112m | Stella/Windy/ Việt Nam | Máy bơm trục đứng động cơ điện Stella Model: STDP1752/03 Lưu lượng: 270m3/h Cột áp: 112m Công suất : 160kw Đã bao gồm kiểm định Theo QC02 (Q=405m3/h; H=72,8m) | bơm | 1
9 | Máy bơm bù áp Q=1,5l/s; H=122m | Stella/Windy/ Việt Nam | Máy bơm trục đứng động cơ điện Stella Model: STB/5.5 Lưu lượng: 4-16m3/h Cột áp: 130-55m Công suất : 5.5kw Đã bao gồm kiểm định | bơm | 1
10 | Tủ Bơm PCCC ( 1 bơm chính + 1 bù ) |  | Thiết bị đóng cắt LS Khởi động mềm TQ Theo QC02 | Tủ | 1
11 | Tủ Bơm PCCC ( 1 bơm dự phòng ) |  | Thiết bị đóng cắt LS Khởi động mềm TQ Theo QC02 | Tủ | 1
12 | Bình tích áp 200l | Trung Quốc |  | bình | 1
13 | Van bảo vệ vỏ bơm | Trung Quốc |  | cái | 3
14 | Van báo động Alarmvalve D150 | Baoding valvula |  | cái | 2
15 | Van an toàn D150 | Baoding valvula |  | cái | 1
16 | Đồng hồ đo lưu lượng D150 | Baoding valvula |  | cái | 1
17 | Van cổng tín hiệu D150 | Baoding valvula |  | cái | 6
18 | Van cổng tín hiệu D65 | Baoding valvula |  | cái | 1
19 | Van cổng tín hiệu D50 | Baoding valvula |  | cái | 1
20 | Van xả khí D25 | Baoding valvula |  | cái | 3
21 | Rọ hút D65 | Baoding valvula |  | cái | 1
22 | Y lọc D65 | Baoding valvula |  | cái | 1
23 | Van cổng D150 | Baoding valvula |  | cái | 4
24 | Van bi hợp kim tay gạt D25 | Miha/ Việt Nam |  | cái | 3
25 | Van bi hợp kim tay gạt D15 | Miha/ Việt Nam |  | cái | 6
26 | Van một chiều D150 | Baoding valvula |  | cái | 6
27 | Van một chiều D50 | Baoding valvula |  | cái | 1
28 | Van một chiều D15 | Miha/ Việt Nam |  | cái | 6
29 | Mối nối mềm D150 | Baoding valvula |  | cái | 2
30 | Mối nối mềm D65 | Baoding valvula |  | cái | 1
31 | Mối nối mềm D50 | Baoding valvula |  | cái | 1
32 | Bích thép rỗng D150 10K BS | Cangzhou/TQ |  | cái | 36
33 | Bích thép rỗng D65 10K BS | Cangzhou/TQ |  | cái | 7
34 | Bích thép rỗng D50 10K BS | Cangzhou/TQ |  | cái | 6
35 | Đồng hồ đo áp kèm van khóa D15 | Baoding valvula |  | cái | 10
36 | Công tắc áp lực | Danfoss |  | cái | 3
37 | Công tắc mực nước | Trung Quốc |  | cái | 1
38 | Van phao thủy lực | Baoding valvula |  | cái | 1
39 | Cáp điện chống cháy cho máy bơm chữa cháy 3x185+1x150mm | Cadisun/ Việt Nam |  | m | 80
40 | Cáp điện chống cháy cho máy bơm bù 3x6+1x4mm | Cadisun/ Việt Nam |  | m | 20
41 | Máng cáp 100x50x1.2 | Việt Nam |  | m | 40
42 | Thép V5 đen | Việt Nam |  | m | 10
43 | Ty ren treo ống M10 | Việt Nam |  | m | 20
44 | Tê thu thép hàn đen D200/150 | Cangzhou/TQ |  | cái | 10
45 | Tê đều thép hàn đen D150 | Cangzhou/TQ |  | cái | 4
46 | Tê đều thép ren mạ kẽm D25 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 5
47 | Tê đều thép ren mạ kẽm D15 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 10
48 | Côn thu thép hàn đen D150/D bơm | Cangzhou/TQ |  | cái | 2
49 | Côn thu thép hàn đen D65/D bơm | Cangzhou/TQ |  | cái | 1
50 | Côn thu thép hàn đen D50/D bơm | Cangzhou/TQ |  | cái | 1
51 | Côn thu thép hàn đen D150/100 | Cangzhou/TQ |  | cái | 3
52 | Cút thép hàn đen D200 | Cangzhou/TQ |  | cái | 4
53 | Cút thép hàn đen D150 | Cangzhou/TQ |  | cái | 70
54 | Cút thép hàn đen D65 | Cangzhou/TQ |  | cái | 2
55 | Cút thép ren mạ kẽm D25 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 5
56 | Cút thép ren mạ kẽm D15 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 15
57 | Trụ chữa cháy ngoài nhà 3 cửa D65 | BQP/ Việt Nam |  | cái | 2
58 | Họng tiếp nước chữa cháy 4 cửa D65 | BQP/ Việt Nam |  | cái | 3
59 | Họng tiếp nước chữa cháy 2 cửa D65 | BQP/ Việt Nam |  | cái | 1
60 | Hộp chữa cháy ngoài nhà 840x1020x240 tôn 0.8mm bao gồm có chân đế cao 180mm | Việt Nam |  | cái | 2
61 | Vòi chữa cháy D65 dài 20m 16bar | BQP/ Việt Nam |  | cuộn | 4
62 | Lăng chữa cháy D65 | BQP/ Việt Nam |  | cái | 4
63 | Lắp đặt kệ 3 đựng phương tiện chữa cháy xách tay | Việt Nam |  | cái | 1
64 | Bình bột ABC 8kg (MFZL8) | BQP/ Việt Nam |  | bình | 3
65 | Nội quy, tiêu lệnh | Việt Nam |  | bộ | 1
66 | Ubolt D200 | Việt Nam |  | cái | 5
67 | Ubolt D150 | Việt Nam |  | cái | 10
68 | Quang treo ống D65mm | Việt Nam |  | bộ | 2
69 | Quang treo ống D50mm | Việt Nam |  | bộ | 2
70 | Quang treo ống D25mm | Việt Nam |  | bộ | 4
71 | Sơn đỏ, sơn chống gỉ đường ống | Alkyd Tk/VN |  | m2 | 10
72 | Quấn vải địa+quét bitum ống chôn ngầm | Việt Nam |  | m2 | 249
73 | Bảng hướng dẫn sử dụng nội quy | Việt Nam |  | cái | 1
74 | Vật tư phụ | Việt Nam |  | lô | 1
I.2 | HỆ THỐNG EXIT, CSSC | [7 empty] | 1
1 | Đèn chiếu sáng sự cố 3h | APK/Liang/Kinglight/Trung Quốc/tđ |  | cái | 1
2 | Đèn " Trạm bơm chữa cháy " | APK/Liang/Kinglight/Trung Quốc/tđ |  | cái | 1
3 | Ổ cắm cho đèn exit,cssc | Sino/ Việt Nam |  | cái | 1
4 | Lắp đặt ống nhựa, D20mm | SP/ Việt Nam |  | m | 20
5 | Kẹp đỡ ống D20 | SP/ Việt Nam |  | cái | 20
6 | Măng xông nối ống D20 | SP/ Việt Nam |  | cái | 5
7 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2 cho HT Exit | LS/Huviron/tđ |  | m | 20
8 | Hộp chia ngả + nắp đậy | SP/ Việt Nam |  | cái | 1420
9 | Vật tư phụ | Việt Nam |  | lô | 1
I.3 | MÁY THI CÔNG | [7 empty] | 1
1 | Đào, lấp đất đường ống ngoài nhà | Việt Nam |  | m | 467
2 | Vận chuyển vật tư, thiết bị | Việt Nam |  | HT | 1
II | KHỐI NHÀ A | [7 empty] | 1
II.1 | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY | [7 empty] | 1
1 | Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=150mm | Việt Đức/Sao Việt/tđ | độ dày 3,96mm | m | 2298
2 | Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=80mm | Việt Đức/Sao Việt/tđ | độ dày 3,0mm | m | 89
3 | Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=65mm | Việt Đức/Sao Việt/tđ | độ dày 2,8mm | m | 688
4 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm bằng phương pháp măng xông, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=50mm | Chính đại/Hòa Phát/ tương đương | độ dày 2,6mm | m | 498
5 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm bằng phương pháp măng xông, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=40mm | Chính đại/Hòa Phát/ tương đương | độ dày 2,5mm | m | 864
6 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm bằng phương pháp măng xông, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=32mm | Chính đại/Hòa Phát/ tương đương | độ dày 2,6mm | m | 1950
7 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm bằng phương pháp măng xông, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=25mm | Chính đại/Hòa Phát/ tương đương | độ dày 2,6mm | m | 7135
8 | Công tắc dòng chảy | Trung Quốc |  | cái | 10
9 | Van báo động Alarmvalve D150 | Baoding valvula |  | cái | 6
10 | Van cổng tín hiệu D150 | Baoding valvula |  | cái | 26
11 | Van xả khí D25 | Baoding Valvula |  | cái | 16
12 | Van bi hợp kim tay gạt D25 | Miha/ Việt Nam |  | cái | 22
13 | Bích thép rỗng D150 10K BS | Cangzhou/TQ |  | cái | 64
14 | Bích thép đặc D150 10K BS | Cangzhou/TQ |  | cái | 2
15 | Bích thép đặc D80 10K BS | Cangzhou/TQ |  | cái | 5
16 | Bích thép đặc D50 10K BS | Cangzhou/TQ |  | cái | 2
17 | Đồng hồ đo áp kèm van khóa D15 | Baoding Valvula |  | cái | 13
18 | Thép V5 đen | Việt Nam |  | m | 1149
19 | Ty ren treo ống M10 | Việt Nam |  | m | 7480
20 | Tê đều thép hàn đen D150 | Cangzhou/TQ |  | cái | 56
21 | Tê thu thép hàn đen D150/80 | Cangzhou/TQ |  | cái | 4
22 | Tê thu thép hàn đen D80/50 | Cangzhou/TQ |  | cái | 7
23 | Tê đều thép ren mạ kẽm D50 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 4
24 | Tê thu thép ren mạ kẽm D50/40 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 34
25 | Tê đều thép ren mạ kẽm D40 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 3
26 | Tê thu thép ren mạ kẽm D40/32 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 2
27 | Tê thu thép ren mạ kẽm D40/25 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 220
28 | Tê đều thép ren mạ kẽm D32 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 272
29 | Tê thu thép ren mạ kẽm D32/25 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 298
30 | Tê đều thép ren mạ kẽm D25 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 831
31 | Côn thu thép ren mạ kẽm D50/40 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 34
32 | Côn thu thép ren mạ kẽm D40/32 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 2
33 | Côn thu thép ren mạ kẽm D40/25 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 220
34 | Côn thu thép ren mạ kẽm D32/25 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 298
35 | Côn thu thép ren mạ kẽm D25/20 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 172
36 | Côn thu thép ren mạ kẽm D25/15 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 2397
36 | Kép thép ren mạ kẽm D50 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 34
37 | Kép thép ren mạ kẽm D40 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 222
38 | Kép thép ren mạ kẽm D32 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 298
39 | Cút thép hàn đen D150 | Cangzhou/TQ |  | cái | 100
40 | Cút thép hàn đen D80 | Cangzhou/TQ |  | cái | 2
41 | Cút thép hàn đen D65 | Cangzhou/TQ |  | cái | 111
42 | Cút thép ren mạ kẽm D50 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 213
43 | Cút thép ren mạ kẽm D40 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 303
44 | Cút thép ren mạ kẽm D32 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 542
45 | Cút thép ren mạ kẽm D25 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 4582
46 | Lắp đặt đầu phun quay xuống D20 - 68 độ C,K =11,2US | APK; Minhong/TQ |  | cái | 173
47 | Lắp đặt đầu phun quay xuống D15 - 93 độ C,K =5,6US | APK; Minhong/TQ |  | cái | 15
48 | Lắp đặt đầu phun quay xuống D15 - 68 độ C,K =5,6US | APK; Minhong/TQ |  | cái | 1552
49 | Lắp đặt đầu phun quay lên D15 - 68 độ C,K = 5,6US | APK; Minhong/TQ |  | cái | 860
50 | Nắp che đầu phun D15 | Trung Quốc |  | cái | 1567
51 | Nắp che đầu phun D20 | Trung Quốc |  | cái | 173
52 | Hộp đựng phương tiện chữa cháy vách tường chia 2 ngăn KT: 1500x800x200mm tôn 0.8mm | Việt Nam |  | cái | 75
53 | Van góc D65mm | BQP/tđ |  | cái | 94
54 | Vòi chữa cháy D65 dài 20m 16bar | BQP/tđ |  | cuộn | 74
55 | Lăng chữa cháy D65 | BQP/tđ |  | cái | 74
57 | Van góc D50mm | BQP/tđ |  | cái | 76
58 | Vòi chữa cháy D50 dài 20m 16bar | BQP/tđ |  | cuộn | 76
59 | Lăng chữa cháy D50 | BQP/tđ |  | cái | 76
61 | Lắp đặt kệ 3 đựng phương tiện chữa cháy xách tay | Việt Nam |  | cái | 12
62 | Bình khí CO2 5kg (MT5) | BQP/tđ |  | bình | 87
63 | Bình bột ABC 8kg (MFZL8) | BQP/tđ |  | bình | 174
64 | Nội quy, tiêu lệnh | Việt Nam |  | bộ | 75
65 | Tủ đựng mặt nạ lọc độc | Việt Nam | KT: 600x600x180; 0,8mm | cái | 44
66 | Mặt nạ lọc độc | Việt Nam; Trung Quốc |  | cái | 1056
65 | Ubolt D150 | Việt Nam |  | cái | 766
66 | Quang treo ống D80mm | Việt Nam |  | cái | 29
67 | Quang treo ống D65mm | Việt Nam |  | bộ | 229
68 | Quang treo ống D50mm | Việt Nam |  | bộ | 166
69 | Quang treo ống D40mm | Việt Nam |  | bộ | 288
70 | Quang treo ống D32mm | Việt Nam |  | bộ | 650
71 | Quang treo ống D25mm | Việt Nam |  | bộ | 2378
72 | Sơn đỏ, sơn chống gỉ đường ống | Alkyd Tk/VN |  | m2 | 2662
73 | Bảng hướng dẫn sử dụng nội quy | Việt Nam |  | cái | 1
74 | Hộp đựng dụng cụ phá dỡ thô sơ | Việt Nam | 1200x600x200 | hộp | 1
75 | Vật tư phụ (que hàn, đá cắt, bằng tan,…) | Việt Nam |  | lô | 1
II.2 | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY FM200 | [7 empty] | 1
1 | Module giám sát trạng thái cho HT FM200 | Horing/EINet/tđ |  | cái | 9
2 | Lắp đặt ống nhựa, D20mm | SP/ Việt Nam |  | m | 41
3 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2, dây chống cháy, chống nhiễu cho HT FM200 | LS/Huviron/tđ |  | m | 46
4 | Bình SMS 25bar loại 15L nạp 13kg khí FM200, bao gồm van đầu bình | STEC Vina/ Việt Nam |  | bình | 5
5 | Bình SMS 25bar loại 15L nạp 12kg khí FM200, bao gồm van đầu bình | STEC Vina/ Việt Nam |  | bình | 3
6 | Bình SMS 25bar loại 15L nạp 10kg khí FM200, bao gồm van đầu bình | STEC Vina/ Việt Nam |  | bình | 16
6 | Công tắc áp lực khí dành cho bình 15L | STEC Vina/ Việt Nam |  | cái | 11
7 | Vật tư phụ (nở, ecu, long đen) | Việt Nam |  | lô | 1
II.3 | HỆ THỐNG BÁO CHÁY | [7 empty] | 1
1 | Tủ trung tâm báo cháy 08 Loop | Horing/EINet/tđ |  | cái | 1
2 | Bộ nguồn dự phòng 24V | Horing/EINet/tđ |  | bộ | 1
3 | Hệ thống tiếp địa cho tủ báo cháy | Việt Nam |  | bộ | 1
4 | Đầu báo khói địa chỉ + đế | Horing/EINet/tđ |  | cái | 1003
5 | Đầu báo nhiệt địa chỉ + đế | Horing/EINet/tđ |  | cái | 34
6 | Đèn chỉ thị đầu báo trên trần giả | Horing/EINet/tđ |  | cái | 266
7 | Hộp đựng tổ hợp chuông, đèn, nút ấn | Việt Nam |  | cái | 39
8 | Chuông, đèn báo cháy kết hợp | Horing/EINet/tđ |  | cái | 39
9 | Nút ấn báo cháy địa chỉ | Horing/EINet/tđ |  | cái | 39
10 | Module cách ly | Horing/EINet/tđ |  | cái | 16
11 | Module giám sát trạng thái (đầu báo, nút ấn, van…) | Horing/EINet/tđ |  | cái | 71
12 | Module điều khiển (chuông, đèn báo cháy, van gió,…) | Horing/EINet/tđ |  | cái | 26
13 | Lắp đặt ống nhựa, D20mm | SP/ Việt Nam |  | m | 9278
14 | Lắp đặt ống gen mềm, D20mm | SP/ Việt Nam |  | m | 928
15 | Kẹp đỡ ống D20 | SP/ Việt Nam |  | cái | 9278
16 | Măng xông nối ống D20 | SP/ Việt Nam |  | cái | 4639
15 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2, dây chống cháy | LS/Huviron/tđ |  | m | 1807
16 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2, dây chống cháy, chống nhiễu | LS/Huviron/tđ |  | m | 8502
17 | Hộp chia ngả + nắp đậy | SP/ Việt Nam |  | cái | 1420
18 | Hộp kỹ thuật (KT: 110x110x50mm) | SP/ Việt Nam |  | cái | 113
17 | Vật tư phụ (vít, nở, băng dính điện,…) | Việt Nam |  | gói | 1
II.4 | HỆ THỐNG EXIT, CSSC | [7 empty] | 1
17 | Đèn Exit thoát hiểm: loại 1 mặt, không chỉ hướng | APK/Liang/Kinglight/Trung Quốc/tđ |  | cái | 101
18 | Đèn Exit thoát hiểm: loại 2 mặt, chỉ 1 hướng | APK/Liang/Kinglight/Trung Quốc/tđ |  | cái | 128
19 | Đèn Exit thoát hiểm: loại 2 mặt, chỉ 2 hướng | APK/Liang/Kinglight/Trung Quốc/tđ |  | cái | 19
20 | Đèn chiếu sáng sự cố | APK/Liang/Kinglight/Trung Quốc/tđ |  | cái | 144
21 | Đèn chiếu sáng sự cố âm trần | APK/Liang/Kinglight/Trung Quốc/tđ |  | cái | 113
22 | Ổ cắm cho đèn exit,cssc | Sino/ Việt Nam |  | cái | 392
23 | Bảng chỉ dẫn thoát nạn | Việt Nam | 600x400 | cái | 23
24 | Lắp đặt ống nhựa, D20mm | SP/ Việt Nam |  | m | 4098
25 | Lắp đặt ống gen mềm, D20mm cho HT Exit | SP/ Việt Nam |  | m | 410
26 | Kẹp đỡ ống D20 | SP/ Việt Nam |  | cái | 4098
27 | Măng xông nối ống D20 | SP/ Việt Nam |  | cái | 2049
28 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2 cho HT Exit | LS/Huviron/tđ |  | m | 4553
29 | Hộp chia ngả + nắp đậy | SP/ Việt Nam |  | cái | 505
30 | Hộp kỹ thuật (KT: 160x160x80mm) | SP/ Việt Nam |  | cái | 133
31 | Vật tư phụ | Việt Nam |  | lô | 1
II.5 | HỆ THỐNG HÚT KHÓI | [7 empty] | 1
1 | Quạt hút khói Ly tâm Q=60.000m3/h, H=700Pa | TH VINASUN/VN/tđ |  | cái | 2 |  | 0 |  | 1
2 | Quạt cấp bù hướng trục Q=51.000m3/h, H=350Pa | TH VINASUN/VN/tđ |  | cái | 2 |  | 0 |  | 1
3 | Quạt hút khói Hướng trục Q=55.000m3/h, H=700Pa | TH VINASUN/VN/tđ |  | cái | 1 |  | 0 |  | 1
4 | Quạt cấp bù Hướng trục Q=25.500m3/h, H=300Pa | TH VINASUN/VN/tđ |  | cái | 2 |  | 0 |  | 1
5 | Quạt hút khói Hướng trục Q=45.000m3/h, H=500Pa | TH VINASUN/VN/tđ |  | cái | 1 |  | 0 |  | 1
6 | Quạt hút khói Hướng trục Q=35.000m3/h, H=500Pa | TH VINASUN/VN/tđ |  | cái | 1 |  | 0 |  | 1
7 | Quạt cấp bù Hướng trục Q=30.000m3/h, H=200Pa | TH VINASUN/VN/tđ |  | cái | 1 |  | 0 |  | 1
8 | Quạt cấp bù Hướng trục Q=20.000m3/h, H=200Pa | TH VINASUN/VN/tđ |  | cái | 2 |  | 0 |  | 1
9 | Quạt tăng áp Hướng trục Q=35.000m3/h, H=500Pa | TH VINASUN/VN/tđ |  | cái | 3 |  | 0 |  | 1
10 | Quạt tăng áp Hướng trục Q=20.000m3/h, H=400Pa | TH VINASUN/VN/tđ |  | cái | 1 |  | 0 |  | 1
11 | Tủ điện cho quạt đặt tại tầng tum ( điều khiển 2 quạt 60.000m3/h, 2 quạt 51.000m3/h ) | Việt Nam | Thiết bị đóng cắt LS | Tủ | 1 |  | 0 |  | 1
12 | Tủ điện cho quạt đặt tại tầng tum ( điều khiển 3 quạt 35.000m3/h, 1 quạt 20.000m3/h ) | Việt Nam | Thiết bị đóng cắt LS | Tủ | 1 |  | 0 |  | 1
13 | Tủ điện cho quạt đặt tại tầng 1 ( điều khiển 1 quạt 55.000m3/h, 2 quạt 25.500m3/h ) | Việt Nam | Thiết bị đóng cắt LS | Tủ | 1 |  | 0 |  | 1
14 | Tủ điện cho quạt đặt tại tầng 3 ( điều khiển 1 quạt 45.000m3/h, 1 quạt 35.000m3/h, 1 quạt 30.000m3/h, 2 quạt 20.000m3/h ) | Việt Nam | Thiết bị đóng cắt LS | Tủ | 1 |  | 0 |  | 1
15 | Tủ điều khiển cưỡng bức quạt đặt phòng thường trực ( 2 quạt 60.000m3/h, 2 quạt 51.000m3/h, 3 quạt 35.000m3/h, 1 quạt 20.000m3/h, 1 quạt 55.000m3/h, 2 quạt 25.500m3/h, 1 quạt 45.000m3/h, 1 quạt 35.000m3/h, 1 quạt 30.000m3/h, 2 quạt 20.000m3/h) | Việt Nam | Thiết bị đóng cắt LS | Tủ | 1 |  | 0 |  | 1
16 | Tủ điện cho van gió các tầng khối A | Việt Nam | Thiết bị đóng cắt LS | Tủ | 8 |  | 0 |  | 1
17 | Tủ điều khiển cưỡng bức van khối A đặt phòng thường trực | Việt Nam | Thiết bị đóng cắt LS | Tủ | 1 |  | 0 |  | 1
18 | Lò so chống rung quạt hút khói | Việt Nam |  | bộ | 64 |  | 0 |  | 1
19 | Giá đỡ quạt hút khói | Việt Nam |  | bộ | 8 |  | 0 |  | 1
20 | Bệ đỡ quạt hút khói | Việt Nam |  | bộ | 8 |  | 0 | Xây dựng thực hiện | 1
21 | Bọc chống cháy cho quạt 45 phút | Việt Nam |  | bộ | 8 |  | 0 |  | 1
22 | Nối mềm chống cháy D quạt | Việt Nam |  | cái | 128 |  | 0 |  | 1
23 | Van xả áp cơ cho quạt tăng áp thang máy | Việt Nam |  | cái | 1 |  | 0 |  | 1
24 | Van xả áp kèm động cơ điện PRD cho buồng thang bộ và buồng đệm | Việt Nam |  | cái | 3 |  | 0 |  | 1
25 | Cảm biến áp suất |  |  | bộ | 3 |  | 0 |  | 1
26 | Dây cáp cấp nguồn chống cháy quạt 3x10mm | Cadisun/ Việt Nam |  | m | 229 |  | 0 |  | 1
27 | Dây cáp cấp nguồn chống cháy quạt 3x6mm | Cadisun/ Việt Nam |  | m | 522 |  | 0 |  | 1
28 | Dây cáp tiếp địa quạt hút khói 1x2,5mm | Cadisun/ Việt Nam |  | m | 637 |  | 0 |  | 1
29 | Lắp đặt ống xoắn HDPE D40mm cho HT Hút khói | Open/ Việt Nam |  | m | 229 |  | 0 |  | 1
30 | Lắp đặt ống xoắn HDPE D32mm cho HT Hút khói | Open/ Việt Nam |  | m | 522 |  | 0 |  | 1
31 | Ống tôn mạ kẽm KT 500x2750mm , tôn dày 0.95mm | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | m | 10 |  | 0 |  | 1
32 | Ống tôn mạ kẽm KT 1210x400mm , tôn dày 0.95mm | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | m | 80 |  | 0 |  | 1
33 | Ống tôn mạ kẽm KT 1000x500mm , tôn dày 0.95mm | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | m | 166 |  | 0 |  | 1
34 | Ống tôn mạ kẽm KT 1200x300mm , tôn dày 0.95mm | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | m | 38 |  | 0 |  | 1
35 | Ống tôn mạ kẽm KT 1400x500mm, EI45 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | m | 30 |  | 0 |  | 1
36 | Ống tôn mạ kẽm KT 1200x300mm, EI45 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | m | 34 |  | 0 |  | 1
37 | Ống tôn mạ kẽm KT 1000x300mm, EI45 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | m | 49 |  | 0 |  | 1
38 | Ống tôn mạ kẽm KT 1000x300mm, EI30 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | m | 15 |  | 0 |  | 1
39 | Ống tôn mạ kẽm KT 800x300mm, EI45 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | m | 37 |  | 0 |  | 1
40 | Ống tôn mạ kẽm KT 800x300mm, EI30 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | m | 264 |  | 0 |  | 1
41 | Ống tôn mạ kẽm KT 600x300mm, EI45 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | m | 36 |  | 0 |  | 1
42 | Ống tôn mạ kẽm KT 600x300mm, EI30 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | m | 293 |  | 0 |  | 1
43 | Côn đầu quạt KT 1400x500/D,L=500mm, EI45 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 2 |  | 0 |  | 1
44 | Côn đầu quạt KT 1200x300/D,L=500mm, EI45 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 2 |  | 0 |  | 1
45 | Côn đầu quạt KT 1000x300/D,L=500mm, EI45 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 2 |  | 0 |  | 1
46 | Côn đầu quạt KT 600x300/D,L=500mm, EI30 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 10 |  | 0 |  | 1
47 | Côn đầu quạt KT 1000x500/D,L=500mm, Tôn dày 0.95mm | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 10 |  | 0 |  | 1
48 | Côn đầu quạt KT 1210x400/D,L=500mm, Tôn dày 0.95mm | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 4 |  | 0 |  | 1
49 | Côn đầu quạt KT 1200x300/D,L=500mm, Tôn dày 0.95mm | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 2 |  | 0 |  | 1
50 | Côn thu KT 1200x300/1000x300 L500 EI45 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 1 |  | 0 |  | 1
51 | Côn thu KT 1000x300/800x300 L500 EI45 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 2 |  | 0 |  | 1
52 | Côn thu KT 1000x300/800x300 L500 EI30 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 14 |  | 0 |  | 1
53 | Côn thu KT 800x300/600x300 L500 EI45 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 3 |  | 0 |  | 1
54 | Côn thu KT 800x300/600x300 L500 EI30 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 26 |  | 0 |  | 1
55 | Cút KT 1210x400, R125, Tôn dày 0.95mm | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 4 |  | 0 |  | 1
56 | Cút KT 1200x300, R125, Tôn dày 0.95mm | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 1 |  | 0 |  | 1
57 | Cút KT 1000x500, R125, Tôn dày 0.95mm | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 7 |  | 0 |  | 1
58 | Cút KT 1400x500, R125, EI45 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 1 |  | 0 |  | 1
59 | Cút KT 1200x300, R125 EI45 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 1 |  | 0 |  | 1
60 | Cút KT 1000x300, R125 EI45 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 2 |  | 0 |  | 1
61 | Cút KT 800x300, R125 EI45 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 1 |  | 0 |  | 1
62 | Cút KT 800x300, R125 EI30 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 12 |  | 0 |  | 1
63 | Cút KT 600x300, R125 EI30 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 7 |  | 0 |  | 1
64 | Chếch KT 1210x400, R125, Tôn dày 0.95mm | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 2 |  | 0 |  | 1
65 | Chếch KT 1200x300, R125, Tôn dày 0.95mm | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 1 |  | 0 |  | 1
66 | Chếch KT 1000x500, R125, Tôn dày 0.95mm | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 5 |  | 0 |  | 1
67 | Bịt đầu 1000x500, Tôn dày 0.95mm | Việt Nam |  | cái | 5 |  | 0 |  | 1
68 | Bịt đầu 1210x400, Tôn dày 0.95mm | Việt Nam |  | cái | 2 |  | 0 |  | 1
69 | Bịt đầu 1200x300, Tôn dày 0.95mm | Việt Nam |  | cái | 1 |  | 0 |  | 1
70 | Bịt đầu 1200x300 EI45 | Việt Nam |  | cái | 1 |  | 0 |  | 1
71 | Bịt đầu 800x300 EI45 | Việt Nam |  | cái | 1 |  | 0 |  | 1
72 | Bịt đầu 800x300 EI30 | Việt Nam |  | cái | 3 |  | 0 |  | 1
73 | Bịt đầu 600x300 EI45 | Việt Nam |  | cái | 5 |  | 0 |  | 1
74 | Bịt đầu 600x300 EI30 | Việt Nam |  | cái | 26 |  | 0 |  | 1
75 | Chân rẽ KT1200x300/800x300 EI45 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 2 |  | 0 |  | 1
76 | Chân rẽ KT1200x300/600x300 EI45 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 2 |  | 0 |  | 1
77 | Chân rẽ KT1000x500/1000x300 EI45 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 7 |  | 0 |  | 1
78 | Chân rẽ KT1000x500/1000x300 EI45 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 7 |  | 0 |  | 1
79 | Chân rẽ KT1210x400/800x300 EI45 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 8 |  | 0 |  | 1
80 | Chân rẽ KT1210x400/1000x400 EI45 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 8 |  | 0 |  | 1
81 | Tê ống tôn KT 1000x300/1000x300/1000x300mm EI30 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 7 |  | 0 |  | 1
82 | Tê ống tôn KT 800x300/800x300/800x300mm EI30 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 8 |  | 0 |  | 1
83 | Cửa gió hút khói kèm van OBD KT800x500 | Việt Nam |  | cái | 8 |  | 0 |  | 1
84 | Cửa gió hút khói kèm van OBD KT600x600 | Việt Nam |  | cái | 68 |  | 0 |  | 1
85 | Cửa gió cấp bù kèm van OBD KT1000x500 | Việt Nam |  | cái | 18 |  | 0 |  | 1
86 | Cửa gió tăng áp kèm van OBD KT600x400 | Việt Nam |  | cái | 28 |  | 0 |  | 1
87 | Van chặn lửa đóng mở bằng mo tơ KT1000x300 EI60 | Việt Nam |  | cái | 7 |  | 0 |  | 1
88 | Van chặn lửa đóng mở bằng mo tơ KT1000x500 EI60 | Việt Nam |  | cái | 8 |  | 0 |  | 1
89 | Van chặn lửa đóng mở bằng mo tơ KT1000x400 EI60 | Việt Nam |  | cái | 7 |  | 0 |  | 1
90 | Van chặn lửa đóng mở bằng mo tơ KT800x300 EI60 | Việt Nam |  | cái | 8 |  | 0 |  | 1
91 | Van chặn lửa KT1000x300 EI60 | Việt Nam |  | cái | 2 |  | 0 |  | 1
92 | Van chặn lửa KT1200x300 EI60 | Việt Nam |  | cái | 1 |  | 0 |  | 1
93 | Hộp gió KT 800x500 EI45 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 8 |  | 0 |  | 1
94 | Hộp gió KT 600x600 EI30 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 68 |  | 0 |  | 1
95 | Hộp gió KT 1000x500 EI45 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 18 |  | 0 |  | 1
96 | Hộp gió KT 600x400 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 28 |  | 0 |  | 1
97 | Louver thải gió kèm lưới chắn côn trùng, KT 500x2750 | Việt Nam |  | cái | 2 |  | 0 |  | 1
98 | Louver thải gió kèm lưới chắn côn trùng, KT 600x300 | Việt Nam |  | cái | 5 |  | 0 |  | 1
99 | Louver thải gió kèm lưới chắn côn trùng, KT 1400x500 | Việt Nam |  | cái | 1 |  | 0 |  | 1
100 | Louver thải gió kèm lưới chắn côn trùng, KT 1200x300 | Việt Nam |  | cái | 1 |  | 0 |  | 1
101 | Louver thải gió kèm lưới chắn côn trùng, KT 1000x500 | Việt Nam |  | cái | 5 |  | 0 |  | 1
102 | Louver thải gió kèm lưới chắn côn trùng, KT 1210x400 | Việt Nam |  | cái | 2 |  | 0 |  | 1
102 | Lắp đặt dây dẫn 3x1,5mm2 chống cháy cho HT hút khói | Cadisun/ Việt Nam |  | m | 80 |  | 0 |  | 1
103 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2 chống cháy cho HT hút khói | LS/Huviron/tđ |  | m | 987 |  | 0 |  | 1
104 | Lắp đặt ống nhựa, D20mm | SP/ Việt Nam |  | m | 1067 |  | 0 |  | 1
105 | Lắp đặt dây dẫn chống cháy 4x1,5mm cho HT hút khói | Cadisun/ Việt Nam |  | m | 128 |  | 0 |  | 1
106 | Lắp đặt ống xoắn HDPE D40mm HT hút khói | Open/ Việt Nam |  | m | 128 |  | 0 |  | 1
107 | Giá đỡ ống gió (Thép V4) | Toàn Phát/VN |  | bộ | 877 |  | 0 |  | 1
108 | Vật tư phụ (gioăng, silicon, ecu, long đen,…) | Việt Nam |  | lô | 1 |  | 0 |  | 1
109 | Vận chuyển vật tư, thiết bị | Việt Nam |  | HT | 1 |  | 0 |  | 1
III | KHỐI NHÀ B | [7 empty] | 1
III.1 | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY | [7 empty] | 1
1 | Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=100mm | Việt Đức/Sao Việt/tđ | độ dày 3,2mm | m | 265
2 | Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=65mm | Việt Đức/Sao Việt/tđ | độ dày 2,8mm | m | 56
3 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm bằng phương pháp măng xông, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=40mm | Chính đại/Hòa Phát/ tương đương | độ dày 2,5mm | m | 15
4 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm bằng phương pháp măng xông, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=32mm | Chính đại/Hòa Phát/ tương đương | độ dày 2,6mm | m | 27
5 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm bằng phương pháp măng xông, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=25mm | Chính đại/Hòa Phát/ tương đương | độ dày 2,6mm | m | 367
6 | Công tắc dòng chảy | Trung Quốc |  | cái | 4
7 | Van cổng tín hiệu D100 | Baoding valvula |  | cái | 8
8 | Van xả khí D25 | Baoding Valvula |  | cái | 4
9 | Van bi hợp kim tay gạt D25 | Miha/ Việt Nam |  | cái | 4
10 | Bích thép rỗng D100 10K BS | Cangzhou/TQ |  | cái | 16
11 | Đồng hồ đo áp kèm van khóa D15 | Baoding Valvula |  | cái | 4
12 | Thép V5 đen | Việt Nam |  | m | 132
13 | Ty ren treo ống M10 | Việt Nam |  | m | 308
14 | Tê đều thép hàn đen D100 | Cangzhou/TQ |  | cái | 18
15 | Tê thu thép hàn đen D100/65 | Cangzhou/TQ |  | cái | 10
16 | Tê đều thép ren mạ kẽm D40 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 1
17 | Tê thu thép ren mạ kẽm D40/32 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 1
18 | Tê thu thép ren mạ kẽm D32/25 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 1
19 | Tê đều thép ren mạ kẽm D25 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 22
20 | Côn thu thép ren mạ kẽm D40/32 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 1
21 | Côn thu thép ren mạ kẽm D32/25 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 1
22 | Côn thu thép ren mạ kẽm D25/15 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 122
23 | Kép thép ren mạ kẽm D40 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 1
24 | Kép thép ren mạ kẽm D32 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 1
25 | Cút thép hàn đen D100 | Cangzhou/TQ |  | cái | 27
26 | Cút thép hàn đen D65 | Cangzhou/TQ |  | cái | 20
27 | Cút thép ren mạ kẽm D40 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 2
28 | Cút thép ren mạ kẽm D32 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 6
29 | Cút thép ren mạ kẽm D25 | Shanxi/Trung Quốc |  | cái | 201
30 | Lắp đặt đầu phun quay xuống D15 - 68 độ C,K =5,6US | APK; Minhong/TQ |  | cái | 118
31 | Lắp đặt đầu phun quay lên D15 - 68 độ C,K = 5,6US | APK; Minhong/TQ |  | cái | 4
32 | Nắp che đầu phun D15 | Trung Quốc |  | cái | 118
33 | Hộp đựng phương tiện chữa cháy vách tường chia 2 ngăn KT: 1500x800x200mm tôn 0.8mm | Việt Nam | KT: 1500x800x200mm tôn 0.8mm | cái | 5
34 | Van góc D65mm | BQP/tđ |  | cái | 10
35 | Vòi chữa cháy D65 dài 20m 16bar | BQP/tđ |  | cuộn | 10
36 | Lăng chữa cháy D65 | BQP/tđ |  | cái | 10
38 | Bình khí CO2 5kg (MT5) | BQP/tđ |  | bình | 5
39 | Bình bột ABC 8kg (MFZL8) | BQP/tđ |  | bình | 10
40 | Nội quy, tiêu lệnh | Việt Nam |  | bộ | 5
41 | Tủ đựng mặt nạ lọc độc | Việt Nam | KT: 600x600x180; 0,8mm | cái | 2
42 | Mặt nạ lọc độc | Việt Nam, Trung Quốc |  | cái | 48
43 | Ubolt D100mm | Việt Nam |  | cái | 88
44 | Quang treo ống D65mm | Việt Nam |  | bộ | 18
45 | Quang treo ống D40mm | Việt Nam |  | bộ | 5
46 | Quang treo ống D32mm | Việt Nam |  | bộ | 9
47 | Quang treo ống D25mm | Việt Nam |  | bộ | 122
48 | Sơn đỏ, sơn chống gỉ đường ống | Alkyd Tk/VN |  | m2 | 154
49 | Bảng hướng dẫn sử dụng nội quy | Việt Nam |  | cái | 1
50 | Hộp đựng dụng cụ phá dỡ thô sơ | Việt Nam | 1200x600x200 | hộp | 1
51 | Vật tư phụ (que hàn, đá cắt, bằng tan,…) | Việt Nam |  | lô | 1
III.2 | HỆ THỐNG BÁO CHÁY | [7 empty] | 1
1 | Đầu báo khói địa chỉ + đế | Horing/EINet/tđ |  | cái | 55
2 | Đèn chỉ thị đầu báo trên trần giả | Horing/EINet/tđ |  | cái | 13
3 | Hộp đựng tổ hợp chuông, đèn, nút ấn | Việt Nam |  | cái | 9
4 | Chuông, đèn báo cháy kết hợp | Horing/EINet/tđ |  | cái | 9
5 | Nút ấn báo cháy địa chỉ | Horing/EINet/tđ |  | cái | 9
6 | Module giám sát trạng thái (đầu báo, nút ấn, van…) | Horing/EINet/tđ |  | cái | 17
7 | Module điều khiển (chuông, đèn báo cháy, van gió,…) | Horing/EINet/tđ |  | cái | 9
8 | Lắp đặt ống nhựa, D20mm | SP/ Việt Nam |  | m | 716
9 | Lắp đặt ống gen mềm, D20mm | SP/ Việt Nam |  | m | 72
10 | Kẹp đỡ ống D20 | SP/ Việt Nam |  | cái | 716
11 | Măng xông nối ống D20 | SP/ Việt Nam |  | cái | 358
12 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2, dây chống cháy | LS/Huviron/tđ |  | m | 226
13 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2, dây chống cháy, chống nhiễu | LS/Huviron/tđ |  | m | 570
14 | Hộp chia ngả + nắp đậy | SP/ Việt Nam |  | cái | 95
15 | Hộp kỹ thuật (KT: 110x110x50mm) | SP/ Việt Nam |  | cái | 26
14 | Vật tư phụ (vít, nở, băng dính điện,…) |  |  | gói | 1
III.3 | HỆ THỐNG EXIT, CSSC | [7 empty] | 1
14 | Đèn Exit thoát hiểm: loại 1 mặt, không chỉ hướng | APK/Liang/Kinglight/Trung Quốc/tđ |  | cái | 11
15 | Đèn Exit thoát hiểm: loại 2 mặt, chỉ 1 hướng | APK/Liang/Kinglight/Trung Quốc/tđ |  | cái | 1
16 | Đèn chiếu sáng sự cố | APK/Liang/Kinglight/Trung Quốc/tđ |  | cái | 17
17 | Đèn chiếu sáng sự cố âm trần | APK/Liang/Kinglight/Trung Quốc/tđ |  | cái | 15
18 | Ổ cắm cho đèn exit,cssc | Sino/ Việt Nam |  | cái | 29
19 | Bảng chỉ dẫn thoát nạn | Việt Nam | 600x400 | cái | 23
20 | Lắp đặt ống nhựa, D20mm | SP/ Việt Nam |  | m | 359
21 | Lắp đặt ống gen mềm, D20mm cho HT Exit | SP/ Việt Nam |  | m | 36
22 | Kẹp đỡ ống D20 | SP/ Việt Nam |  | cái | 359
23 | Măng xông nối ống D20 | SP/ Việt Nam |  | cái | 180
24 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2 cho HT Exit | LS/Huviron/tđ |  | m | 399
25 | Hộp chia ngả + nắp đậy | SP/ Việt Nam |  | cái | 44
26 | Hộp kỹ thuật (KT: 160x160x80mm) | SP/ Việt Nam |  | cái | 32
27 | Vật tư phụ | Việt Nam |  | lô | 1
III.4 | HỆ THỐNG HÚT KHÓI | [7 empty] | 1
1 | Quạt hút khói Ly tâm Q=30.000m3/h, H=500Pa | TH VINASUN/VN/tđ |  | cái | 1 |  | 0 |  | 1
2 | Quạt cấp bù Hướng trục Q=25.000m3/h, H=200Pa | TH VINASUN/VN/tđ |  | cái | 1 |  | 0 |  | 1
3 | Tủ điện cho quạt đặt tại tầng 1 ( điều khiển 1 quạt 30.000m3/h, 1 quạt 25.000m3/h ) | Việt Nam | Thiết bị đóng cắt LS | Tủ | 1 |  | 0 |  | 1
4 | Tủ điều khiển cưỡng bức quạt đặt phòng thường trực ( 1 quạt 30.000m3/h, 1 quạt 25.000m3/h) | Việt Nam | Thiết bị đóng cắt LS | Tủ | 1 |  | 0 |  | 1
5 | Tủ điện cho van gió các tầng khối B | Việt Nam | Thiết bị đóng cắt LS | Tủ | 2 |  | 0 |  | 1
6 | Tủ điều khiển cưỡng bức van khối B đặt phòng thường trực | Việt Nam | Thiết bị đóng cắt LS | Tủ | 1 |  | 0 |  | 1
7 | Lò so chống rung quạt hút khói | Việt Nam |  | bộ | 4 |  | 0 |  | 1
8 | Bệ đỡ quạt hút khói | Việt Nam |  | bộ | 2 |  | 0 | Xây dựng thực hiện | 1
9 | Nối mềm chống cháy D quạt | Việt Nam |  | cái | 4 |  | 0 |  | 1
10 | Dây cáp cấp nguồn chống cháy quạt 3x6mm | Cadisun/ Việt Nam |  | m | 109 |  | 0 |  | 1
11 | Dây cáp tiếp địa quạt hút khói 1x2,5mm | Cadisun/ Việt Nam |  | m | 109 |  | 0 |  | 1
12 | Lắp đặt ống xoắn HDPE D32mm cho HT Hút khói | Open/ Việt Nam |  | m | 109 |  | 0 |  | 1
13 | Ống tôn mạ kẽm KT 1130x390mm, tôn dày 0.95mm | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | m | 91 |  | 0 |  | 1
14 | Ống tôn mạ kẽm KT 800x300mm,EI45 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | m | 13 |  | 0 |  | 1
15 | Ống tôn mạ kẽm KT 600x300mm, EI45 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | m | 23 |  | 0 |  | 1
16 | Côn đầu quạt KT 1130x390/D,L=500mm, Tôn dày 0.95mm | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 4 |  | 0 |  | 1
17 | Côn thu KT 800x300/600x300 L500, EI45 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 4 |  | 0 |  | 1
18 | Cút KT 1130x390, R125, Tôn dày 0.95mm | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 4 |  | 0 |  | 1
19 | Chếch KT 1130x390, R125, Tôn dày 0.95mm | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 2 |  | 0 |  | 1
20 | Bịt đầu 1130x390, Tôn dày 0.95mm | Việt Nam |  | cái | 2 |  | 0 |  | 1
21 | Bịt đầu 600x300, EI45 | Việt Nam |  | cái | 4 |  | 0 |  | 1
22 | Chân rẽ KT1130x390/800x300 EI45 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 2 |  | 0 |  | 1
23 | Tê ống tôn KT 800x300/800x300/800x300mm EI45 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 2 |  | 0 |  | 1
24 | Cửa gió hút khói kèm van OBD KT600x600 | Việt Nam |  | cái | 4 |  | 0 |  | 1
25 | Cửa gió cấp bù kèm van OBD KT1000x500 | Việt Nam |  | cái | 2 |  | 0 |  | 1
26 | Van chặn lửa đóng mở bằng mo tơ KT1000x500 EI60 | việt Nam |  | cái | 2 |  | 0 |  | 1
27 | Van chặn lửa đóng mở bằng mo tơ KT800x300 EI60 | việt Nam |  | cái | 2 |  | 0 |  | 1
28 | Hộp gió KT 1000x500 EI45 | Việt Nam | Tôn hoa sen Z08- dày 0.75mm | cái | 2 |  | 0 |  | 1
29 | Louver thải gió kèm lưới chắn côn trùng, KT 1130x390 | Việt Nam |  | cái | 2 |  | 0 |  | 1
30 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2 chống cháy cho HT hút khói | LS/Huviron/tđ |  | m | 299 |  | 0 |  | 1
31 | Lắp đặt ống nhựa, D20mm | SP/ Việt Nam |  | m | 299 |  | 0 |  | 1
32 | Lắp đặt dây dẫn chống cháy 4x1,5mm cho HT hút khói | Cadisun/ Việt Nam |  | m | 90 |  | 0 |  | 1
33 | Lắp đặt ống xoắn HDPE D40mm HT hút khói | Open/ Việt Nam |  | m | 90 |  | 0 |  | 1
34 | Giá đỡ ống gió (Thép V4) | Thịnh Phát |  | bộ | 106 |  | 0 |  | 1
35 | Vật tư phụ (gioăng, silicon, ecu, long đen,…) | Việt Nam |  | lô | 1 |  | 0 |  | 1
36 | Vận chuyển vật tư, thiết bị | Việt Nam |  | HT | 1 |  | 0 |  | 1
IV | NHÀ PHỤ TRỢ | [7 empty] | 1
1 | Module giám sát trạng thái cho HT FM200 | Horing/EINet/tđ |  | cái | 2
2 | Lắp đặt ống nhựa, D20mm | SP/ Việt Nam |  | m | 27
3 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2, dây chống cháy, chống nhiễu cho HT FM200 | LS/Huviron/tđ |  | m | 30
4 | Bình SMS 25bar loại 15L nạp 14kg khí FM200, bao gồm van đầu bình | STEC Vina/ Việt Nam |  | bình | 4
5 | Bình SMS 25bar loại 15L nạp 13kg khí FM200, bao gồm van đầu bình | STEC Vina/ Việt Nam |  | bình | 3
6 | Công tắc áp lực khí dành cho bình 15L | STEC Vina/ Việt Nam |  | cái | 7
7 | Vật tư phụ | Việt Nam |  | lô | 1
V | CHI PHÍ KHÁC | [7 empty] | 1
1 | Kiểm định thiết bị chữa cháy, báo cháy, exit, ống gió |  |  | gói | 1 |  | 0 | Bên A thực hiện | 1
2 | Chi phí quản lý |  |  | gói | 1 |  | 0 | Bên A thực hiện | 1
3 | Nghiệm thu pccc với cơ quan chức năng |  |  | gói | 1 |  | 0 | Bên A thực hiện | 1
4 | Rọ hút mặt bích DN200 |  |  | Cái | 2 |  | 0 | Bên A thực hiện | 1
5 | Bộ điều khiển cảm biến áp suất |  |  | bộ | 3 |  | 0 |  | 1
6 | Chi phí khoan rút lõi họng khô, cắt đục trám vá lỗ chờ ống gió TAHK |  |  | gói | 1 |  | 0 | Cắt đục mở lỗ trên tường, Không bao gồm khoan rút lõi mở trục | 1
7 | Bộ điều khiển cảm biến áp suất |  |  | Bộ | 3 |  | 0 |  | 1
8 | Cáp điện chống cháy cho máy bơm chữa cháy 3x120+1x70mm |  | Cadisun/ Việt Nam | m | 1 |  | 0 |  | 1
9 | Dây cáp cấp nguồn chống cháy quạt 3x16mm |  | Cadisun/ Việt Nam | m | 1 |  | 0 |  | 1
10 | Dây cáp cấp nguồn chống cháy quạt 3x4mm |  | Cadisun/ Việt Nam | m | 1 |  | 0 |  | 1
11 | Dây cáp cấp nguồn chống cháy quạt 3x4mm |  | Cadisun/ Việt Nam | m | 1 |  | 0 |  | 1
| TỔNG TRƯỚC VAT | [5 empty] | 0 |  | 1
| VAT 08% | [5 empty] | 0 |  | 1
| TỔNG SAU VAT | [5 empty] | 0 |  | 1